巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、

环境监测站建设项目

环境影响报告书

（公示稿）

建设单位：巴中汇鑫发展有限公司

编制单位：四川全过程安全环保技术服务有限公司

二〇二四年九月

目  录

概述	1

1 总则	7

1.1 编制依据	7

1.2 评价因子与评价标准	11

1.3 评价工作等级和评价重点	20

1.4 评价范围及环境敏感区	28

1.5 相关规划及环境功能区划	31

1.6 项目外环境关系及选址合理性分析	54

1.7  园区概况	57

2 建设项目概况与工程分析	63

2.1 项目概况	63

2.2 相关合理性分析	91

2.3 项目工程分析	139

2.4 施工期污染物排放及治理措施	148

2.5 营运期污染物产生及治理措施	161

2.6 污染源源强核算结果及相关参数	180

2.7 营运期“三废”产生及排放情况统计	183

2.8 总量控制指标	186

3 环境现状调查与评价	187

3.1 自然环境现状调查与评价	187

3.2 环境质量现状调查与评价	198

4 环境影响预测与评价	236

4.1 施工期环境影响预测与评价	236

4.2 营运期环境影响预测与评价	251

5 环境风险评价	345

5.1 环境风险评价的目的与重点	345

5.2 环境风险识别	345

5.3 评价依据	347

5.4 环境风险事故类型	349

5.5 环境风险源项分析	350

5.6 环境风险防范措施及应急要求	351

5.7 分析结论	361

6 环境保护措施及其经济、技术论证	362

6.1 施工期环保措施及其可行性论证	362

6.2 营运期环保措施及可行性分析	363

6.3 环保治理措施技术、经济评述结论	380

7 环境影响经济损益分析	381

7.1 环境影响经济损益分析方法	381

7.2 项目环境效益	381

7.3 环境经济损益分析	383

7.4 环境经济损益分析结论	383

8 环境管理与监测计划	384

8.1 环境管理的目的	384

8.2 环境管理机构及职责	384

8.3 环境管理	385

8.4 环境监测计划	388

8.5 工程“三同时”验收一览表	394

9 环境影响评价结论	396

9.1 结论	396

9.2 要求及建议	399

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2-1  项目厂区平面布置图；

附图2-2  项目官网平面布置图

附图3  项目外环境关系图；

附图4  项目监测布点图；

附图5  项目卫生防护距离图；

附图6  项目分区防渗图

附图7  项目评价范围图

附图8  项目尾水关系走向图

附图9  曾口区块污水工程规划图

附图10  曾口区块用地布局规划图；

附图11  本项目与环境管控单元图

附图12  本项目与四川省三线一单位置图

附图13  巴中市水系图

附图14  外环境测绘图

附件：

附件1  环评委托书；

附件2  投资项目备案表；

附件3  营业执照

附件4  用地规划许可证

附件5  关于印发《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2023〕29号 ）

附件6  关于污水处理厂建设项目建设内容的说明

附件7  引用地表水枯水期监测报告

附件8  现状监测报告

附件9  巴河手傍岩断面和金碑断面例行监测数据

附件10  关于鱼类“三场”分布的情况说明

附件11 关于巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目周边农户搬迁情况说明

附件12 关于四川巴中经济开发区规划修编范围森林资源相关情况的说明

- 概述

1、项目由来

四川巴中经济开发区位于巴中市巴州区，2003年经原四川省发展计划委员会批准成立。2018年经开区被纳入《中国开发区审核公告目录》（2018年版），核准面积为8.796平方公里，主导产业为机械、电子、服装。

2022年11月巴中经开区管委会组织编制了《四川巴中经济开发区规划修编》，规划园区面积1677.3513hm²，包括位于巴州区的核心区、曾口区块和位于通江县的金堂区块，规划年限近期至2025年，远期至2035年。其中：

曾口区块位于巴中市曾口镇，曾口区块规划面积约191.8105hm²，四至范围：东至寿星村团包梁，南至寿星村磨盘寨，西至寿星村双堰塘，北至寿星村周家湾，以天然气化工、新能源新材料为主导。核心区位于时新街道和兴文街道，位于曾口区块西北侧5.04km；金堂区块位于通江县诺江镇，位于曾口区块东北侧32.28km。

2023年10月，巴中经开区管委会委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制了《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，根据该修编规划环境影响报告书及审查小组意见：曾口区块应结合开发进度和企业排水实际情况，合理确定污水处理厂近远期建设规模和扩建时序，确保曾口区块已开发区域废水收集率达到 100%，处理率达到 100%，远期建成规模不超过1.6万m³/d；因此规划环境影响报告书中建议：①结合曾口区块开发进度和企业排水情况，合理确定污水处理厂近期建设规模和扩建时序，确保曾口区块已开发区域废水收集率达到100%，处理率达到100%；②曾口区块远期建成规模不超过1.6万m³/d；③共用曾口场镇污水处理厂入河排口。

曾口区块目前暂无企业入驻，无废水外排，巴中汇鑫发展有限公司拟实施“巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目”，总设计处理规模按修编规划环评建议为1.6万m³/d，建设地点曾口区块内S409与经二街交口处，根据《关于污水处理厂建设项目建设内容的说明》，本污水处理厂分为三期建设实施，其中一期3000m³/d，二期3000m³/d，三期10000m³/d，本次环评主要涉及污水处理厂一期工程、污水排放管和新建园区环境监测站，不包含二期、三期工程的建设。

具体分期规划如下表：

- 表1 污水处理厂分期建设规划表

| 阶段 | 单体名称 | 土建 | 设备 | 预计建成时间 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期（处理规模3000m³/d，本次新建） | 超细格栅、污泥池、调节池 | 6000m³/d | 6000m³/d | 2025年 | 曾口区块全区，按照水量进行分期 |
|  | 污水处理厂应急事故池 | 有效容积3000m³ |  |  |  |
|  | 园区应急事故池 | 有效容积6000m³ |  |  |  |
|  | 磁混凝沉淀池设备 | 3000m³/d | 3000m³/d |  |  |
|  | 水解酸化池+生化池、高级氧化深度处理设备 | 3000m³/d | 3000m³/d |  |  |
|  | 反硝化深床滤池、鼓风机房-变配电室、污泥脱水车间 | 6000m³/d | 3000m³/d |  |  |
|  | 紫外线消毒、出水计量及取样观测井；出水监测间 | 16000m³/d | 3000m³/d |  |  |
|  | 进出水在线监测间、综合楼、门卫室、值班室、机修危废间、除臭设备 | 6000m³/d | 6000m³/d |  |  |
|  | 膜车间、回用水池及泵房-浓水池及泵房（回用水量）3000m³/d | 预留 | 预留 |  |  |
|  | MVR系统、冷却塔、结晶盐仓库 | 预留 | 预留 |  |  |
| 二期（处理规模3000m³/d，本次不涉及） | 水解酸化池+生化池（3000m³/d） | 3000m³/d | 3000m³/d | 根据园区进水水量进行调整 | 曾口区块全区，按照水量进行分期 |
|  | 高级氧化深度处理设备、磁混凝沉淀池设备 | 3000m³/d | 3000m³/d |  |  |
|  | 反硝化深床滤池 | / | 3000m³/d |  |  |
|  | 膜车间、回用水池及泵房-浓水池及泵房 | 预留 | 预留 |  |  |
|  | MVR系统、冷却塔、结晶盐仓库 | 预留 | 预留 |  |  |
| 三期（处理规模10000m³/d，本次不涉及） | 超细格栅、调节池、反硝化深床滤池、除臭设备、水解酸化池+生化池、高级氧化深度处理设备、磁混凝沉淀池及污泥脱水车间、污泥池、调节池、变配电室、鼓风机房 | 10000m³/d | 10000m³/d | 2035年 | 曾口区块全区 |
|  | 高级氧化预处理设备（视实际来水具体情况进行实施） | 16000m³/d | 16000m³/d |  |  |
|  | 污水处理厂应急事故池 | 有效容积5000m³ |  |  |  |
|  | 园区应急事故池 | 有效容积6000m³ |  |  |  |
|  | 紫外线消毒、出水计量及取样观测井 | / | 10000m³/d |  |  |
|  | 膜车间、回用水池及泵房-浓水池及泵房 | 2000m³/d | 2000m³/d |  |  |

本项目新建污水处理厂一期处理规模为3000m³/d，污水处理主体工艺为“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入巴河。

根据四川巴中经济开发区最新规划修编，规划园区远期中水回用率达到20%，本项目污水处理厂设计远期中水回用率20%，污水通过规划区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，再输送至中水厂，按照“预处理+超滤反渗透+MVR蒸发结晶”工艺进行处理，出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB18920-2002）》，考虑到一期中水回用量较少，且实际使用中水企业不多，故本项目一期仅建设回用水池，不涉及中水回用工程。

2、环境影响评价工作过程

环评工作共分为三个阶段，包括前期准备、调研和工作方案，分析论证和预测评价，环评文件编制三个阶段。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订））以及中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）的有关规定，本项目必须进行环境影响评价，且属于第“四十三、95污水处理及其再生利用”中“新建、扩建工业废水集中处理的”，故本项目应编制环境影响报告书。巴中汇鑫发展有限公司委托四川全过程安全环保技术服务有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受任务后，我单位及时成立了环境影响评价小组，根据项目情况，环评人员对项目区域初步调研和现场查勘，收集了有关基础资料，依照环境影响评价相关技术导则的要求，编制完成了《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目环境影响报告书》，呈报巴中市环境保护管理部门审批。环评工作程序图见图1。

图1本工程环境影响评价工作程序

3、分析判定的相关情况

①建设项目与产业政策的符合性判定

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“D4620污水处理及其再生利用”类项目。项目的建设用地不属于《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制用地和禁止用地范围，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）中“第一类 鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”之“10.工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。项目由巴州区发展和改革局以“川投资备【2402-511902-04-01-440507】FGQB-0055号”予以备案。

综上所述，项目的建设符合国家现行产业政策。

②规划选址符合性分析

项目规划服务范围为四川巴中经济开发区-曾口区块，可有效解决园区污水处理问题，符合《巴中曾口-金堂化工园区总体规划（2022-2035年）》《四川巴中经济开发区规划修编》及其修编规划环评要求。根据巴中市自然资源和规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第511902202400010号），项目用地为环境设施用地。综上，项目建设与《巴中曾口-金堂化工园区总体规划（2022-2035年）》《四川巴中经济开发区规划修编》及其修编规划环评要求相符。

③“三线一单”及生态环境分区管控要求

本项目位于四川省巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，所在区域不在生态保护红线区内，符合《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）以及巴中市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号）的要求；项目所在区域大气环境、水环境、声环境质量状况良好，未超出环境质量底线，本项目的建设符合严守环境质量底线的要求；本项目用水量未涉及水资源利用上线；本项目未列入环境准入负面清单内。

④选址合理性

项目产生的废气、废水、噪声及固体废物经采取一定措施后对周边环境影响很小，所在地区交通便利，方便运输，所在区域环境现状良好，不会制约本项目的建设。公众参与结果表明，公众无反馈意见。项目区地表水评价范围内无集中式饮用水源地，无名胜古迹和重点文物保护单位等特殊敏感目标。项目与外环境相容，选址合理。

4、关注的主要环境问题及环境影响

报告中对项目的实施将对环境产生影响进行了预测与评价，该项目关心的主要环境问题为项目营运期产生的废水对周围环境的影响、项目营运期产生的废气对周围环境的影响、项目营运期产生的噪声对周围环境的影响、项目营运期产生的固体废物处置方法以及项目营运期对地下水的影响，对此提出了环境保护措施和要求。

5、环境影响报告书的主要结论

巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目符合国家现行产业政策，选址符合四川巴中经济开发区的发展规划以及项目所处区域相关环境规范的要求。工程建成后，将满足四川巴中经济开发区-曾口区块区域内工业废水的综合治理，改善园区投资环境，获得良好的社会效益和环境效益。拟建工程产生的各类污染物在采取污染防治措施和生态保护措施后，其不利影响能得到有效控制，外排污染物对环境影响小，能为环境所接受。从环境保护的角度分析，本工程在拟选地址上建设可行。

总则

编制依据

环境保护法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，（2012.7.1起施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，（2011.3.1施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，（2004.8.28施行）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，（2018.10.26施行）；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，（2018.10.26施行）；

（13）《中华人民共和国土壤污染防治法》，（2019.1.1施行）；

（14）《中华人民共和国城乡规划法》，（2018.1.1施行）；

（15）《中华人民共和国长江保护法》，（2021.3.1施行）

相关环境保护规章及规范性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）；

（4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号2011.10.17）；

（5）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.16）；

（6）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013.9.10）；

（7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号，2016.5.31）；

（8）《国家危险废物名录（2021版）》（2021.1.1施行）；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015）；

（10）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）；

（11）《危险废物经营许可证管理办法》（2016年修订）；

（12）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（13）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

（14）《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资〔2016〕1162号）；

（15）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告 公告2017年第43号）；

（16）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）；

（17）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）；

（18）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（19）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（生态环境部、自然资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部，环土壤〔2019〕25号）；

（20）《四川省固体废物污染环境防治条例》（2018年7月26日修订实施）；

（21）《四川省人民政府关于印发<水污染防治行动计划四川省工作方案>的通知》（川府发〔2015〕59号）；

（22）《四川省人民政府关于印发<土壤污染防治行动计划四川省工作方案>的通知》（川府发〔2016〕63号）；

（23）《四川省人民政府关于印发<四川省大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（川府发〔2014〕4号）；

（24）《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）；

（25）《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发[2019]16号）；

（26）《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4号）；

（27）《四川省“十四五”生态环境保护规划》；

环评技术导则规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则   总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则   地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ 2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则   生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则   土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（10）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（12）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（13）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（14）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（15）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（16）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

（17）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。

建设项目有关资料

（1）《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目可行性研究报告》（四川易细达工程咨询有限责任公司，2024年2月）；

（2）《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目初步设计》（信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，2024年7月）；

（3）《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目  岩土工程勘察报告（详勘）》（四川九零九工程勘察设计有限公司，2024年3月）；

（4）《巴中曾口-金堂化工园区总体规划（2022-2035年）》（北京世纪千府国际工程设计有限公司联合西南化工研究设计院有限公司，2023年10月）；

（5）《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》（信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，2023年10月）；

（6）四川省生态环境厅关于印发《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函（川环建函[2023]29号）；

（7）与本项目有关的其他资料。

评价目的及原则

评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合”的环境管理方针。根据我国环境保护法及环境影响评价法的规定，为加强建设项目环境保护管理，严格控制新污染，保护和改善环境，一切新建、扩建和技改工程必须编制环境影响报告文件。

本项目属于新建项目，本报告通过对该项目所在区域现状调查、监测和分析，查清当地环境质量现状，在此基础上评价本项目在施工期和运营期对项目所在区域环境可能造成的不良影响，并提出有效的污染防治措施。通过对本项目环境影响评价，以期达到以下目的：

（1）贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理的指导方针”；推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。

（2）通过现场调查与监测分析，了解项目所在区域的生态、地表水、地下水、环境空气及声环境现状。针对建设内容和环境特征各有侧重地进行评价，确保对环境的影响控制在标准和有关规定允许的范围内。

（3）根据项目的给排水情况，按照国家有关节约用水、保护水资源的要求，提出相应的措施，指导项目按可持续发展战略进行建设。

（4）评价本项目建成投产后，对周围环境的影响程度和范围。通过对项目拟采取的污染治理措施进行论证，评价环境保护措施的可行性，并提出合理化建议。

（5）通过对项目的环境经济分析，论述项目的社会、经济和环境效益。

（6）通过以上分析论述，并结合区域规划，从环境保护角度论述项目规模、选址、平面布置及污染防治措施等的可行性，并对其可能存在的问题提出合理化建议，为环境管理和项目建设提供依据。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

- 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

评价因子与评价标准

环境影响因素识别

本项目对环境造成的影响主要分为施工期和运营期两个阶段，各阶段主要环境影响因素识别如下表：

- 环境影响因素识别表

| 项目 |  | 建设期 |  | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工 | 运输 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 环境风险 |
| 自然环境 | 大气 | -1SP | -1SP |  | -1LP |  |  | -1SP |
|  | 地表水 | -1SP |  | -1LP |  |  |  | -1SP |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  | -1SP |
|  | 声环境 | -1SP | -1SP |  |  |  | -1LP |  |
| 生态环境 | 植被 | -1SP |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 | -1SP |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失 | -1SP |  |  |  |  |  |  |
| 社会环境 | 工业生产 |  |  |  |  |  |  | -1SP |
|  | 农业生产 |  |  | -1LP |  |  |  | -1SP |
|  | 交通运输 | -1SP |  |  |  |  |  |  |
|  | 就业 | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 生活水平 | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  |
|  | 人群健康 | -1SP | -1SP | -1LP | -1LP | -1LP | -1LP | -1SP |

注：+、-分别表示工程的正负效益：S—短期，L—长期，P—局部，1—影响较小，2—影响中等，3—显著影响。

根据项目特点，同时考虑区域环境状况，可以得出：项目在施工期对周围自然环境、生态环境和社会环境的影响是轻微、短暂和局部的；运营期产生的废气、废水、固废、噪声对周围环境将造成一定的不利影响。

评价因子

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。

评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目的特点和排污特征。

1、环境现状评价因子

地表水环境：水温、pH、溶解氧、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、悬浮物、硫化物、氰化物、氟化物、氯化物、挥发酚、硫酸盐、铁、铜、铅、锌、镉、镍、锰、砷、汞、六价铬、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数（个/L）、石油类、甲醛；

地下水环境：K+，Na+，Ca2+，Mg2+，CO32-，HCO3-，Cl-，SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；

空气环境：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NH3、H2S、臭气浓度；

声环境：环境噪声；

土壤：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1.1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、1.1-二氯乙烯、顺-1.2-二氯乙烯、反-1.2-二氯乙烯、二氯甲烷、1.2-二氯丙烷、1.1.1.2-四氯乙烷、1.1.2.2-四氯乙烷、四氯乙烯、1.1.1-三氯乙烷、1.1.2-三氯乙烷、三氯乙烯、1.2.3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1.2-二氯苯、1.4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1.2.3-cd]芘、萘），共46项；5#、6#监测点，镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘。

2、环境影响评价因子

（1）施工期

地表水环境：pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、SS共6项。

空气环境：TSP、SO2、NO2。

声环境：施工噪声、运输车辆产生的交通噪声。

固体废物：建筑、装修、生活垃圾等。

生态环境：水土流失。

（2）运营期

环境空气：NH3、H2S、臭气浓度；

地表水：CODCr、NH3-N、TP、石油类、甲醛；

声环境：昼间、夜间等效声级，LAeq；

固体废弃物：一般固废、危险废物。

3、总量控制因子

水污染物：COD、NH3-N、TP。

评价标准

根据项目所在区域环境功能区划及相关排放要求，本次评价执行标准如下。

环境质量标准

（1）大气环境

环境空气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；硫化氢、氨参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中表D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”，标准限值见下表。

- 各类污染物浓度限值  单位：μg/m³

| 污染物项目 |  | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本污染物 | SO2 | 日平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
|  | NO2 | 日平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | PM10 | 日平均 | 150 |  |
|  | PM2.5 | 日平均 | 75 |  |
|  | CO | 日平均 | 4000 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10000 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 其他污染物 | H2S | 日平均 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中表D.1 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
|  | NH3 | 日平均 | / |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |

（2）地表水环境

项目受纳水体为巴河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，标准限值见下表。

- 地表水环境质量标准（GB3838-2002）

| 序号 | 项目 | 单位 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 |  | 6~9 |
| 2 | 溶解氧 | / | ≥ | 5 |
| 3 | COD | mg/L | ≤ | 20 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ≤ | 4 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤ | 1.0 |
| 6 | 总氮 | mg/L | ≤ | 1.0 |
| 7 | 总磷 | mg/L | ≤ | 0.2 |
| 8 | 悬浮物 | mg/L | ≤ | / |
| 9 | 硫化物 | mg/L | ≤ | 0.2 |
| 10 | 氰化物 | mg/L | ≤ | 0.2 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤ | 1.0 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | ≤ | 250 |
| 13 | 挥发酚 | mg/L | ≤ | 0.005 |
| 14 | 石油类 | mg/L | ≤ | 0.05 |
| 15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤ | 250 |
| 16 | 铁 | mg/L | ≤ | 0.3 |
| 17 | 铜 | mg/L | ≤ | 1.0 |
| 18 | 铅 | mg/L | ≤ | 0.05 |
| 19 | 锌 | mg/L | ≤ | 1.0 |
| 20 | 镉 | mg/L | ≤ | 0.005 |
| 21 | 锰 | mg/L | ≤ | 0.1 |
| 22 | 砷 | mg/L | ≤ | 0.05 |
| 23 | 汞 | mg/L | ≤ | 0.0001 |
| 24 | 六价铬 | mg/L | ≤ | 0.05 |
| 25 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤ | 0.2 |
| 26 | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤ | 10000 |
| 27 | 甲醛 | mg/L | ≤ | 0.9 |

（3）声学环境

声学环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、3类和4类标准。标准限值见下表。

- 声环境质量标准（GB3096-2008）

| 声环境功能区类别 | 等效声级 LAeq dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类（敏感点） | 60 | 50 |
| 3类（厂界） | 65 | 55 |
| 4类（南侧临路侧） | 70 | 55 |

（4）地下水环境

项目影响区域内地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准限值要求。标准限值见下表。

- 地下水质量标准（GB/T14848-2017）

| 序号 | 项目 | 单位 |  | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 |  | 6.5~8.5 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤ | 450 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤ | 1000 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤ | 0.50 |
| 5 | 耗氧量 | mg/L | ≤ | 3.0 |
| 6 | 六价铬 | mg/L | ≤ | 0.05 |
| 7 | 挥发酚 | mg/L | ≤ | 0.002 |
| 8 | 氟化物 | mg/L | ≤ | 1.0 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | ≤ | 250 |
| 10 | 硝酸盐 | mg/L | ≤ | 20.0 |
| 11 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤ | 1.00 |
| 12 | 硫酸盐 | mg/L | ≤ | 250 |
| 13 | 氰化物 | mg/L | ≤ | 0.05 |
| 14 | 铁 | mg/L | ≤ | 0.3 |
| 15 | 锰 | mg/L | ≤ | 0.10 |
| 16 | 铅 | mg/L | ≤ | 0.01 |
| 17 | 镉 | mg/L | ≤ | 0.005 |
| 18 | 砷 | mg/L | ≤ | 0.01 |
| 19 | 汞 | mg/L | ≤ | 0.001 |
| 20 | 石油类 | mg/L | ≤ | / |
| 21 | 总大肠菌群 | MPN/L | ≤ | 3000 |
| 22 | 细菌总数 | CPU/mL | ≤ | 100 |
| 23 | K+ | mg/L | ≤ | / |
| 24 | Na+ | mg/L | ≤ | / |
| 25 | Ca2+ | mg/L | ≤ | / |
| 26 | Mg2+ | mg/L | ≤ | / |
| 27 | CO32- | mg/L | ≤ | / |
| 28 | HCO3- | mg/L | ≤ | / |
| 29 | Cl- | mg/L | ≤ | 250 |
| 30 | SO42- | mg/L | ≤ | 250 |

（5）土壤环境

项目影响区域内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地限值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。标准限值见下表。

- 土壤环境质量限值 单位：mg/kg

| 指标 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中管制值第二类用地 |
| 砷 | 60 | 140 |
| 汞 | 38 | 82 |
| 铜 | 18000 | 36000 |
| 铬 | 5.7 | 78 |
| 镍 | 900 | 2000 |
| 铅 | 800 | 2500 |
| 镉 | 65 | 172 |
| 苯 | 4 | 40 |
| 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 乙苯 | 28 | 280 |
| 间&对-二甲苯 | 570 | 570 |
| 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 1，2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 1，1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 反-1、2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 1，1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 1，2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 氯苯 | 270 | 1000 |
| 1，4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 1，2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 2-氯苯酚 | 2256 | 4500 |
| 萘 | 70 | 700 |
| 苯并（a）蒽 | 15 | 151 |
| 䓛 | 1293 | 12900 |
| 苯并（b）荧蒽 | 15 | 151 |
| 苯并（k）荧蒽 | 151 | 1500 |
| 苯并（a）芘 | 1.5 | 15 |
| 茚并（1，2，3-cd）芘 | 15 | 151 |
| 二苯并（a.h）蒽 | 1.5 | 15 |
| 硝基苯 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 260 | 663 |

- 四川省建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg

| 序号 | 指标 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

污染物排放标准

（1）废水

本项目出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 本项目废水排放标准

| 序号 | 标准规范 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 单位 |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | 色度 | / | 30 |
| 3 | COD | mg/L | 50 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 10 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 5（8） |
| 6 | 总氮 | mg/L | 15 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.5 |
| 8 | 石油类 | mg/L | 1 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.5 |
| 10 | 悬浮物 | mg/L | 10 |
| 11 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 103 |
| 12 | 大肠埃希氏菌 | （MPN/100mL 或CFU/100mL） | - |
| 13 | 甲醛 | mg/L | 1.0 |

- 噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，项目运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（临路侧4类）标准限值要求，其标准值见下表所示。

- 建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 工业企业厂界环境噪声排放标准限值  等效声级 LAeq：dB（A）

| 环境噪声 | 时 段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 3类（厂界） | 65 | 55 |
| 4类（南侧临路侧） | 70 | 55 |

- 废气

项目施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1规定的浓度限值。

- 四川省施工场地扬尘排放限值

| 监测项目 | 区域 | 施工阶段 | 监测点排放限值 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 巴中市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600μg/m³ | 自监测起持续15分钟 |
|  |  | 其他工程阶段 | 250μg/m³ |  |

项目营运期恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2的要求、食堂饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值要求，其标准值见下表所示。

- 恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 排放标准（m） | 排放速率（kg/h） | 厂界标准值（mg/m³） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
| 硫化氢 | 15 | 0.33 | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |  |

- 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m³） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

- 固体废物

固体废弃物污泥排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥控制标准；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

评价工作等级和评价重点

大气环境影响评价等级

（1）污染源参数

本项目监测站全部为一体化自动监测设备，无废气产生；项目废气主要为污水处理产生的NH3和H2S。本评价结合环境质量标准要求，选取NH3和H2S作为评价因子。

项目废气污染物排放情况及估算参数选择情况见下表：

- 项目有组织废气污染物排放情况参数一览表

| 生产线 | 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h/a | 污染物年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量/（m³/h） | 产生速率/（kg/h） | 产生浓度/（mg/m³） | 工艺 | 收集效率/% | 处理效率/% | 核算方法 | 废气排放量/（m³/h） | 排放速率/（kg/h） | 排放浓度/（mg/m³） |  |  |
| 预处理、生化处理、污泥处理 | 水质调节 | 格栅、调节池、生化池、水解酸化池等等 | NH3 | 产污系数法 | 20000 | 0.901 | 45.05 | 生物滤池除臭 | 95 | 80 | 产污系数法 | 20000 | 0.1117 | 5.586 | 8760 | 0.9786 |
|  |  |  | H2S | 产污系数法 |  | 0.013 | 0.66 |  |  | 95 | 产污系数法 |  | 0.0035 | 0.1753 | 8760 | 0.0307 |
| 食堂 | 用餐 | 食堂油烟 |  | 产污系数法 | 3000 | 0.0025 | 0.82 | 油烟净化器 | 90 | 60 | 产污系数法 | 2000 | 0.0009 | 0.297 | 2190 | 0.00195 |

- 项目无组织废气污染物排放情况参数一览表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔（m） | 矩形面源 |  |  |  | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度（m） | 宽度（m） | 与正北向夹角（°） | 有效高度（m） |  |  | NH3 | H2S |
| 超细格栅 | 106.890065 | 31.753871 | 326.5 | 7.7 | 3.5 | 30 | 2 | 8760 | 正常排放 | 0.00045 | 0.000005 |
| 调节池 | 106.890510 | 31.753254 | 319.5 | 21.1 | 14 | 30 | 0 |  |  | 0.122 | 0.000124 |
| 水解酸化池 | 106.890770 | 31.753156 | 326 | 33.2 | 8.4 | 30 | 6.6 |  |  | 0.0046 | 0.00047 |
| EBIS生化池 | 106.890963 | 31.753087 | 326 | 32.7 | 20.8 | 30 | 6.3 |  |  | 0.0022 | 0.00006 |
| 磁混凝沉淀池 | 106.891331 | 31.753315 | 326.5 | 19.2 | 12 | 30 | 3.3 |  |  | 0.0035 | 0.0001 |
| 反硝化深床滤池 | 106.890841 | 31.752775 | 323.5 | 21.9 | 14.6 | 30 | 3 |  |  | 0.001 | 0.00003 |
| 高级氧化深度处理 | 106.890713 | 31.752856 | 323.5 | 10 | 4 | 30 | 2.3 |  |  | 0.00013 | 0.000003 |
| 污泥池 | 106.890959 | 31.753561 | 323.7 | 8.3 | 5 | 30 | 2.2 |  |  | 0.0042 | 0.00002 |
| 污泥脱水车间 | 106.891111 | 31.753419 | 326.8 | 28.4 | 19.2 | 30 | 15 |  |  | 0.0046 | 0.00013 |

（2）环境参数

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，城市人口数按项目所属城市实际人口或者规划的人口数输入。根据现场调查，项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区，因此项目估算模型选择城市，人口数取73.2万人。

环境参数见下表：

- 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 40.3℃ |
| 最低环境温度 |  | -5.3℃ |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中度湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（3）估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi—第i个污染物的最大地面落地浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m³；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），mg/m³；

本环评选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的AERSCREEN模型对大气环境评价工作进行判定。计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。预测结果见第4章。

（4）评价等级确定

- 大气评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

经估算模式计算，1%≤Pmax=7.22%<10%；由上表判定依据可知，本项目大气环境影响评价等级为二级。

地表水环境影响评价等级

本项目运营期污废水主要是污水处理厂处理达标出水，污水处理厂本项目设计规模为0.3万m³/d，项目排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目受纳水体为巴河，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N等，项目属于水污染影响型建设项目。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价分级依据见下表。

- 地表水环境影响评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级：排水量<500万m³/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价 |  |  |

由上表分析可知，本次排水工程设计规模为0.3万m³/d且W＜600000，因此，确定本项目地表水环境评价等级为二级。

地下水环境影响评价等级

本项目属于工业废水集中处理项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

- 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏 感 | 集中式自来水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的自来水水源）准保护区，除集中式自来水以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式自来水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的自来水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式自来水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式自来水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区； |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

项目建设位于园区内，项目不在集中式饮用水水源准保护区和补给径流区范围内，评价范围内有分布的零散水井作为分散饮用水源，项目区域地下水环境较敏感。

- 工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏 感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判断，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类，区域地下水环境较敏感，项目地下水评价等级为一级。

声环境影响评价等级

项目建设位于四川省巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，所在区域属于3类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定的分级判据，“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3 dB（A）以下（不含3 dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。”。

项目产生的噪声主要来源于设备噪声，拟通过选用低噪声设备、合理布局等措施进行处理，项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，经预测，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，虽然周边临近有散居居民，但周围受项目噪声影响的人口变化较少。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，确定项目声环境评价等级为三级。

生态环境影响评价等级

项目所在地属四川巴中经济开发区-曾口区块的规划用地，建设用地性质为环境设施用地。项目一期占地面积为22806.44m²（0.2km²），尾水就近排放至巴河，排污口区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，属一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态影响评价等级为三级评价。

- 生态影响评价工作等级划分

| 《环境影响评价技术导则—生态影响》规定的评价工作等级的判定条件 | 工程占地（含水域） 范围 影响区域生态敏感性 | 面积≥20km²或长度≥100km | 面积2～20km²或长度50～100km | 面积≤2km²或长度≤50km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目特点 | 一般区域 | / | / | 面积≤2km² |

环境风险评价等级

本项目储存的次氯酸钠涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列危险物质，储存量最大0.2t，Q<1，故风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定本工程环境风险级别为简要分析。

- 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤环境影响属于附录A中的Ⅱ类。

- 图1.3-1土壤环境影响评价项目类别

本项目属于污染影响型项目，位于四川省巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，周边200m范围内涉及耕地和居民，调查范围内有分散水井，无医院和学校等，因此，确定区域内土壤敏感程度为“敏感”。工程占地面积（2.28hm²）小于5hm²，为小型规模，项目评价等级判定见下表：

- 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模/评价等级/敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |
| 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表判定，本项目土壤环境影响评价等级为二级。

评价范围及环境敏感区

- 大气环境评价范围

根据前文等级判定可知，本项目大气评价等级为二级。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气评价范围：以项目厂址为中心区域，自厂界外延边长为5km的矩形区域。

- 地表水环境评价范围

根据前文等级判定可知，本项目地表水评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，同时结合本项目工程特点，地表水环境评价范围确定为排污口上游500m至排口下游8700m处。

- 地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000 d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定（表1.4-1）。

- 地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（3）自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在区域水文地质条件确定。

根据现场调查及区域水文地质条件，本次选取自定义法确定本项目调查评价范围：项目区西侧以巴河支流小河沟为界，东南侧以店子河为边界，南侧下游以当地最低侵蚀基准面巴河为界，北西侧以小河沟与店子河之间的山脊线为界，北东侧以店子河及其支流间的山脊线为界，评价范围为0.49 km²。本项目调查评价范围见下图。

图1.3-2  本项目地下水环境调查评价范围

- 声环境评价范围

根据前文等级判定可知，本项目声环境评价等级为二级。《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定“噪声二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小”。项目所在区域为3类声功能区，项目声环境评价范围为项目厂界外200m范围内。

- 环境风险评价范围

根据前文等级判定可知，本项目环境风险评价等级为Ⅳ级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，简要分析无需设定评价范围。

- 土壤环境评价范围

根据前文等级判定可知，本项目土壤评价等级为二级。《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的有关规定，评价范围为项目占地范围外0.2km范围内。

相关规划及环境功能区划

项目建设的必要性

1．项目实施是改善当地市政基础设施的需要

为了改善城乡生活生态投资环境，改善城市形象，拓展城乡发展空间，为巴中曾口—金堂化工园区提供良好的市政基础配套设施，增强巴中曾口—金堂化工园区的环境承载能力。需要提供更为完善的公共产品及公共服务体系，尤其是要求环境治理、环境保护跟上巴中曾口—金堂化工园区建设的步伐，以求满足发展的需要。市政基础设施建设是形成产业链的基础条件，基础设施建设有助于实现巴中曾口—金堂化工园区发展规划目标。

- 项目实施是促进经济发展的需要

根据相关规划，城市发展目标中论述要保护自然形态，组建生态空间，把园区建设成为现代化城市。水环境的治理和改善是生态稳定的先决条件，因此本项目的建设充分贯彻了城市发展战略，完善了区域内污水收集处理系统，将有力地促进巴州区环境建设的步伐和进程，是实现巴州区可持续发展的需要。

- 项目的实施是提高城镇化水平的需要

巴中曾口—金堂化工园区市政基础设施的完善程度将成为吸引外来投资的先决条件。现代城镇建设要求合理安排城镇建设，达到保护和改善城镇生态环境，优化人居环境，促进城镇可持续发展的目的。城镇化基础设施，是城镇现代化建设的重要内容，是改善生活环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业。随着城镇化进程的加快，原有城镇的区域边界将加快向外扩张，需要更多的基础设施解决新的城市人口的生活需要和支撑经济发展的硬环境。因此，包括城镇道路、市政设施在内的基础设施建设也成为衡量一个地区综合实力的重要指标，决定着一个地区的经济发展后劲和发展活力。这就对市政基础设施建设提出了更高和更加迫切的要求。

4．项目实施是提高巴中曾口—金堂化工园区生态环境保护的需要

通过本项目建设，将改善产业园园区生态环境，改善巴河水质。同时，为该园区污水彻底治理提供保障。也为园区招商引资提高一个良好的生态环境，跟企业入驻门槛，降低企业初期投资成本及运营成本。

因此，本项目尽早建成对巴中曾口—金堂化工园区有着重大意义，对保证排水安全，促进城镇建设及地区经济的持续发展，改善城市生态环境、投资环境，提高居民生活质量等方面，都具有重要的意义，是十分必要的。

5．落实科学发展观和构建和谐社会的要求

按照落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，坚持城乡统筹发展，进一步调整国民收入分配格局，走工业反哺农业、城市支持农村的道路，逐步改变城乡二元结构，努力消除城乡协调发展的体制性障碍，促进资源城乡之间合理配置，建立城乡社会事业和基础设施共同发展的运行机制。

6．满足园区招商引资的要求

从目前园区招商引资，很多意向性企业想入驻巴中曾口—金堂化工园区，苦于现在工业园污水收集及没有污水处理厂处理污水，而环境保护意识中不能以过往的发展眼光来要求，除了发展经济之外，环境保护也很重要，这就入驻的企业提出了更加严格要求，而企业处理污水达到城市综合污水排放标准，势必会加大设备处理的投资，这对企业来说无限增加了投资成本。而该项目的实施可以解决大多数一般污染企业的污水处理问题。而对应严重污染企业，只要污水出来后达到综合污水排放标准三级，就可以直接排入新建的污水处理厂截污管道。

从此意义上来说，一个好的投资环境、生产环境对企业来说是较有很大的吸引力的，可以降低企业的投资成本。从园区招商引资层面上来说，该项目的建设也势在必行。

相关规划符合性分析

产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“D4620污水处理及其再生利用”类项目。项目的建设用地不属于《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制用地和禁止用地范围，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）中“第一类 鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”之“10.工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。项目由巴州区发展和改革局以“川投资备【2402-511902-04-01-440507】FGQB-0055号”予以备案。

综上所述，项目的建设符合国家现行产业政策。

与《巴中曾口-金堂化工园区总体规划（2022-2035年）》符合性分析

四川巴中经济开发区-曾口区块位于巴中市巴州区内，巴中曾口-金堂化工园区总体规划（2022-2035年）中提出排水方案为：结合曾口区块、金堂区块产业链规划，参考同类项目，预测至规划期末，曾口区块规划工业废水产生量共约1.54万m³/天，金堂区块规划工业废水产生量共约0.72万m³/天，规划区污水产生总量约为2.26万m³/天。

园区共规划两处污水处理厂，其中曾口区块的规划新建污水处理位于S409与经二街交口处，规划处理规模1.6万m³/天（分两期建设），金堂区块的规划新建污水处理厂位于规划西南侧金堂路进入园区入口附近，规划处理规模为0.8万m³/天（分两期建设）。为预留未来产业发展空间，曾口和金堂区块规划污水处理厂预留规模较大，建设时结合开发进度和企业排水实际情况，进行分期建设。

各入驻企业废水原则上须经厂内预处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）等行业排放标准中的间接排放标准后，方可进入各片区污水处理厂处理。污水处理厂处理后的出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的污水就近排入自然水体。

本次建设单位采取修编规划环评及其审查意见，新建处理规模1.6万m³/天的污水处理厂，结合实际情况分三期建设，于2035年建设完成，出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入巴河。

综上，本项目建设与巴中曾口-金堂化工园区总体规划（2022-2035年）相符。

与《四川巴中经济开发区规划修编》及其环境影响报告书的符合性分析

根据修编规划及其修编规划环评可知，拟建曾口片区工业废水产生量共约1.54万m³/d。修编规划环评中拟在S409与经二街交口处新建一个污水处理厂，处理规模1.6t/d，用于处理四川巴中经济开发区-曾口片区的工业废水，具体建设内容如下：

- 与修编规划及规划环评的符合性分析一览表

| 内容 | 修编规划及修编规划环评内容 | 污水处理厂总体建设内容 | 本项目（一期）建设内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 拟在S409与经二街交口处新建一个污水处理厂，处理规模1.6t/d | 拟在S409与经二街交口处新建一个污水处理厂，处理规模1.6t/d，与修编规划及修编规划环评一致 | 在S409与经二街交口处新建一个污水处理厂，一期处理规模0.3t/d，满足前期要求 | 符合 |
| 服务范围 | 四川巴中经济开发区-曾口片区的工业废水 | 四川巴中经济开发区-曾口片区的工业废水，与修编规划及修编规划环评一致 | 四川巴中经济开发区-曾口片区前期入驻企业的工业废水 | 符合 |
| 污水处理工艺 | 水解酸化+A/O+二沉池+高密度沉淀+臭氧催化氧化+曝气生物滤池处理工艺 | 采用“超细格栅+调节池+高级氧化预处理（预留）+水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”工艺，处理效果更好 | 采用“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”工艺，处理效果更好 | 符合 |
| 进水标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或相应行业标准或园区污水处理厂进水要求 | 满足修编规划及修编规划环评进水水质要求，详见表2.1-1 | 满足修编规划及修编规划环评进水水质要求，详见表2.1-1 | 符合 |
| 出水标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，与修编规划及修编规划环评一致 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，与修编规划及修编规划环评一致 | 符合 |
| 进入水体 | 附近自然水体 | 巴河 | 巴河 | 符合 |
| 中水回用 | 规划曾口区块的中水回用率2035年达到20%，企业污水通过规划区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，再输送至中水厂，按照“预处理+超滤反渗透+MVR蒸发结晶”工艺进行处理， 出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB18920-2002）》，处理后利用管道加压供给用水企业。 | 中水回用率2035年达到20%，企业污水通过污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，再输送至中水厂，按照“预处理+超滤反渗透+MVR蒸发结晶”工艺进行处理， 出水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质GB/T 19923-2005》标准或《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB18920-2020）》，处理后利用管道加压供给用水企业。 | 本次一期暂不涉及中水回用 | 符合 |

由上表可知，本项目能够满足修编规划和修编规划环评的相关要求，本项目建设与新一轮修编规划及修编规划环评要求相符。

与相关水污染防治规划文件符合性分析

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府<关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知>》（川府发〔2015〕59号）以及《巴中市人民政府关于印发巴中市水污染防治实施方案的通知》（巴府发〔2016〕3号）等相关规范文件分析，具体分析详见下表所示。

- 与相关水污染防治行动计划的符合性分析一览表

| 名称 | 具体内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国发〔2015〕17号 | 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。 | 本项目为新建项目，为实现四川巴中经济开发区-曾口区块工业废水的有效收集处理，符合园区规划。园区企业预处理达到污水处理厂进水水质后，排入本污水处理厂内，采取“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 符合 |
| 川府发〔2015〕59号 | （一）狠抓工业污染防治…3.集中治理工业集聚区水污染…新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水垃圾集中处理等污染治理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施…2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，涉—磷工业集聚区应增加总磷自动在线监控装置… | 严格按照国家、地方相关规范及行业要求进行设计、施工以及设备安装，各入驻企业废水原则上须经厂内预处理至污水处理厂进水水质标准后，方可进入各片区污水处理厂处理，同时污水处理厂尾水排放配套在线监控系统，对项目水质和水量实时监控。 |  |
| 巴府发〔2016〕3号 | 集中治理工业园区水污染。巴中经济开发区、各县（区）工业园区（集聚区）、食品加工区于2016年6月底前，完成水污染现状排查，编制实施水污染整治方案。新建、升级工业园区（集聚区）应严格执行规划环境影响评价和项目环境影响评价及环境保护“三同时”制度，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。2017年底前，市域工业园区（集聚区）应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。 |  |  |

与国家及地方有关大气污染防治的规范性文件符合性分析

本项目建设与国家及地方有关大气污染防治的规范文件符合性分析如下表所示：

- 相关大气污染防治规范文件符合性分析一览表

| 名称 | 具体内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正） | 工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。 输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。 | 本项目为巴州区曾口区块工业污水处理厂工程，施工期相关大气污染严格按照相关环保要求落实；运营期主要大气污染物为污水收集预处理、生化处理及污泥处理单元产生的恶臭（硫化氢、氨等）。为此，本项目拟采取“恶臭气体→生物滤池除臭”进行处理，部分未被捕集废气呈无组织排放，包括氨、硫化氢等。通过加强机械+自然通风相结合的方式加强通风，设置绿化隔离带。同时，产生的污泥按要求进行妥善、定期及时清运，加强运输车辆密闭处理，运输时间尽量避开外部环境交通高峰时期等敏感阶段。从而，降低该项目对周围环境的影响。 | 符合 |
| 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号） | （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。（十）大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。推动水泥、钢铁等工业窑炉、高炉实施废物协同处置。大力发展机电产品再制造，推进资源再生利用产业发展。 |  |  |
| 《四川省大气污染防治行动计划实施细则》（川办函[2017]102号） | 深化面源污染治理，加强城市环境综合管理。 1.严控工地、道路、堆场扬尘污染。强化城市施工工地扬尘环境管控，积极推行绿色施工，严格执行安全文明施工标准规范，全面推行现场标准化管理。严格落实施工现场围挡、工地物料堆场覆盖、施工现场路面硬化、驶出工地车辆冲洗、拆迁工地湿法作业、渣土运输车辆密闭等扬尘防治要求。研究渣土运输车辆密闭改装标准，确保实现渣土密闭运输。加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 深化城市道路扬尘防治。采用绿化和硬化相结合的方式，减少城市道路两侧裸土面积。加大道路洒水降尘力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式，设市城市和县城建成区道路机械化清扫率分别达到90%、85%以上。加强城市道路路政养护管理，减少路面破损。加大城市管理行政执法力度，严格查处抛洒滴漏、带泥行驶、道路乱开乱挖以及擅自清运工程渣土等行为。 强化堆场扬尘控制。强化煤堆、料堆的监督管理，推进视频监控设施安装。大型煤堆、料堆场应建立密闭料仓与传送装置，生产企业中小型堆场和废渣堆场应搭建顶棚并修筑防风墙。对临时露天堆放的，应加以覆盖或建设自动喷淋装置；对长期堆放的废弃物，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。 |  |  |
| 巴中市扬尘污染防治条例 | 第三十条运输煤炭、矿石、矿渣、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆、水泥等散装、流体物料的车辆，应当采取完全密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏、飞扬，经冲洗干净后方可上路行驶并保持车身整洁，按照规定或者核定的时间、路线行驶。 市、县级人民政府应当推行建筑垃圾、工程渣土专业化运输，可以划定实行建筑垃圾、工程渣土专业化运输的区域。在划定的区域内，建筑垃圾、工程渣土应当交由具备相应资质的企业运输。 市、县级人民政府应当建设专用的建筑垃圾处置消纳场所，规范处置行为，防治扬尘污染，推进资源化利用。 |  |  |

综上，国家、省、市各级地方政府出台相应的大气污染防治规范文件，旨在加强大气污染防控治理，提高大气环境质量。本项目为新建项目，建成后正常运行过程中废水收集、预处理、生化处理单元及污泥处理单元产生的臭气，经相应环保处理措施处理后，可实现达标排放。同时，项目建设周边已划定绿地区域。从而，降低该项目对周围环境的影响。因此，符合国家及地方有关大气污染防治规范要求。

与国家及地方有关土壤污染防治的规范性文件符合性分析

本项目建设与国家及地方有关土壤污染防治的规范性文件符合性分析如下表所示：

- 相关土壤污染防治规范文件符合性分析一览表

| 名称 | 具体内容 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号） | …加强污染源监管，做好土壤污染预防工作…加强工业废物处理处置…严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料…鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化 | 本项目正常运行过程中产生的固体废物主要为预处理过程中产生的栅渣以及生化系统产生的污泥。其中，格栅渣等经分类收集、脱水等预处理后，暂存于厂内的固废暂存区，由市政环卫部门定期送至当地政府指定处理场所进行妥善处理；污泥经脱水预处理后，根据污泥鉴定检测结果，定期送交相应的专业机构妥善处置；生活垃圾由市政环保部门定期收集、清运。另外，生产过程产生的危险废物（废矿物油、废润滑油、实验废液、废包装材料等）经分类收集、暂存，交由有资质单位处置，同时加强堆场“三防”措施，避免二次污染。 | 符合 |
| 《四川省关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2016]63号） |  |  |  |
| 《巴中市政府关于印发巴中市土壤污染防治工作方案的通知》（成府函[2017]54号） | …结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局污泥、一般工业固体废物、危险废物处置处理设施和场所…严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料… |  |  |

综上，本项目的建设与国家、地方相关水、大气以及土壤污染防治规划相符，旨在改善区域环境，降低对周围环境的影响。

与巴中市“三线一单”符合性分析

根据巴中市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号），建设项目应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）要求。

（1）生态保护红线

由《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号）及巴中市生态保护红线分布图可知，本项目位于四川省巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，本项目不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

本项目所在区域大气环境、地表水环境、声环境质量能满足相应的标准要求，本项目营运期产生的污染物采取相应的环保措施后，能够做到达标排放，对环境影响较小。此外，本项目为污水处理厂建设项目，属于环境正效应项目，项目的建设对区域地表水和地下水环境均有一定的改善作用，因此本项目与环境质量底线要求是相符的。

（3）资源利用上线

项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入清单

①巴中市环境管控单元管控要求：

根据《巴中市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。

——优先保护单元，以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元13个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区和重点生态环境敏感区、脆弱区等。以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。

——重点管控单元，涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元21个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。

——一般管控单元，除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元5个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。

巴中市人民政府于2021年7月1日发布了《巴中市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5号），本项目与巴中市生态环境分区管控图位置关系如下：

本项目位置

- 图1.5-1 项目与巴中市生态保护红线图位置关系

本项目位置

- 图1.5-2 项目与巴中市环境管控单元位置关系

本项目位置

- 图1.5-3 本项目与巴中市环境管控单元位置关系图

本项目位于四川省巴中市巴州区，经在四川省生态环境厅“生态环境分区管控符合性分析”平台查询，项目所属区域共涉及5个环境管控单元，详见下图。项目符合性分析见表1.5-5。

- 图1.5-4  四川省“生态环境分区管控符合性分析”符合性查询结果

- 本项目涉及的环境管控单元一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5119022210003 | 巴河-巴州区-手傍岩-控制单元 | 巴中市 | 巴州区 | 水环境管控分区 | 水环境工业污染重点管控区 |
| YS5119022310003 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 巴中市 | 巴州区 | 大气环境管控分区 | 大气环境高排放重点管控区 |
| YS5119022530001 | 巴州区城镇开发边界 | 巴中市 | 巴州区 | 自然资源管控分区 | 土地资源重点管控区 |
| YS5119022550001 | 巴州区自然资源重点管控区 | 巴中市 | 巴州区 | 自然资源管控分区 | 自然资源重点管控区 |
| ZH51190220004 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 巴中市 | 巴州区 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元工业重点管控单元 |

- 图1.5-5本项目与巴中市环境管控单元位置关系图

本项目与上述环境管控单元符合性分析见下表。

- 生态环境准入清单

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 巴中市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5119022210003 | 巴河-巴州区-手傍岩-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为工业废水处理项目，不涉及磷铵、黄磷等，满足要求 | 符合 |
| YS5119022210003 | 巴河-巴州区-手傍岩-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其他特殊水体保护要求 | 本项目为新建工业废水处理厂及其配套管网建设项目，项目建成后，园区企业工业废水经污水管网进入本项目处理，能够实现曾口区块工业废水达标排放； | 符合 |
| YS5119022210003 | 巴河-巴州区-手傍岩-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。 | 本项目为工业污水处理项目，并设置了隔离带和相应防护措施，并完善了各项环境风险防控措施，能够满足要求 | 符合 |
| YS5119022210003 | 巴河-巴州区-手傍岩-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。 | 本项目不属于高耗水项目 | 符合 |
| YS5119022310003 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | 满足要求 | 符合 |
| YS5119022310003 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求 / | 本项目所在地大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级要求；项目不使用锅炉和工业炉窑，不属于上述高污染企业；不涉及VOCs相关原辅料的使用；污水处理产生的废气经措施处理后能够达标排放，对周边大气环境影响较小。 | 符合 |
| YS5119022310003 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | 符合 |
| YS5119022310003 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / | / | 符合 |
| YS5119022530001 | 巴州区城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 满足要求 | 符合 |
| YS5119022530001 | 巴州区城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / | 符合 |
| YS5119022530001 | 巴州区城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | 符合 |
| YS5119022530001 | 巴州区城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 满足要求 | 符合 |
| YS5119022550001 | 巴州区自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | / | / | 符合 |
| YS5119022550001 | 巴州区自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / | 符合 |
| YS5119022550001 | 巴州区自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / | 符合 |
| YS5119022550001 | 巴州区自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 满足要求 | 符合 |
| ZH51190220004 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 -严格执行《矿产资源开采管理办法》的相关规定。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）为达2025年及2035年环境空气质量目标，14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs 允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs 允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%。 -推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.污染物排放绩效水平准入要求： -新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 -重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。 -到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。 2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。 其他环境风险防控要求 -涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。 -园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 -有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 -已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。 地下水开采要求 -巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m³以内。 -地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。 能源利用总量及效率要求 -新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 -提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 -原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。 其他资源利用效率要求 到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m³，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m³，工业用水重复利用率达到81.3%以上。 -新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。 -鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止引入产业政策禁止类项目、清洁生产指标达不到二级水平或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目、不符合行业准入条件的项目 （2）其他执行工业重点管控单元普适性管控要求 限制开发建设活动的要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求 其他空间布局约束要求 / | 本项目不属于禁止引入企业，满足工业重点管控单元普适性管控要求 | 符合 |
| ZH51190220004 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 -严格执行《矿产资源开采管理办法》的相关规定。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）为达2025年及2035年环境空气质量目标，14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs 允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs 允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%。 -推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.污染物排放绩效水平准入要求： -新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 -重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。 -到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。 2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。 其他环境风险防控要求 -涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。 -园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 -有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 -已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。 地下水开采要求 -巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m³以内。 -地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。 能源利用总量及效率要求 -新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 -提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 -原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。 其他资源利用效率要求 到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m³，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m³，工业用水重复利用率达到81.3%以上。 -新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。 -鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 （1）项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 （2）其他执行工业重点管控单元普适性管控要求。 新增源等量或倍量替代 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 新增源排放标准限值 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 污染物排放绩效水平准入要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 其他污染物排放管控要求 / | 本项目为新建工业废水处理厂，园区污水经本污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入巴河；满足工业重点管控单元普适性管控要求。 | 符合 |
| ZH51190220004 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 -严格执行《矿产资源开采管理办法》的相关规定。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）为达2025年及2035年环境空气质量目标，14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs 允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs 允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%。 -推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.污染物排放绩效水平准入要求： -新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 -重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。 -到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。 2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。 其他环境风险防控要求 -涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。 -园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 -有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 -已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。 地下水开采要求 -巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m³以内。 -地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。 能源利用总量及效率要求 -新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 -提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 -原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。 其他资源利用效率要求 到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m³，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m³，工业用水重复利用率达到81.3%以上。 -新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。 -鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 安全利用类农用地管控要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 污染地块管控要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 园区环境风险防控要求 高度重视园区环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。 其他执行工业重点管控单元普适性管控要求。 企业环境风险防控要求 （1）严禁企业自设工业垃圾填埋场所。 （2）其他执行工业重点管控单元普适性管控要求。 其他环境风险防控要求 / | 本项目不设置工业垃圾填埋场，厂区内设置应急体系，并于园区联动，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标，满足工业重点管控单元普适性管控要求 | 符合 |
| ZH51190220004 | 巴中新能源新材料产业园（曾口区块） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 -严格执行《矿产资源开采管理办法》的相关规定。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）为达2025年及2035年环境空气质量目标，14个工业重点管控单元大气污染物允许排放量2025年为：PM2.5允许排放量4950吨、SO2允许排放量3502吨、NOx允许排放量8906吨、VOCs 允许排放量12506吨，2035年为：PM2.5允许排放量4595吨、SO2允许排放量3133吨、NOx允许排放量8656吨、VOCs 允许排放量12098吨。（2）为保证2025、2035年区域地表水控制断面达标，15个工业重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年控制在233465.09吨、2863.81吨、409.92吨以下，2035年控制在24638.35吨、3007.02吨、430.41吨以下。 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%。 -推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.污染物排放绩效水平准入要求： -新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 -重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。 -到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。 2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。 其他环境风险防控要求 -涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。 -园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 -有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 -已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。 地下水开采要求 -巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m³以内。 -地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。 能源利用总量及效率要求 -新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 -提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 -原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。 其他资源利用效率要求 到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m³，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m³，工业用水重复利用率达到81.3%以上。 -新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。 -鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可 | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 地下水开采要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 能源利用效率要求 执行工业重点管控单元普适性管控要求。 其他资源利用效率要求 / | 满足工业重点管控单元普适性管控要求 | 符合 |

由上表可知，本项目符合巴中市五大区域生态环境管控要求。

综上所述，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，因此项目的建设符合“三线一单”以及生态环境分区管控要求。

环境功能区划

1、环境空气

本项目位于巴中巴州区内，项目所在地为二类环境空气功能区。

2、地表水

项目尾水处理达标后排入巴河，为Ⅲ类水域功能区。

3、地下水

根据周边对地下水的使用功能分析，直接确定为三类

4、声环境

本项目位于巴中巴州区，为3类声环境功能区。

项目外环境关系及选址合理性分析

项目外环境关系

项目位于巴州区曾口镇寿星村13组，项目分为污水处理厂、尾水管道和环境监测站，外环境关系如下。

污水处理厂：南侧紧邻S409省道，约80m为巴河，跨河355m有10户散居居民；西侧200m、280m、290m分别有1户，2户和5户散居居民；北侧10m、220m、265m分别有3户、2户和6户散居居民；东侧10m、12m、50m、215m分别有1户、2户、5户和1户散居居民；其余为林地或者耕地。

尾水管道：南侧紧邻S409国道，南侧无居民，北侧自西向东依次为，20m处为曾口镇污水处理厂，10m有20户散居居民，5m有2户散居居民。

环境监测站：南侧紧邻S409国道，南侧无居民，西北侧170m有11户散居居民；北侧380m有2户散居居民；东北侧100m有20户散居居民。

根据调查，项目拟建排口下游约8.7km为国控考核断面-金碑断面，下游10km范围无集中式地表水饮用水源取水口，不涉及饮用水源保护区等敏感区域。

综上，项目所在区域周围评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、饮用水源取水口等特殊环境敏感区。

项目主要环境保护目标

项目位于巴州区曾口镇寿星村13组，通过现场勘查，确定项目评价范围内的主要环境保护敏感目标如表1.6-1。

项目为污水治理工程，属基础设施建设，用地性质为环境设施用地。根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，该园区规划范围内预留可用于建设污水处理设施的地块仅有本项目拟使用地块；本项目主要服务于四川巴中经济开发区-曾口区块，主要为工业污水，考虑就近处理原则，故选址在园区内位于污水管网末端附近的地块。项目在施工期和运行期落实本环评报告提出的各项污染治理措施治理后，各项污染物均实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。

综上所述，项目选址位于巴州区曾口镇寿星村13组，与周围形成的工业格局相容，外环境无重大环境制约因素，选址合理。

环境保护目标表

| 环境因素 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 方位 | 距离 | 规模（人口数） | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气（边长5km） | 106.892398 | 31.753609 | 散居居民 | 居民 | 东 | 10-190 | 约30人 | （GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
|  | 106.892205 | 31.754151 | 散居居民 | 居民 | 北 | 10-460 | 约40人 |  |
|  | 106.887522 | 31.755975 | 散居居民 | 居民 | 西 | 270-500 | 约20人 |  |
|  | 106.871211 | 31.769011 | 曾口镇中心小学校 | 学校 | 西北 | 2.7km | 约300人 |  |
|  | 106.870803 | 31.770642 | 曾口镇 | 人群聚集区 | 西北 | 2km | 约5000人 |  |
|  | 106.881017 | 31.765411 | 寿星村 | 散居居民 | 西北 | 1.4km | 约700人 |  |
|  | 106.900372 | 31.759414 | 石溪村 | 散居居民 | 东北 | 1km | 约500人 |  |
|  | 106.908354 | 31.753620 | 芦山村 | 散居居民 | 东 | 1.5km | 约600人 |  |
|  | 106.904514 | 31.744098 | 江临村 | 散居居民 | 东南 | 1.5km | 约400人 |  |
|  | 106.898398 | 31.738128 | 五通桥村 | 散居居民 | 东南 | 1.7km | 约500人 |  |
|  | 106.888356 | 31.732404 | 燕山村 | 散居居民 | 南 | 2.3km | 约150人 |  |
|  | 106.879429 | 31.745595 | 吉公村 | 散居居民 | 西南 | 1.2km | 约300人 |  |
| 声环境 | 106.891846 | 31.753558 | 散居居民 | 居民 | 北 | 红线内 | 约20人 | GB3096-2008中2类 |
|  | 106.892398 | 31.753609 | 散居居民 | 居民 | 东 | 10-190 | 约20人 |  |
|  | 106.892205 | 31.754151 | 散居居民 | 居民 | 北 | 10-200 | 约10人 |  |
| 地下水环境 | 106.887289 | 31.755879 | 水井 | 地下水 | 西 | 300 | / | GB/T14848-2017中III类标准 |
|  | 106.887528 | 31.756236 | 水井 | 地下水 | 西 | 300 | / |  |
|  | 106.889881 | 31.755745 | 水井 | 地下水 | 西北 | 111 | / |  |
|  | 106.889924 | 31.756450 | 水井 | 地下水 | 西北 | 195 | / |  |
|  | 106.892246 | 31.754066 | 水井 | 地下水 | 北 | 15 | / |  |
|  | 106.892094 | 31.754379 | 水井 | 地下水 | 北 | 32 | / |  |
|  | 106.891986 | 31.754763 | 水井 | 地下水 | 北 | 64 | / |  |
|  | 106.892354 | 31.756681 | 水井 | 地下水 | 北 | 275 | / |  |
|  | 106.895682 | 31.75608 | 水井 | 地下水 | 东北 | 400 | / |  |
| 地表水环境 | 巴河 |  |  | 地表水 | 西南 | 70m | Ⅲ类功能 | GB3838-2002中Ⅲ类 |
| 土壤 | 用地红线厂界外200m范围内耕地 |  |  |  |  |  |  | 土壤（GB36600-2018）、 （DB51/2978-2023）或（GB15618-2018） |

项目选址符合性分析

本项目污水处理厂位于巴中市巴州区，厂址合理性分析如下：

（1）用地条件

项目为新建项目，根据巴中市自然资源和规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第511902202400010号），项目用地为环境设施用地。用地条件相对较好，满足污水处理厂近期建设用地及远期扩建用地要求。

（2）污水处理厂选址合理性分析

（3）排污口设置合理性分析

根据《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂入河排污口设置论证报告书》内容，排污口位于巴河左岸，排污口坐标：106°33′39″E，31°42′4″N。在项目论证范围内，巴中市巴州区曾口片区污水处理厂符合国家产业政策及地方国家经济与城镇发展规划，符合水域管理要求，入河排污口设置对第三者的影响甚微。

（2）从对周边环境的影响

项目污水处理厂厂址周边均为工业用地，存在部分散居居民，经分析，项目场内恶臭经生物除臭滤池、绿化隔离及自然扩散后，能够实现达标排放，对其影响较小。因此，污水处理厂建成后对周边环境影响较小。

（3）厂区防洪及废水收集的可行性

污水处理厂区地面标高高于巴河五十年一遇洪水位，满足50年一遇防洪要求。园区污水管道铺设高程高于污水处理厂进水干管高程，能确保园区废水经管道重力自流进入污水处理厂，便于污水的收集，不需要设置提升泵站。

（4）从厂址的地质灾害危险性方面

用地条件较好，无需边坡治理。从地质条件来看，厂址建设条件更好。规划厂址面积较大，场地开阔，可以为远期提供预留用地。

综上所述，本项目与周边环境相容，选址合理。

园区概况

四川巴中经济开发区-曾口区块简介

四川巴中经济开发区位于巴中市巴州区，2003年经原四川省发展计划委员会批准成立。2018年经开区被纳入《中国开发区审核公告目录》（2018年版），核准面积为8.796平方公里，主导产业为机械、电子、服装。

2022年，巴中市委市政府研究决定，分别在巴州区曾口镇（阳台河、巴河岸线1.0km范围以外）城镇开发边界范围内设立曾口工业园、通江县诺江镇城镇开发边界范围内设立金堂工业园，作为天然气资源就地转化基地，重点发展天然气化工和新能源新材料，并纳入巴中经开区托管。2022年8月中共巴中市委常委会会议纪要（五届第24次）原则同意以上决定。

2022年11月巴中经开区管委会组织编制了《四川巴中经济开发区规划修编》，规划园区面积1677.3513hm²，包括位于巴州区的核心区、曾口区块和位于通江县的金堂区块，规划年限近期至2025年，远期至2035年。其中：

核心区位于时新街道和兴文街道，位于曾口区块西北侧5.04km；金堂区块位于通江县诺江镇，位于曾口区块东北侧32.28km。

曾口区块位于巴中市曾口镇，曾口区块规划面积约191.8105hm²，四至范围：东至寿星村团包梁，南至寿星村磨盘寨，西至寿星村双堰塘，北至寿星村周家湾，以天然气化工、新能源新材料为主导，曾口区块规划新建污水处理厂一座（规模2.2 万立方米/天），尾水达标排入巴河。

园区规划环评审批情况及要求

根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》和四川省生态环境厅关于印发《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2023〕29号），本污水处理厂服务的四川巴中经济开发区-曾口区块基本情况如下表：

- 四川巴中经济开发区-曾口区块介绍

| 项目 | 修编规划要求 | 修编规划环评要求 |
| --- | --- | --- |
| 规划范围及面积 | 规划面积约191.8105hm²，四至范围：东至寿星村团包梁，南至寿星村磨盘寨，西至寿星村双堰塘，北至寿星村周家湾。 | 规划面积约191.8105hm²，四至范围：东至寿星村团包梁，南至寿星村磨盘寨，西至寿星村双堰塘，北至寿星村周家湾。 |
| 主导产业 | 天然气化工、新能源新材料 | 天然气化工、新能源新材料 |
| 规划目标 | 到2025年，产值达到60亿元；到2035年，产值达到250亿元。 | 到2025年，产值达到60亿元；到2035年，产值达到250亿元。 |
| 功能定位 | 巴中市城市拓展的核心区，重要的产业及化工基地，物流枢纽，完善城市功能的产业新城。 | 巴中市城市拓展的核心区，重要的产业及化工基地，物流枢纽，完善城市功能的产业新城。 |
| 给水 | 曾口区块规划在园区内西北部新建自来水厂一处，占地面积2.08公顷，供水规模为5.2万 t/d，水源引自巴河。 | 曾口区块规划在园区内西北部新建自来水厂一处，占地面积2.08公顷，供水规模为5.2万 t/d，水源引自巴河。 |
| 排水 | 规划新建污水处理位于 S409 与经二街交口处，处理规模2.2万吨/天，排入巴河。规划污水处理厂出水标准不得低于一级标准的标准。中水回用20%。 | 规划新建污水处理位于 S409 与经二街交口处，处理规模1.6万吨/天，排入巴河。规划污水处理厂出水标准不得低于一级标准的标准。中水回用20%。 |
| 供热规划 | 按照150吨规模燃气锅炉配置设置集中供热中心占地面积1.4373公顷，根据入驻企业实际情况实施分期建设。供热工程管网结合公共管廊布置。 | 按照150吨规模燃气锅炉配置设置集中供热中心占地面积1.4373公顷，根据入驻企业实际情况实施分期建设。供热工程管网结合公共管廊布置。 |

现有企业排水情况

根据调查，四川巴中经济开发区-曾口区块目前无企业入驻，拟引入企业排水情况根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》和项目初设进行预测，本工程服务范围为四川巴中经济开发区-曾口区块，规划区块未规划居住人口，本工程主要解决巴中经开化工园区-曾口片区的工业污水处理。

      - 1、排水分区内污水量预测

根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》和《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目可行性研究报告》，曾口区块未规划居住人口，生活污水产生量为0m³/d，本污水处理厂主要考虑工业废水。

根据《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目初步设计说明书》，废水产生量预测如下。

（1）给水量预测

参考《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），单项建设用地用水指标最高值计算规划区用水量，见下表。

- 规划区用水及排水量预测情况

| 规划片区 | 用地类型 | 用地面积（hm²） | 用水量指标 （m³/hm.d） | 用水量 （m³/d） | 废水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾口区块 | M工业用地 | 144.78 | 150 | 21717 |  |
|  | U公用设施用地 | 2.08 | 50 | 104 |  |
|  | G绿地与广场 | 23.85 | 30 | 716 |  |
|  | S道路与交通设施用地 | 21.1 | 80 | 1688 |  |
|  | 小计 | 191.81 |  | 24225 | 20591 |

（2）工业污水量预测

参按工业污水转化率取70%，污水收集率取100%，地下水渗入系数10%计算，见下表。

- 曾口区块工业用水量预测计算结果一览表

| 名称 | 远期（2035年） |
| --- | --- |
| 工业用地用水量（万m³/d） | 2.05 |
| 污水转化率（%） | 70.00 |
| 污水收集率（%） | 100.00 |
| 地下水渗入系数（%） | 10.00 |
| 工业污水量（万m³/d） | 1.57 |

综上所述，曾口片区远期（2035年）污水量为：1.57万。

2、《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》对园区污水量的预测

结合经开区内现有企业排放强度、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》以及同类项目的验收、排污许可及环评数据，对规划区规划废水产生情况进行核算。

情景：修编规划环评建议优化调整方案，即曾口区块BDO装置规模从30万吨/年调整至20万吨/年。

- 规划曾口区块废水产生情况

| 产品名称 | 规划规模 （万t/a） |  |  | 废水量 （m³/d） |  | 类比项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 远期 | 最终 | 近期 | 远期 |  |
| 石墨烯项目 | 0.01 |  | 0.01 | 392 | 392 | 青岛华高汇石墨烯碳材料有限公司100吨（氧化）石墨烯生产项目 |
| 磷酸铁锂项目 | 10 |  | 10 | 600 | 600 | 内江融通高科先进材料有限公司16万吨磷酸铁锂锂电池正极材料生产和循环再制造项目 |
| 天然气液化* | 50 | 50 | 100 | 840 | 1680 | 四川广能能源有限公司高效清洁燃料气综合利用建设项目（LNG） |
| 电解液项目 | 1.5 |  | 1.5 | 561 | 561 | 山东航盛新能源材料有限公司年产2万吨锂电池电解液项目 |
| 天然气制乙炔/甲醛 |  | 6/25 | 6/25 |  | 4874 | 《四川永盈新材料有限公司年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程》 |
| 1，4-丁二醇（BDO） |  | 20 | 20 |  | 1425 |  |
| THF/PTMEG |  | 4 | 4 |  | 28 |  |
| 差别化氨纶项目 |  | 6 | 6 |  | 802 | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2826氨纶纤维制造业系数手册 |
| PBAT |  | 6 | 6 |  | 38 | 《四川永盈新材料有限公司年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程》 |
| NMP项目 |  | 6 | 6 |  | 318 | 陕西煤业化工集团新疆有限责任公司库尔勒天然气制化工新材料项目 |
| TPEE项目 |  | 2 | 2 |  | 92 | 南通正盛化工科技有限公司年产6万吨PBT（其中包含5万吨PBT工程塑料、1万吨PBT纤维）、4万吨尼龙6切片、1万吨PBAT、1万吨TPEE和副产0.4万吨THF项目 |
| PBS项目 |  | 5 | 5 |  | 377 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司年产20万吨可降解聚酯（PBS/PBAT）项目 |
| PBT项目 |  | 5 | 5 |  | 32 | 宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBTA、PTMEG等高分子材料、生物可降解材料及上游配套产业链项目（一期工程） |
| 公辅设施排水 |  |  |  |  | 4181 | 《四川永盈新材料有限公司年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程》 |
| 合计 |  |  |  | 2393 | 15400 |  |

注：“*”单位万方/年。

根据修编规划环评预测数据，近期2025年，曾口区块污水量约0.24万m³/d；远期2035年，曾口区块污水量约1.54万m³/d。

3、污水处理厂规模预测

通过上述预测，同时考虑到曾口片区目前尚未有企业入驻，在规划期内企业污水量增长情况很可能变化，因此，按照“一次规划、逐步开发、分期建设、滚动发展”的原则，对污水处理规模进行适当分期以下为分期污水预测表：

- 污水处理厂规模预测一览表

| 名称 | 近期（2025年） | 远期（2035年） |
| --- | --- | --- |
| 工业污水量（万m³/d） | 0.24 | 1.54 |
| 处理规模 | 0.3 | 1.6 |

结合曾口园区修编规划资料和修编规划环评资料，初步设计推荐本工程设计规模如下：

近期（2025年）：设计规模0.3万m³/d；

远期（2035年）：设计规模为1.6万m³/d。

综上，本项目新建园区污水处理厂，对各企业排出的废水进行去除有机物、脱盐处理，部分废水进行循环利用，总建设规模为16000m³/d，本次环评污水处理厂处理规模为一期3000m³/d，能够满足近期污水处理实际要求。

建设项目概况与工程分析

项目概况

项目名称、性质、地点

项目名称：巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目

建设单位：巴中汇鑫发展有限公司

项目性质：新建

建设地点：四川省巴中市巴州区曾口镇寿星村13组

项目投资及资金来源：本项目投资19000万元，均为业主自筹。

建设内容：本项目新建环境监测站一座、污水处理厂一座及其配套尾水管网，污水处理厂按远期16000m³/d进行规划，按一期、二期、三期进行分期建设，本次环评仅评价一期内容，不涉及二、三期建设内容，具体分期建设规划如下表：

- 污水处理厂分期建设规划表

| 阶段 | 单体名称 | 土建 | 设备 | 处理规模 | 预计建成时间 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期（本次新建） | 超细格栅、污泥池、调节池 | 6000m³/d | 6000m³/d | 3000m³/d | 2025年 | 曾口区块全区，前期入驻企业 |
|  | 污水处理厂应急事故池 | 有效容积3000m³ |  |  |  |  |
|  | 园区应急事故池 | 有效容积6000m³ |  |  |  |  |
|  | 磁混凝沉淀池设备 | 3000m³/d | 3000m³/d |  |  |  |
|  | 水解酸化池+生化池、高级氧化深度处理设备 | 3000m³/d | 3000m³/d |  |  |  |
|  | 反硝化深床滤池、鼓风机房-变配电室、污泥脱水车间 | 6000m³/d | 3000m³/d |  |  |  |
|  | 紫外线消毒、出水计量及取样观测井；出水监测间 | 16000m³/d | 3000m³/d |  |  |  |
|  | 进出水在线监测间、综合楼、门卫室、值班室、机修危废间、除臭设备 | 6000m³/d | 6000m³/d |  |  |  |
|  | 尾水排放管道 | 管径DN600mm，总长约550m |  |  |  |  |
|  | 园区环境监测站 | 配套监测设备 |  |  |  |  |
| 二期（本次不涉及） | 水解酸化池+生化池（3000m³/d） | 3000m³/d | 3000m³/d | 3000m³/d | 根据园区进水水量进行调整 | 曾口区块全区，按照园区进水水量进行建设 |
|  | 高级氧化深度处理设备、磁混凝沉淀池设备 | 3000m³/d | 3000m³/d |  |  |  |
|  | 反硝化深床滤池 | / | 3000m³/d |  |  |  |
|  | 膜车间、回用水池及泵房-浓水池及泵房 | 预留 | 预留 |  |  |  |
|  | MVR系统、冷却塔、结晶盐仓库 | 预留 | 预留 |  |  |  |
| 三期（本次不涉及） | 超细格栅、调节池、反硝化深床滤池、除臭设备、水解酸化池+生化池、高级氧化深度处理设备、磁混凝沉淀池及污泥脱水车间、污泥池、调节池、变配电室、鼓风机房 | 10000m³/d | 10000m³/d | 10000m³/d | 2035年 | 曾口区块全区 |
|  | 高级氧化预处理设备（视实际来水具体情况进行实施） | 16000m³/d | 16000m³/d |  |  |  |
|  | 污水处理厂应急事故池 | 有效容积5000m³ |  |  |  |  |
|  | 园区应急事故池 | 有效容积6000m³ |  |  |  |  |
|  | 紫外线消毒、出水计量及取样观测井 | / | 10000m³/d |  |  |  |
|  | 膜车间、回用水池及泵房-浓水池及泵房 | 2000m³/d | 2000m³/d |  |  |  |

项目服务范围及进出水水质

1、服务范围

根据四川易细达工程咨询有限责任公司编制完成的《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目可行性研究报告》，本项目污水处理厂主要服务于四川巴中经济开发区-曾口区块先期引入企业（总排水量不超过3000m³/d，企业废水经预处理后达到进水水质标准），服务面积约191.8105hm²；园区环境监测站主要用于园区环境质量自动监测。

2、设计进水水质

根据《四川巴中经济开发区修编规划环境影响报告书》，由于规划曾口区块目前处于未开发状态，无工业企业入驻。在无实测进水水质的情况下，结合规划产业和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准要求以及后续存在中水回用的需求。建议曾口规划污水处理厂设计考虑对Cl-、SO42-、TDS等指标进行限制，本项目污水处理厂进水水质要求如下表所示：

- 设计进水水质表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | ℃ | 10~30 |
| 2 | pH值 | — | 6.0~9.0 |
| 3 | CODcr | mg/L | 350 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 150 |
| 5 | SS | mg/L | 400 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 50 |
| 7 | 总氮 | mg/L | 80 |
| 8 | 总磷 | mg/L | 4 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 500 |
| 10 | 硫酸盐 | mg/L | 400 |
| 11 | 总硬度 | mg/L | 400 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 20 |
| 13 | 石油类 | mg/L | 1.0 |
| 14 | 挥发酚 | mg/L | 0.5 |
| 15 | 苯 | mg/L | 0.1 |
| 16 | 甲醛 | mg/L | 1.0 |

3、设计出水水质

本项目出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本次项目不涉及中水回用。

- 设计出水水质表

| 序号 | 标准规范 |  | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 单位 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | 色度 | / | 30 |
| 3 | COD | mg/L | 50 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 10 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 5（8） |
| 6 | 总氮 | mg/L | 15 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.5 |
| 8 | 石油类 | mg/L | 1 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.5 |
| 10 | 悬浮物 | mg/L | 10 |
| 11 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 103 |
| 12 | 甲醛 | mg/L | 1.0 |

项目建设内容、组成及主要环境问题

1、建设内容及规模

项目选址位于巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，一期占地面积22806.44m²。主要建设内容包括：新建园区环境监测站1座、新建污水处理厂1座及配套尾水排放管道。

新建园区监测站1座：本项目在园区规划消防站二楼设置园区监测站，主要用于园区环境质量在线监测，建设站房及配套设施和建设数据综合分析系统，设置环境空气监测系统（SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、碳组分分析仪（有机碳、元素碳）、水溶性离子PM10，气象多参数）、分析仪、挥发性有机物在线监测系统（117种VOCs组分）、甲醛监测仪、甲烷/非甲烷总烃在线分析仪等，建设水质监测系统（包括：水温、PH、溶解氧电导率、浊度、高锰酸盐、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）。

新建污水处理厂1座及配套尾水排放管道：

新建污水处理厂一座，本次一期设计处理规模为3000m³/d，池体地埋设置，污水处理主体工艺为“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水依托曾口镇污水处理厂已建排污口排入巴河（排污口位于巴河左岸，地理坐标：东经106°53′3.26″，北纬31°45′12.92″）。

本次环评不涉及污水收集管线，尾水按照远期规模1.6万m³/d建设，管径DN600mm，总长约550m。

本项目污泥处理采用污泥浓缩+加药调理+机械脱水的方式，污泥脱水后达到含水率 60%以下，泥饼先按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行鉴定，如属于危险废物，则运至危废处置单位进行集中处置；如经鉴定污泥不具有危险特性，则外运至运送填埋场处置或制砖厂烧砖。

2、项目组成

拟建工程项目组成及主要环境问题详见下表。

- 项目建设内容组成及主要环境问题

| 项目名称 | 建设内容 |  |  |  | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 主体工程 | 一级处理单元 | 超细格栅池 |  | 新建格栅井1座，钢筋砼结构，密闭设置，内分2格，设计规模：6000m³/d，总尺寸L×B×H=7.70×3.50×2.00m；网板孔径：b=1.0mm，过栅流速：v=0.6～1.0m/a，最大过栅水头损失：△h=0.30m 主要功能：去除污水中一些细小的颗粒及悬浮物，为二级处理创造必备条件； | 施工扬尘、 施工废水、 施工噪声、 施工弃渣、 水土流失 | 废水、废气、格栅渣 |
|  |  | 污水处理厂调节池 |  | 新建调节池1座，钢筋砼结构，地埋式加盖密闭，内分2格，设计规模：6000m³/d（预留二期容量），总尺寸L×B×H=21.10m×14.00m×8.05m，有效水深6.8m；有效容积2000m³，停留时间：8.0h； 主要功能：将不同工段，不同时段排出的废水进行混合搅拌，使废水的水质，水量保持稳定，减少来水波动，为后续处理创造稳定条件。 |  | 废水、废气 |
|  |  | 水解酸化池 |  | 1座，钢筋砼结构，地面密闭设置，设计规模：3000m³/d，总尺寸L×B×H=33.20m×8.4m×6.6m，有效容积1000m³，停留时间：10.0h； 主要功能：将水中的固体，大分子和不易生物降解的有机物降解为易于生物降解的小分子有机物，提高废水的可生化性。 |  | 废水、废气 |
|  | 二级处理单元 | EBIS生化池-二沉池 |  | 设置单组微氧低循环生化池2座，钢筋砼结构，地面密闭设置，总尺寸L×B×H=32.70m×20.8m×6.3m，设计规模：3000m³/d，包括厌氧区、低氧曝气区和沉淀区等单元，其中： 1#池：设计规模：单池1500m³/d，生物选择区停留时间：1.04h，厌氧区停留时间：5.38h，低氧曝气区停留时间：14.08h，澄清区表面负荷：1.177m³/m²·h； 2#池：设计规模：单池750m³/d，厌氧区停留时间：6.34h，低氧曝气区停留时间：14.17h，澄清区表面负荷：1.155m³/m²·h； 设计参数（合计）： 设计水量：125m³/h，有效容积：1922m³（不包括澄清区），总水力停留时间：15.376h（不包括澄清区），氧传递效率：≥25%，混合液悬浮固体浓度（MLSS）：5～8g/L，容积负荷：~0.59kgCOD/m³·d，污泥负荷：~0.054kgBODs/kgMLSS·d，污泥负荷：~0.009kgTN/kgMLSS·d，设计污泥龄：~36d，污泥产量：约0.42t-DS/d，处理前污泥量：约42m³/d（含水率98.5%-99.0%），约2.1t/d（含水率80%） 主要功能：利用好氧、缺氧、厌氧微生物的作用，去除废水中的有机物、氨氮及磷物质。 |  | 废水、废气 |
|  |  | 磁混凝沉淀池 |  | 磁混凝沉淀池与污泥脱水车间合建1座，磁混凝沉淀池位于地下，密闭框架结构，设计规模6000m³/d（为二期预留容量），总尺寸L×B×H=19.20m×12.00m×11.1m，内设一体化磁混凝沉淀池1套，单套处理能力：3000m³/d，配套PAC、PAM的配置及加药系统；磁混凝沉淀池通过絮凝、混凝反应等一系列反应，去除废水中部分悬浮物、TP、总硬度。 |  | 废水、废气 |
|  |  | 反硝化深床滤池 |  | 新建半地埋水池密闭池体及地上配套用房1座，设计规模0.6万m³/d（为二期预留容量），设计平均流速：2.92m/h，设计平均流量强制滤速4.38m/h，水反冲洗强度：15m³/m²·h，反冲洗时间10-15min；气反冲洗强度：93m³/m²·.h，反冲洗时间10-15min，滤池反冲洗周期：24~28h，其中： 半地埋水池：1座，钢筋砼结构，总尺寸L×B×H=21.90m×14.60m×（4.14-5.94）m； 地面配套用房：1座，钢架结构，总尺寸L×B×H=15m×6.4m×6.3m； 主要功能：通过利用滤料中的反硝化菌的生化作用，进一步去除污水中的总氮。 |  | 废水、废气 |
|  | 深度处理 | 高级氧化深度处理系统 |  | 地面密闭设置，设计规模：3000m³/d，有效容积3000m³，停留时间：12.0h。 主要功能：保证出水中COD达标，利用高级氧化技术将经过生化处理后残余的COD进行去除。 |  | 废水、噪声 |
|  |  | 紫外线消毒-出水计量渠 |  | 设消毒水池一座，地埋设置，钢筋砼结构，设计规模：16000m³/d（为二、三期预留容量），总尺寸L×B×H=15.00m×4.80m×3.05m，有效容积1000m³，内设紫外线消毒设备：1套，处理能力6000m³/d。 主要功能：通过次氯酸钠+紫外线的杀菌作用处理污水，保证出水中病毒细菌指标达标，同时采用明渠流量计对最终处理达标外排尾水进行实时计量。 |  | / |
|  | 管道工程 | 尾水管道 |  | 厂外尾水排放管道按远期2035年，规模1.6万m³/d设计。本工程尾水排放采用重力流排放，起点在污水处理厂南侧围墙外，管径DN600采用钢管内外防腐，长度约550m。 |  | / |
|  | 园区环境监测站 | 常规空气站、颗粒物及光化学组分站 |  | 位于园区规划消防站二楼； 常规空气站部分（敏感目标）监测项目：常规空气六参数，包括SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5以及气象五参数。 颗粒物及光化学组分监测项目：元素碳、有机碳；PM2.5中的水溶性离子（包括硫酸根离子、硝酸根离子、氟离子、氯离子、钠离子、铵根离子、钾离子、镁离子、钙离子等）：环境空气中117种挥发性有机物（包括57种PAMS物质13种醛酮类物质、47种TO15物质监测）；甲醛、非甲烷总烃、总烃、甲烷气象五参数。 |  | / |
|  |  | 水质自动监测系统 |  | 水质自动监测系统监测项目：水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。 |  | 废水 |
| 配套辅助设施 | 污泥脱水车间 |  |  | 污泥脱水车间与磁混凝沉淀池合建1座，污泥脱水车间位于地面2F，框架结构，总尺寸L×B×H=28.40m×19.20m×15.7m，将整个厂区的污泥进行机械脱水至含水率60%以下。 |  | 废水、废气、固废 |
|  | 污泥池 |  |  | 1座，分2格，钢筋砼结构，L×B×H=8.30m×5.00m×5.0m。 主要功能：暂存生化剩余污泥、物化污泥、作为全厂污泥进入污泥脱水系统前的暂存池。 |  | 废气、固废 |
|  | 应急事故池 |  |  | 新建应急事故池1座，钢筋砼结构，内分2格，总尺寸L×B×H=29.60m×14.9m×8.05m，有效水深6.8m；设计规模：6000m³/d，有效容积3000m³，停留时间：12.0h； 主要功能：在污水处理厂出现事故时将暂不能处理的事故废水进行暂存，待事故解除后再将其有序泵入污水处理工艺流程进行处理。 |  | 废水、废气 |
|  | 园区应急事故池 |  |  | 设置园区应急事故池1座，地下水池，内分2个，钢筋砼结构，有效容积：6000m³，总尺寸L×B×H=45.00m×21.00m×7.0m。 主要功能：在园区出现事故时将园区的事故废水进行暂存。 |  | 废水、废气 |
|  | 回用水池及泵房 |  |  | 设置回用水池1座（为二期预留容量），钢筋砼结构，设计规模：1200m³/d，有效容积：300m³，停留时间：6h，总尺寸L×B×H=15.00m×10.00m×3.00m。 主要功能：存储回用中水，通过回用中水泵将中水加压送入园区中水回用系统。 |  | 噪声 |
|  | 变配电室及鼓风机房 |  |  | 变配电室和鼓风机房为合建建筑，为丙类单层厂房，总建筑面积：275.26平方米，建筑高度6.9m。 主要功能：安装一期、二期的配电和自控设施，以及一期、二期的鼓风机设施。 |  | 噪声 |
|  | 机修间及危废间 |  |  | 机修间和危废间为合建建筑，为丙类单层厂房，总建筑面积：222.39平方米，建筑高度7.8m。 主要功能：为全厂设备进行维修提供场所，暂存全厂的危险废物。 |  | 噪声、固废 |
|  | 进出水在线监测间 |  |  | 1座，1F，框架结构，总建筑面积：38.88平方米，建筑高度3.6m。为进出水在线监测设备提供安装场所。 |  | 废水、噪声、固废 |
|  | 综合办公楼 |  |  | 1座，2F，局部3F，框架结构，总建筑面积：1126.66平方米，建筑高度9.75m。内设置办公区和环境监测大厅，设置常规空气站部分（敏感目标），颗粒物及光化学组分监测、水质自动监测系统。 |  | 废水、噪声、固废 |
|  | 门卫室 |  |  | 2座，1F，框架结构，总建筑面积：38.8平方米，建筑高度4.10m，为厂区保安门卫人员提供工作场所。 |  | 噪声、固废 |
| 公用工程 | 供电 |  |  | 市政供电，本次设计新增一座10kV、0.4kV变（配）电站，与鼓风机房合建，位于负荷中心，高低压室合建。变压器按二期设计，预留二期负荷配电柜安装位置。 |  | / |
|  | 供水 |  |  | 厂区给水由市政供水管网提供，来自周边供水干管。 |  | / |
|  | 排水 |  |  | 厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道。 服务范围内的园区拟入驻项目正常生产运行过程中产生的废水由各企业自行预处理，达标后排入市政污水管进入本项目污水处理厂处理，处理后的尾水通过污水管道排入巴河。 |  | / |
|  | 厂区道路 |  |  | 在厂区内设置的厂内道路呈环形布置，并设置支路接至需要进出各个建、构筑物前，尽端式道路设施回车场。道路等级分为干道、次道、支路三个等级，干道路面宽度为6.00m，次道及支路路面宽度为4.00m。道路横断面形式采用城市型道路横断面，路面做法采用沥青混凝土路面。道路内沿最小转弯半径为6.00m，道路最大纵坡为1.37%，最小纵坡为零。 |  | / |
|  | 绿化 |  |  | 整个绿化用地面积为3853.8m³，绿地率为16.89%。 |  | / |
| 环保工程 | 废气 |  | 恶臭废气 | 针对本项目粗、细格栅及曝气沉砂池、调节池、生化池以及污泥池、污泥脱水间等构建筑内产生的臭气进行密闭、加盖，收集率95%，采用生物除臭方式（NH3处理效率可达80%以上、H2S处理效率95%以上），尾气经15m排气筒排放。本项目设置1套生物除臭系统，总设计风量为20000m³/h。 主要功能：收集并处理全场恶臭气体，保障尾气达标排放。 |  | 废气 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 设有油烟净化装置，食堂油烟经处理后由专用烟道引至屋顶排放。 |  | 废气 |
|  | 废水 |  |  | 生活废水、事故废水、反冲洗废水、脱泥废水等返回污水处理厂废水处理系统进行处理后，达标排放。 |  | 废水 |
|  | 噪声 |  |  | 选用低噪声设备，采取基础减震、室内隔声等措施 |  | 噪声 |
|  | 固体废物 |  |  | 生活垃圾：经分类收集后，由当地环卫部门统一收集后处置； 食堂餐厨垃圾：用塑料桶收集后定期交由有相应处理能力的单位清运处置； 废报纸材料：集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站； 栅渣：经收集、简单脱水处理后，暂存于厂内的固废暂存区，由市政环卫部门定期送至当地政府指定处理场所进行妥善处理； 污泥：经浓缩后进入污泥脱水机房，污泥脱水后暂存于污泥池内，泥饼先按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行鉴定，如属于危险废物，则运至危废处置单位进行集中处置；如经鉴定污泥不具有危险特性，则外运至运送填埋场处置或制砖厂烧砖； 生物除臭系统废弃生物填料：生产厂家统一回收。 废机油、废机油桶、含油棉纱手套、化验废液、废化学试剂瓶和废紫外线灯管等危险废物：分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位转运处置。 |  | 固体废物 |
|  | 地下水 |  |  | 重点防渗区：危废暂存间采用防渗混凝土+2mm厚的HDPE模，渗透系数≤10-10cm/s，且危险暂存间废液收集容器底部设置金属托盘；污水处理系统各类池体、加药房、污泥处理间池体及地面采用10cm厚抗渗等级为P8的C30混凝土防渗，渗透系数≤10-7cm/s。 一般防渗区：鼓风车间、配电间、各仪表间等区域，采用抗渗混凝土，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s； 简单防渗区：办公楼、道路等采用一般水泥进行硬化； |  | 环境风险 |

主要构筑物、设备清单

1、主要构筑物

- 污水处理厂主要构筑物一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 规格 | 结构形式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超细格栅池 | L×B×H=7.70×3.50×2.00m | 钢筋砼 | 座 | 1座2格 | 去除悬浮物 |
| 3 | 调节池 | L×B×H=21.10m×14.00m×8.05m | 钢筋砼 | 座 | 1座2格 | 除臭，有效水深6.8m |
| 4 | 事故池 | L×B×H=29.60m×14.9m×8.05m | 钢筋砼 | 座 | 1座2格 | 除臭，有效水深6.8m |
| 5 | 水解酸化池 | L×B×H=33.20m×8.4m×6.6m | 钢筋砼 | 座 | 1 | 除臭 |
| 6 | 生化池 | L×B×H=32.70m×20.8m×6.3m | 钢筋砼 | 座 | 1座2格 | 加盖除臭 |
| 7 | 反硝化深床滤池 | L×B×H=21.90m×14.60m×（4.14-5.94）m | 钢筋砼 | 座 | 1 | 加盖除臭 |
| 8 | 高级氧化深度处理系统 | L×B=10.00m×4.00m | 钢筋砼 | 座 | 1 | 加盖除臭 |
| 9 | 紫外线消毒-出水计量渠 | L×B×H=15.00m×4.80m×3.05m | 钢筋砼+框架 | 座 | 1 | 除臭 |
| 10 | 磁混凝沉淀池 | L×B×H=19.20m×12.00m×11.1m | 钢筋砼 | 座 | 1 | 除臭 |
| 11 | 污泥脱水车间 | L×B×H=28.40m×19.20m×15.7m | 框架 | 座 | 1座2F | 除臭 |
| 12 | 污泥池 | L×B×H=8.30m×5.00m×5.0m | 钢筋砼 | 座 | 1座2格 | 除臭 |
| 13 | 园区应急事故池 | L×B×H=45.00m×21.00m×7.0m | 钢筋砼 | 座 | 1座2格 | 除臭 |
| 14 | 回用水池 | L×B×H=15.00m×10.00m×3.00m | 钢筋砼 | 座 | 1 |  |
| 15 | 变配电室及鼓风机房 | 面积275.26平方米，高度6.9m | 框架 | 座 | 1 |  |
| 16 | 机修间及危废间 | 面积222.39平方米，高度7.8m | 框架 | 座 | 1 |  |
| 17 | 进出水在线监测间 | 面积38.88平方米，高度3.6m | 框架 | 座 | 1 |  |
| 18 | 综合办公楼 | 面积1126.66平方米，高度9.75m | 框架 | 座 | 1 | 3F |
| 19 | 门卫室 | 面积38.8平方米，高度4.10m | 框架 | 座 | 2 |  |
| 20 | 除臭装置 | 风量20000m³/h | / | 套 | 1 |  |

2、主要设备清单

- 污水处理厂主要设备清单一览表

| 一期工艺设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超细格栅主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 内进流非金属孔板格栅 |  | 进水口宽度480mm，网板宽度1200mm，渠宽1300mm，过滤精度1.0mm，电机功率1.5kW | 主体304不锈钢 | 套 | 2 | 与格栅机成套供应，高压冲洗水泵配套篮式过滤器、手动蝶阀、止回阀、管件等，水箱配套遥控液位阀、手动蝶阀、管件等附件 |
| 2 |  | 溜槽 |  | 输送槽宽度300mm，厚度2mm，两台格栅合用，L=6000mm | 主体304不锈钢 | 件 | 1 |  |
| 3 |  | 落渣管 |  | 宽度300mm，L=2000mm | 主体304不锈钢 | 件 | 1 |  |
| 4 |  | 螺旋压榨机 |  | 型号：LYZ300/05，功率2.2kW，处理渣水量：20m³/h | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 高压冲洗水泵 |  | Q=10m³/h，H=90m，N=4kW |  | 台 | 2 |  |
| 6 |  | 反冲洗水箱 |  | V=6m³，L×B×H=2×1×3m（由6个体积为1m³组成） | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 压力传感器、遥控液位阀、压力表、浸入式液位计 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 超声波液位计 |  | 量程0-3m，输出4-20mA |  | 件 | 4 |  |
| 9 |  | 手动铸铁镶铜方闸门 |  | A×B=500×500，闸门中心距池顶1.5m | 铸铁镶铜 | 台 | 4 | 正向水压，配套手动启闭机 |
| 调节池-厂区事故池主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 潜污泵 |  | Q=70m³/h，H=15.0m，N=9kW | 铸铁 | 台 | 2 | 1用1备，变频控制，带耦合装置，配特制吊钩及导向绳 |
| 2 |  | 潜污泵 |  | Q=150m³/h，H=15.0m，N=15kW | 铸铁 | 台 | 2 | 1用1备，变频控制，带耦合装置，配特制吊钩及导向绳 |
| 3 |  | 潜水搅拌机 |  | QJB2.5/8-400/3-740，N=3kW | 不锈钢 | 台 | 7 |  |
| 4 |  | 附壁式方闸门 |  | A×B=300×300，H=7.5m，附壁式上开 | 铸铁 | 套 | 2 | 配手动启闭机，配套丝杆，轴导架、联接套 |
| 5 |  | 潜水搅拌机 |  | N=1.5kW | 不锈钢 | 台 | 4 |  |
| 6 |  | 橡胶接头 |  | DN300，PN=1.0MPa | 橡胶 | 套 | 2 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 7 |  | 橡胶接头 |  | DN200，PN=1.0MPa | 橡胶 | 套 | 2 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 8 |  | 止回阀 |  | DN300，PN=1.0MPa | WCB | 套 | 2 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 9 |  | 止回阀 |  | DN200，PN=1.0MPa | WCB | 套 | 2 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 10 |  | 手动闸阀 |  | DN300，PN=1.0MPa | WCB | 套 | 2 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 11 |  | 手动闸阀 |  | DN200，PN=1.0MPa | WCB | 套 | 2 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 12 |  | 有毒气体检测仪 |  | 0~50ppm |  | 台 | 3 | 计入自控 |
| 13 |  | 液位计 |  | 0-10m |  | 台 | 3 | 计入自控用于调节池 |
| 14 |  | 电动葫芦 |  | 起吊高度9.0m，起吊重量1t，N=1.5+2×0.2kW | 组合件 | 台 | 2 |  |
| 水解酸化池设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 手电方形铸铁镶铜闸板 |  | A×B=300×300，H=5.55m，配手电两用启闭机，N=0.75kW |  | 台 | 4 |  |
| 2 |  | 污泥泵 |  | 离心泵：Q=80m³/h，N=3kW，H=8m |  | 台 | 10 | 水解池排泥泵，8用2备（冷备） |
| 3 |  | 低速潜水推流器 |  | QJB1.5/8-400/3-740，N=1.5KW | 铸铁 | 台 | 4 | 带起吊设施 |
| 4 |  | 组合式填料 |  | φ150×60，含填料支架 |  | m³ | 680 | 水解酸化池 |
| 5 |  | 出水堰板 |  | 三角堰，h=250mm，厚度4mm |  | m | 80 |  |
| 6 |  | 穿孔配水管 |  | DN100，L=15m，配套管件支架等 | UPVC | 根 | 36 |  |
| 7 |  | 污泥界面仪 |  |  |  | 台 | 4 | 计入自控，水解酸化池 |
| 8 |  | MLSS仪 |  | 0~10g/L，机械清洗 |  | 台 | 4 | 计入自控，水解酸化池 |
| EBIS生化池主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 可提升微孔曝气软管 |  | EB-TH4500，φ62-65 | PU+添加剂 | 米 | 1200 | 进口，安装长度 |
| 2 |  | 导向绳索 |  | TR-6＆8000 | 尼龙 | 根 | 97 |  |
| 3 |  | 挂钩 |  | 非标 | SS304 | 套 | 124 |  |
| 4 |  | 专用连接件 |  | φ50-φ70 | SS316L | 只 | 194 |  |
| 5 |  | 导向滑轨 |  | GR-5500 | SS304 | 套 | 51 |  |
| 6 |  | 鼓风支管 |  | ABP-5500，φ63，壁厚1.2mm | SS304 | 套 | 51 |  |
| 7 |  | 导向滑轨支撑 |  | GRH-2000 | SS304 | 套 | 16 |  |
| 8 |  | 导向装置 |  | GE-2000 | PVC | 套 | 250 | 软管限位附件 |
| 9 |  | 导向支架 |  | GH-3000 | SS304 | 套 | 66 | 软管限位附件 |
| 10 |  | 导向滚轴 |  | GA-2000 | SS304 | 套 | 31 | 软管限位附件 |
| 11 |  | 空气推流器 |  | ACE-2000 | SS304 | 套 | 7 |  |
| 12 |  | 溶氧仪支架 |  | 与溶氧仪配套 | SS304 | 套 | 4 | 计入自控， |
| 13 |  | 溶氧仪 |  | LOD在线溶解氧仪+，C200控制器 |  | 套 | 3 | 计入自控， |
| 14 |  | 污泥回流泵 |  | Q=62.5m³/h，H=10m，N=5.5kW，变频控制 | 铸铁 | 套 | 5 | 5用1备，变频运行 |
| 15 |  | 出水支槽 |  | 非标，2900×200×200mm | SS304 | 套 | 10 |  |
| 16 |  | 涡轮传动法兰蝶阀 |  | D341×-10，DN100，PN1.0MPa | 铸铁 | 台 | 8 | 鼓风主管阀门 |
| 17 |  | 丝扣球阀 |  | DN50，PN1.0MPa | SS304 | 台 | 72 | 鼓风支管、放空及气提阀门 |
| 18 |  | 放空消音器 |  | DN50，L=500 | 碳钢 | 台 | 4 |  |
| 19 |  | 沉淀组合填料 |  | b=1.0mm，φ90mm，垂高1.7m | pp/玻璃钢 | m[2] | 130 |  |
| 20 |  | 潜水搅拌器 |  | QJB1.5/6-260/3-980 | 不锈钢 | 台 | 7 | 主机不锈钢，吊架不锈钢304 |
| 21 |  | 电磁流量计 |  | DN80，0-100m³ |  | 台 | 2 | 计入自控，剩余污泥排放管 |
| 22 |  | 暗杆楔式闸阀 |  | DN150，PN1.0MPa |  | 台 | 16 | 2#污泥回流泵 |
| 23 |  | 旋启式止回阀 |  | DN150，PN1.0MPa |  | 台 | 6 | 2#污泥回流泵 |
| 24 |  | 可曲挠橡胶接头 |  | DN150，PN1.0MPa |  | 台 | 6 | 2#污泥回流泵 |
| 25 |  | 暗杆楔式闸阀 |  | DN80，PN1.0MPa |  | 台 | 6 | 剩余污泥排放管 |
| 26 |  | 手动法兰蝶阀 |  | DN80，PN1.0MPa |  | 台 | 4 | 空气管线 |
| 27 |  | 手动法兰蝶阀 |  | DN65，PN1.0MPa |  | 台 | 8 | 空气管线 |
| 28 |  | 双由令球阀 |  | DN32，PN1.0MPa |  | 台 | 40 | 反冲洗管线 |
| 磁混凝沉淀-脱水车间主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 成套絮凝沉淀设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 磁介质混凝反应器 |  | 设计规模3000m³/d，总装机功率10KW |  | 套 | 1 |  |
| 附 |  | 磁介质混合搅拌机 |  | 1200×1200×2600，P=1.5kW，i=9.42，防护等级：IP55磁混凝沉淀车间主要设备表（设备成套采购） | 搅拌304不锈钢材质，带导流筒 | 台 | 1 |  |
|  |  | 絮凝反应搅拌机 |  | 1700×1700×2600，P=1.1kW，i=18.84，防护等级：IP55 | 搅拌304不锈钢材质，带导流筒 | 台 | 1 |  |
|  |  | 磁介质沉淀池 |  | 3400×3400×3550，内装斜管填料斜长1000mm斜管沉淀和刮泥机 | 碳钢防腐，集装箱外，需现场拼装 | 台 | 1 |  |
|  |  | CT，中心传动刮泥机 |  | P=0.25kW，外缘线速度1.8m/min | 刮泥机304不锈钢材质 | 台 | 1 |  |
|  |  | 污泥回流泵 |  | 型式：转子泵：流量10m³/h，扬程：5m，P=2.2kW，进出口：DN65 | 变频调速 | 台 | 1 |  |
|  |  | 剩余污泥泵 |  | 型式：转子泵：流量5m³/h，扬程：5mP=1.5kW，进出口：DN40 | 变频调速 | 台 | 1 |  |
|  |  | 磁回收机 |  | 处理量3m³/h，功率0.75kW，外形尺寸930×962×900mm | 磁辊表面304材质 | 台 | 1 |  |
|  |  | 污泥中转池 |  | 设备外形尺寸：900×900×1700mm，含液位控制 | PP材质 | 台 | 1 |  |
|  |  | 污泥泵 |  | 设备外形尺寸：900×900×1700mm，含液位控制 | PP材质 | 台 | 1 |  |
|  |  | 清水自吸泵 |  | 型式：转子泵：流量5m³/h，扬程：5mP=1.5kW，进出口：DN40 | 变频调速，立式泵 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | PAC溶液制备罐 |  | 罐体2200×1000×1900mm功率0.75kW， | PP材质 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | PAC计量泵 |  | 型式：机械隔膜泵，流量：237L/h，压力：0.7MPa，功率0.25kW |  | 台 | 2 | 一用一备 |
| 4 |  | PAM溶液自动投加装置 |  | 设备制备能力：500L/h，功率1.38kW，自带电控 | 箱体不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | PAM计量泵 |  | 型式：机械隔膜泵，流量：464l/h，压力0.7MPa，功率0.55Kw |  | 台 | 2 | 一用一备 |
| 6 |  | 电动单梁悬挂起重机 |  | L×型，G=2t，H=6.0m，=15.05m，N=2×0.8+7.5+0.8kW |  | 套 | 1 | 配MD15-9D型电动葫芦 |
| 成套污泥脱水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 污泥进料螺杆泵 |  | Q=70m³/h，扬程H=15m，N=18.5kW |  | 台 | 3 | 2用1备；与转鼓浓缩机配套，配套阀门、阀件和管道 |
| 2 |  | 转鼓浓缩机 |  | 与隔膜式板框压滤机配套，N=1.5kW |  | 套 | 2 | 与隔膜式板框压滤机成套供货 |
| 3 |  | 高压进料泵 |  | Q=45m³/h，扬程H=60～80m，N=30kW |  | 台 | 3 | 2用1备，与隔膜式板框压滤机成套供货，配套阀门、阀件和管道 |
| 4 |  | 隔膜式板框压滤机 |  | 板框式，处理能力0.2t/h，过滤面积≥150m²，N=5KW |  | 套 | 2 | 脱水后含水率不大于60%，B×L×H≤2.7×12.3×4.8m |
| 5 |  | 电动单梁悬挂起重机 |  | L×型，G=5t，H=12.0m，=9.9m，N=2×0.8+7.5+0.8kW |  | 套 | 1 | 配MD15-9D型电动葫芦 |
| 6 |  | 电动葫芦 |  | MD12-9型，G=2t，H=12.0m，=16.0m，N=2×0.4+0.8kW |  | 套 | 1 | 配MD12-9D型电动葫芦 |
| 7 |  | 压榨水箱 |  | V=10m³ | PE | 套 | 2 |  |
| 8 |  | 挤压水泵 |  | Q=10m³/h，扬程H=120m，N=15kW |  | 台 | 2 | 与隔膜式板框压滤机成套供货，配套阀门、阀件和管道 |
| 9 |  | 水洗高压柱塞泵 |  | Q=16m³/h，H=380m，N=30kW |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 10 |  | 水洗水箱 |  | V=6m³ | PE | 套 | 2 |  |
| 11 |  | 冲洗水泵 |  | Q=8m³/h，H=4bar，N=3.0kW |  | 套 | 2 | 与转鼓浓缩机配套，配套阀门、阀件和管道 |
| 12 |  | 絮凝剂制备系统 |  | Q=2000L/h，N=1.5kW |  | 套 | 1 | 配套阀门、阀件和管道 |
| 13 |  | 絮凝剂投加泵 |  | Q=0.2～3m³/h，扬程H=20m，N=1.5kW配套在线稀释装置 |  | 套 | 2 | 与转鼓浓缩机配套，配套阀门、阀件和管道 |
| 14 |  | 石灰料仓 |  | 10m³ |  | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 倾斜螺旋输送机 |  | B=350mm，L=8.0m，N=5.5kW倾斜角度25° |  | 套 |  | 用于投加石灰至搅拌罐 |
| 16 |  | 石灰浆搅拌罐 |  | 5m³，N=1.5kw，N=1.5kw |  | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 石灰乳泵 |  | 输送量3m³/h，N=1.5kw，含变频器 |  | 套 | 2 | 配套阀门、阀件和管道 |
| 18 |  | 铁盐储存罐 |  | 储存罐：20m³ |  | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 铁盐计量泵 |  | 330L/h，N=1.5kw |  | 台 | 2 |  |
| 20 |  | 铁盐卸药泵 |  | 330L/h，N=1.5kw |  | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 反吹储气罐 |  | V=5m³，工作压力0.8MPa，最高温度110℃ |  | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 仪器仪表储气罐 |  | V=1m³，工作压力0.8MPa，最高温度110℃ |  | 套 | 1 |  |
| 23 |  | 空气压缩机 |  | Q=3.2m³/min，H=0.8MPa，N=22kW |  | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 冷干机 |  | Q=1.0m³/min，H=0.8MPa，N=1.1kW |  | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 调理池搅拌机 |  | N=11kW |  | 台 | 2 | 污泥调理池，变频调速 |
| 26 |  | 电动单梁悬挂起重机 |  | L×型，G=5t，H=12.0m，=11.2m，N=2×0.8+7.5+0.8kW |  | 套 | 1 | 配MD15-9D型电动葫芦 |
| 27 |  | 电动葫芦 |  | MD12-9型，G=2t，H=12.0m，=16.0m，N=2×0.4+0.8kW |  | 套 | 1 | 配MD12-9D型电动葫芦 |
| 28 |  | 污泥电磁流量计 |  | DN65，测量范围0~100m/h/h |  | 个 | 3 |  |
| 29 |  | 轴流风机 |  | G=10739m³/h，H=173Pa，n=1450rpm，N=0.75kW |  | 台 | 12 |  |
| 30 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 |  | MF/ABC3 | 成品 | 具 | 6 |  |
| 高级氧化深度处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高级氧化撬装设备 |  | 处理水量1500m³/d |  | 套 | 1 |  |
| 反硝化滤池主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 快速搅拌机 |  | 电机功率：3.5kW | 304不锈钢 | 台 | 1 | 用在混合池 |
| 2 |  | 反冲洗罗茨鼓风机 |  | Q=40m³/min，H=70kPa，N=75kW；配空气过滤器，减震器，进口消音器，出口消音器，安全阀，止回阀，压力表，压力表开关，排气嘴，柔性接头，隔音罩等 | 铸铁 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 3 |  | 反冲洗水泵 |  | Q=577m³/h，H=10m，N=18.5kW； | 球墨铸铁 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 4 |  | 反冲洗废水泵 |  | Q=97m³/h，H=10m，N=4.7kW； | 球墨铸铁 | 台 | 2 | 1用1备，自带电控箱 |
| 5 |  | 管廊底坑排水泵 |  | Q=10m³/h，H=10m，N=1.2kW； | 球墨铸铁 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 空压机 |  | Q=1.0m³/min，P=0.8Mpa，N=4kW；配套冷干机、管道前后过滤器，压力传感器，空压机至各滤池气源分配器的所有干管、弯头等采用不锈钢。 | 铸铁 | 套 | 2 | 螺杆式，1用1备 |
| 7 |  | 压缩空气储罐 |  | V=1.0m³，P=0.8Mpa；配套安全阀、自动排水阀等。 |  | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 气动蝶阀 |  | DN450P=1.0Mpa，软密封法兰，配2位5通电磁阀，带就地手动开关，每个气动闸板阀配置一个过滤减压阀 | 阀体材质球墨铸铁 | 个 | 3 | 废水管 |
| 9 |  | 调节型气动蝶阀 |  | DN300P=1.0Mpa，软密封法兰，配2位5通电磁阀，带就地手动开关，每个气动闸板阀配置一个过滤减压阀 | 阀体材质球墨铸铁 | 个 | 3 | 出水管、反洗泵出水管 |
| 10 |  | 气动蝶阀 |  | DN300P=1.0Mpa，软密封法兰，配2位5通电磁阀，带就地手动开关，每个气动闸板阀配置一个过滤减压阀 | 阀体材质球墨铸铁 | 个 | 3 | 反冲洗清水管 |
| 11 |  | 气动蝶阀 |  | DN250P=1.0Mpa，软密封法兰，配2位5通电磁阀，带就地手动开关，每个气动闸板阀配置一个过滤减压阀 | 阀体材质球墨铸铁 | 个 | 3 | 反冲洗气管 |
| 12 |  | 气动靠壁闸门 |  | 300×300，配2位5通电磁阀，带就地手动开关，每个气动闸板阀配置一个过滤减压阀 | 球墨铸铁 | 个 | 3 | 进水 |
| 13 |  | 单法兰传力接头 |  | DN450P=1.0Mpa | Q235 | 个 | 3 | 废水管 |
| 14 |  | 单法兰传力接头 |  | DN300PN=1.0MPa | Q235 | 个 | 9 | 出水管、反冲洗清水管 |
| 15 |  | 手动蝶阀 |  | DN300PN=1.0MPa | 阀体材质球墨铸铁 | 个 | 2 | 反冲洗水泵出口 |
| 16 |  | 微阻缓闭止回阀 |  | DN300PN=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 2 | 反冲洗水泵出口 |
| 17 |  | 气水分布块滤砖 |  |  | HDPE | 套 | 2 |  |
| 18 |  | 进水渠弧形堰板 |  | 9200mm，3mm厚 | 不锈钢 | 套 | 4 | 滤池进水渠 |
| 19 |  | 超声波液位仪 |  | 0-5m |  | 套 | 3 | 计入自控，每格滤池 |
| 20 |  | 超声波液位仪 |  | 0-8m |  | 套 | 2 | 计入自控，清水池、废水池 |
| 21 |  | 轴流风机 |  | FT35-11-2.8Q=2167m³/hn=2900r.p.m叶片角度20°全压17.2Pa单台功率N=0.18kW | 玻璃钢 | 台 | 7 | 带钢丝网防护罩 |
| 22 |  | 电动单梁悬挂式起重机 |  | G=3.0T，H=6m，功率P=6.5KW | 组合 | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 在线硝酸氮原位监测仪 |  | 0.1～25mg/L，分别安装在进出口 |  | 台 | 2 | 跟智能碳源投加系统成套采购 |
| 24 |  | 溶解氧分 |  | 0~20mg/L |  | 台 | 1 | 计入自控， |
|  |  | 析仪 |  |  |  |  |  | 设置于进水 |
| 25 |  | 潜水搅拌机 |  | N=2.2kW |  | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 浮球液位开关 |  |  |  | 套 | 2 | 计入自控，管廊间 |
| 27 |  | 流量计 |  |  |  | 台 | 1 | 计入自控，反洗泵出水管 |
| 28 |  | 提升泵 |  | Q=130m³/h，H=15m，N=7.5kW；变频控制 | 球墨铸铁 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 紫外线消毒及计量渠主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 紫外消毒模块 |  | Q=0.6万吨/天，K=2.0，6个排架，8支灯/模块，48支管，N=16kw | 组合件 | 套 | 1 | 设备成套供货模块为进口 |
| 2 |  | 整流器柜 |  | 380v，3kw | 组合件 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 水位传感器 |  |  | 组合件 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 水位控制溢流堰 |  |  | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 空压机 |  | 220v，1.5kw | 组合件 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 整流格栅板 |  |  | 组合件 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 进水闸门 |  | CBZ-1000×1500 | 铸铁镶铜 | 套 | 2 | 配套手动启闭机，启闭机高出池顶1.3m |
| 8 |  | 巴歇尔流量槽 |  | 7#标准型，12.6≤Q≤1440m³/h | 槽体玻璃钢 | 套 | 1 | 设备成套供货 |
| 9 |  | 明渠流量计 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 回用水池-回用泵房主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 单级单吸立式离心泵 |  | Q=30m³/h，H=20m，N=4.0kW，变频控制 | 球墨铸铁 | 台 | 3 | 2用1备，国产一线品牌 |
| 2 |  | 回用水消毒罐 |  | 消毒剂：成品次氯酸钠，有效容积：1000L，外形尺寸：D×H=φ1.0×1.65m，搅拌功率：0.55kW | 主体材质PE | 台 | 2 |  |
| 3 |  | 加药计量泵 |  | 型式：隔膜计量泵，Q=10L/h，0.7MPa，N=0.1kW | 隔膜材质PTFE | 台 | 2 | 配套阀门附件，1用1备 |
| 4 |  | 轴流风机 |  | Q=1000m³/h，N=0.12kW | 玻璃钢 | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 |  | MF/ABC3 | 组合件 | 具 | 2 | 手提式 |
| 6 |  | 止回阀 |  | DN100，PN0.6MPa | 阀体材质球墨铸铁 | 个 | 3 |  |
| 7 |  | 蝶阀 |  | DN100，PN0.6MPa | 阀体材质球墨铸铁 | 个 | 6 |  |
| 8 |  | 双法兰传力伸缩接头 |  | DN100，PN0.6MPa | Q235 | 个 | 6 |  |
| 9 |  | 超声波液位计 |  | 量程0~5m |  | 台 | 1 | 计入自控 |
| 污泥池主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 水下搅拌器 |  | φ210，n=1370rpm，N=1.5kW | 不锈钢 | 台 | 2 | 带起吊装置 |
| 2 |  | 附壁式方闸门 |  | B×H=500×500，H中心=3.65m | 铸铁镶铜 | 台 | 1 | 配套手动启闭机 |
| 3 |  | 手动闸阀 |  | DN200，PN=0.6MPa | 铸铁 | 个 | 2 |  |
| 4 |  | 橡胶柔性接头 |  | DN200，PN=0.6MPa | 橡胶 | 个 | 4 |  |
| 5 |  | 超声波液位计 |  | 量程0-5m |  | 个 | 2 | 计入自控 |
| 除臭系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 洗涤净化塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 酸液洗涤塔 |  | φ2.5×7.0m | 玻璃钢，10mm厚 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 碱液洗涤塔 |  | φ2.5×7.0m | 玻璃钢，10mm厚 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 循环泵 |  | 流量：550L/min；全扬程：29m；功率：3kW | FRPP | 台 | 4 | 2用2备，立式泵，含止回阀 |
| 4 |  | 加药泵 |  | 流量：135L/min；全扬程：5m；功率400W | PP | 台 | 2 |  |
| 5 |  | PH在线监测仪 |  | 0-14 | 组合件 | 台 | 1 | 计入自控 |
| 生物滤池除臭系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 离心风机 |  | Q=20000m³/h，P=3200PaN=30kW | 组合件 | 套 | 1 | FRP，含隔音罩 |
| 7 |  | 控制柜 |  | 0.8×0.5×1.8m | 外壳不锈钢304 | 台 | 1 | 外壳不锈钢304，含现场控制开关 |
| 8 |  | 循环水箱 |  | 1.2×0.8×0.8m | FRP | 台 | 2 | 调节水箱，10mm厚 |
| 9 |  | 循环水泵 |  | Q=550L/min；H=29m；P=3kW | FRPP | 台 | 3 | 2用1备 |
| 10 |  | 压差计 |  | -5-5kPa |  | 台 | 1 | 插入式安装，测量探头长0.8m |
| 11 |  | 一体化生物滤池 |  | 11.5m×6.0m×3.2m | 设备主体（6mm玻璃钢板碳钢骨架+50mm保温层+1.0mm³04不锈钢外装饰层） | 套 | 1 | 含预洗池 |
| 11.1 |  | 混合填料 |  | 竹炭、火山岩Φ30-50 |  | m^U3^U | 86 |  |
| 11.2 |  | 有机填料 |  | PP悬浮球Φ80 |  | m^U3^U | 10 |  |
| 11.3 |  | 喷淋系统 |  | DN50-DN80 | UPVC | 套 | 1 | 喷淋头为pp，内部支架、吊架为不锈钢304 |
| 11.4 |  | 填料支撑架 |  | YFZC-38 |  | m^U²^U | 69 |  |
| 11.5 |  | 填料支撑柱 |  | φ150×700 |  | 套 | 1 |  |
| 11.6 |  | 除雾器 |  | φ800，多面空心球填料 |  | 套 | 1 |  |
| 系统配套附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 爬梯 |  |  | 碳钢防腐 | 个 | 1 | 系统配套 |
| 13 |  | 排放塔及塔架 |  | DN800 | 玻璃钢 | m | 15 | 排放管为玻璃钢材质圆管，含碳钢防腐排放塔支架 |
| 14 |  | 硫化氢在线检测仪 |  | 0-50PPM |  | 台 | 1 | 计入自控 |
| 15 |  | 氨气在线检测仪 |  | 0-50PPM |  | 台 | 1 | 计入自控 |
| 16 |  | PH计 |  | 0-14 |  | 台 | 1 | 计入自控 |
| 17 |  | 其他附件 |  | 管道及法兰、三通、弯头等附件 |  | 套 | 1 |  |
| 园区事故池主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 潜水搅拌机 |  | N=5.5kW，r=480r/min，叶片直径=580mm，带起吊装置（碳钢防腐） | 叶轮材质316L不锈钢 | 套 | 9 |  |
| 2 |  | 手动铸铁镶铜方闸门 |  | B×H=500×500mmH{中心}=3.60m双向受压，上开式，附壁式安装，配手动启闭机 | 组合件 | 套 | 2 | 闸门H｛中心｝表示闸孔中心至启闭机底座的距离，配套丝杆、轴导架、联接套 |
| 3 |  | 事故池提升泵 |  | 潜污泵，Q=100m³/h，H=20m，N=15kW | 不锈钢 | 台 | 6 | 3用3备，变频控制 |
|  |  | 有毒气体检测仪 |  | 0~50ppm |  | 套 | 3 | 计入自控专业 |
| 4 |  | 超声波液位计 |  | 0-10m |  | 套 | 3 | 计入自控专业 |
| 5 |  | 防坠网 |  | 1500×1500mm | 不锈钢 | 套 | 9 | 配套挂钩螺栓等 |
|  |  | 防坠网 |  | 3000×1200mm | 不锈钢 | 套 | 3 | 配套挂钩螺栓等 |
| 6 |  | 防坠网 |  | 1000×1500mm | 不锈钢 | 套 | 2 | 配套挂钩螺栓等 |
| 风机房主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 空气悬浮鼓风机 |  | Q=4.7m³/min，P=0.06MPa，整机功率11kW | 组合件 | 台 | 3 | 2用1备，配隔音罩，安全卸荷阀，止回阀，补偿器，进气过滤装置隔振垫、变频控制柜等 |
| 2 |  | 轴流通风机 |  | G=1500m³/h，H=135Pa，n=1450rpm，N=0.37kW | 组合件 | 套 | 8 |  |
| 3 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 |  | MF/ABC5 | 组合件 | 具 | 4 |  |
| 4 |  | 止回阀 |  | DN100 | 不锈钢 | 个 | 3 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 5 |  | 柔性接头 |  | DN100 | 组合件 | 个 | 3 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 6 |  | 手动蝶阀 |  | DN100 | 不锈钢 | 个 | 4 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 7 |  | 电动蝶阀 |  | DN100 | 不锈钢 | 个 | 4 | 配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 8 |  | 消音器 |  | DN100 | 不锈钢 | 个 | 3 | 放风口，配套法兰、螺栓螺母及垫片 |
| 9 |  | 电动单梁悬挂起重机 |  | L×型，G=2t，H=12.0m，=16.0m，N=2×0.4+0.8KW | Q235 | 套 | 1 |  |
| 机修危废间主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号及技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 电动单梁悬挂起重机 |  | L×型，Gn=2t，跨度，=5.2m，起吊高度7.0m，N=2×0.4+3.0+2×0.4kW | 组合件 | 套 | 1 | 用于机修间 |
| 2 |  | 玻璃钢轴流通风机 |  | 机号3.15#，G=2078m³/h，n=1450rpm叶轮直径D=315mm叶片角度α=35°N=0.12kW |  | 台 | 8 | 安装详图集12K101-6页甲型带防水罩等相关配件，用于结晶盐仓库、机修间、危险废物暂存间排风 |
| 3 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 |  | MF/ABC4 |  | 具 | 4 | 手提式 |
| 4 |  | 紧急冲淋洗眼器 |  | DN20洗眼器出水口压力为0.45Mpa |  | 套 | 1 | 详09，304-18 |
| 5 |  | 洗脸盆 |  |  | 陶瓷 | 套 | 1 | 含全套配件，详09，304-41 |
| 6 |  | 污水池 |  | 乙型（含，型存水弯） | 陶瓷 | 套 | 2 | 含全套配件，详09，304-20 |
| 在线监测间主要设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 |  | 轴流通风机 | G=1500m³/h，H=135Pa，n=1450rpm，N=0.37kW | 组合件 | 套 | 2 |  |  |
| 2 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 组合件 | 具 | 2 |  |  |
| 3 |  | 取样泵 | Q=1m³/h，H=0.25MPa，N=0.75KW |  | 台 | 4 | 2用2备，包括电控柜及配套阀门等附件 |  |
| 4 |  | 进出水在线监测 | 含COD、氨氮、总氮、总磷、SS、pH等因子 | 组合件 | 套 | 2 | 详电气自控 |  |
| 变配电室-鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空气悬浮鼓风机 |  | Q=4.7m/min，P=0.06MPa，整机功率11kW | 组合件 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 止回阀 |  | DN100 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 柔性接头 |  | DN100 | 组合件 | 个 | 1 |  |
| 4 |  | 手动蝶阀 |  | DN100 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 5 |  | 电动蝶阀 |  | DN100 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 6 |  | 消音器 |  | DN100 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |

- 园区环境监测站主要设备清单一览表

| 名称 |  | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量监测系统 |  | 套 | 1 | SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10，气象多参数 | 本次新建 |
| 颗粒物组分监测 | 碳组分分析仪 | 台 | 1 | 测量PM2.5中的元素碳有机碳组分 | 本次新建 |
| VOCs组分（117组分） | 挥发性有机物在线监测系统 | 套 | 1 | 测量116种VOCs组分 | 本次新建 |
|  | 甲醛监测仪 | 套 | 1 | 测量甲醛 | 本次新建 |
|  | 甲烷/非甲烷总烃在线分析仪 | 台 | 1 | 测量甲烷/非甲烷总烃 | 本次新建 |
| 数据分析系统 |  | 套 | 1 | / | 本次新建 |
| 监测站房 |  | 套 | 1 | 新建30m² | 本次新建 |
| 水质自动监测系统 |  | 套 | 3 | 水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐、氨氮、总磷、总氮 | 本次新建 |
|  |  |  | 2 | 水温、PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 本次新建 |

原辅材料来源及消耗

本项目建成主要原辅材料及动力消耗情况见下表所示。

- 项目主要原辅材料及动力消耗表

| 序号 | 原料名称 |  | 消耗量t/a | 最大储存量t | 形态 | 储存方式 | 储存地点 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要原辅料 | PAC | 43.8 | 4 | 固态 | 袋装 | 加药间 | 污水絮凝剂 |
|  |  | PAM | 1.095 | 0.1 | 固态 | 袋装 | 加药间 | 污水絮凝剂 |
|  |  | NaAc | 54.75 | 5 | 固态 | 袋装 | 加药间 | 补充碳源 |
|  |  | 磁粉 | 4.38 | 0.4 | 固态 | 袋装 | 磁混凝沉淀池 | 磁混凝沉淀 |
|  |  | 次氯酸钠 | 2.19 | 0.2 | 固态 | 袋装 | 加药间 | 消毒、杀菌 |
|  |  | 硫酸 | 15L | 2L | / | 瓶装储存 | 加药间 | 在线监测装置药剂 |
| 2 | 能耗 | 自来水 | 1980m³/a | / | / | / | / | 市政管网 |
|  |  | 电 | 1484万度/年 | / | / | / | / | 市政电网 |

（1）PAC（聚合氯化铝）

液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。聚合氯化铝与其他混凝剂相比，具有以下优点：应用范围广，适应性广泛。易快速形成大的矾花，沉淀性能好。适宜的pH值范围较宽（5~9），且处理后水的pH值和碱度下降小。水温低时，仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其他铝盐、铁盐高，对设备侵蚀作用小。

（2）PAM（聚丙烯酰胺）

分为胶体和粉剂，根据品种又分为非离子型和阴离子型，胶体产品为无色透明、无毒、无腐蚀。粉剂为白色粒状。两者均能溶于水。不溶于有机溶剂。聚丙烯酰胺（PAM）分子量高达（103-107），水溶性好，可调节分子量并可引入各种离子基团以得到特定的性能，是水溶性高分子中用量最大、用途最广泛的一种。

（3）NaAc（乙酸钠）

乙酸钠，又称醋酸钠，是一种有机物，分子式为CH3COONa，分子量为82.03。三水合物乙酸钠性状为白色结晶体，相对密度1.45，熔点为58℃，在干燥空气中风化，在120℃时失去结晶水，温度再高时分解；无水乙酸钠为无色透明结晶体，熔点324℃。易溶于水。

醋酸钠可用于作缓冲剂、媒染剂，用于铅铜镍铁的测定，培养基配制，有机合成，影片洗印等。在污水处理中可以为细菌提供充足营养和碳源，利用其分解污水中的有机物。

（4）磁粉

所谓磁混凝沉淀技术就是在普通的混凝沉淀工艺中同步加入磁粉，使之与污染物絮凝结合成一体，以加强混凝、絮凝的效果，使生成的絮体密度更大、更结实，从而达到高速沉降的目的。磁粉可以通过磁鼓回收循环使用。

整个工艺的停留时间很短，因此对包括TP在内的大部分污染物，出现反溶解过程的概率非常小，另外系统中投加的磁粉和絮凝剂对细菌、病毒、油及多种微小粒子都有很好的吸附作用，因此对该类污染物的去除效果比传统工艺要好。同时由于其高速沉淀的性能，使其与传统工艺相比，具有速度快、效率高、占地面积小、投资小等诸多优点。

（5）次氯酸钠

白色粉末，有潮解性。在空气中不稳定，受热后分解。工业品则是浅黄色透明液体。俗称漂白水，是不稳定化合物，能逐渐释放出氧气。碱性次氯酸钠溶液比较稳定，俗称安替福明。能溶于冷水，受热到35℃以上或遇酸则分解，有氧化性。由电解冷的烯酸盐溶液或由漂白粉与纯碱作用后滤去碳酸钙而制得。

无机工业用于制造硫酸铅、氧化铅等。染料工业用于制造硫化宝蓝等。油脂工业用作油脂的漂白剂。医药工业用于制造水合阱、双氯胺、单氯氛胺等。冶金工业用作制取钴、镍的氧化剂。造纸工业用作纸浆的漂白剂。水处理中作为净水剂、消毒剂、杀菌剂。纺织工业用作对布匹、毛巾、袜子、汗衫等棉织物，化纤及淀粉的高效漂白剂。有机工业用于制造电石水合制乙炔的清净剂。农业和畜牧业中用作蔬菜、果物、饲养场、畜禽等消毒剂、去臭剂。分析化学中用于检验唾液中结核菌和进行细菌研究等。

项目公辅工程

1、给水

厂区给水由市政供水管网提供，来自周边供水干管。厂区给水主要用于生活、消防、绿化，构筑物及设备冲洗等。引入总管管径为DN150，给水管网在厂区内形成环网以利于消防。

园区规划在曾口区块西北部新建自来水厂一处，占地面积2.08公顷。供水规模为6.1万吨/日。

2、排水

厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水、滤液等经厂内污水管道收集后进入厂区污水格栅渠与进厂污水一并处理。

同时，服务范围内的园区拟入驻项目正常生产运行过程中产生的废水由各企业自行预处理，达标后排入市政污水管进入本项目污水处理厂处理，处理后的尾水通过污水管道排入巴河。

3、供电

从项目区附近变压器将电源引到项目区，本次设计新增一座10kV、0.4kV变（配）电站，与鼓风机房合建，位于负荷中心，高低压室合建。变压器按二期设计，预留二期负荷配电柜安装位置。

（1）系统供电电压采用10kV，供（配）电采用380V/220。本工程低压带电导体型式为三相四线制。

（2）高压部分设置10kV中置柜5个（2台进线柜、1台PT柜，2台出线柜），低压部分设置GCS低压柜14个（2台进线柜、2台补偿柜、6台出线柜、2台滤波柜，1台联络柜）

（3）设置2台变压器容量1000kVA，2台变压器独立运行，互为备用，单台变压器负荷率为48%，单台变压器能够承担全厂二级负荷的使用。

（4）10kV系统供电方式采用单回路放射式供电，单母线不分段接线方式，系统操作电源采用DC110V。两路进线电源同时接入母线采用联锁方式互为备用。

（5）低压配电系统单母线分段接线方式，并通过联络柜联络两段母线互为备用。系统通过向设置在各单体的动力柜进行放射式供电，由各单体动力柜直接对现场设备配电和控制。

4、消防

厂区内部分构（建）筑物的耐火等级、防火间距、消防给水、采暖通风、空调及电力设备的选型和保护等级均按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）有关条款执行污水处理厂同一时间内的火灾次数按1次计，一次灭火用水量为15L/s。

（1）厂区消防采用自来水，厂区设室外消火栓；

（2）主要建筑物，设置灭火器；

（3）厂内道路呈环形布置，保证消防通道畅通，厂内主干道宽6.0 m，次干道宽4.0 m，道路净空高度不小于4.5 m，污水处理厂设1个主出入口及1个次出入口，均与厂外道路相连，满足消防车对道路的要求。

5、厂区绿化

厂区建、构筑物与道路及围墙之间的空地进行绿化，绿化布置方式采用自然式布置和沿道路规则式布置两种方式。自然式布置运用于办公楼及食堂宿舍楼区域，沿道路规则式布置运用于厂区设计道路两侧。

自然式布置主要选用适合当地气候的树木、乔木、花草进行搭配营造出不同的氛围，同时采用灌木修剪成绿进行绿地边缘的围合，在自然中寻求统一感和整体感。

规则式布置主要安排在狭长的围墙道路侧，由树木的高低排列分成不同的层次，乔灌搭配合理，在平面布置上也采取一定的曲线变化规则式的布局不显得生硬。地被植物及草花采用色彩简洁、明快的种类，增添一定的观赏性。

整个绿化用地面积为3853.8m³，绿地率为16.89%。

6、通讯

厂内部与外界的通讯采用网络、电话联络形式，在综合用房办公室设电话及网络终端设备，预留弱电电缆接入手孔井，由运营商接入。此外，为方便生产管理和调度，厂区还考虑设置对讲通信系统。

7、自动化控制

厂内共设5个PLC控制站：根据现场电控设备的布置和工艺功能，每个部分分别设置PLC站进行控制，其功能是完成其区域内的工艺设备的控制功能：磁介质混凝反应器、PAM制备加药装置、孔板格栅、除臭系统和高级氧化为第三方成套设备厂家成套的工艺包或设备，由设备厂家配置PLC控制系统完成其设备或工艺包的控制功能。

劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目定员18人，包括管理、技术、生产岗位。

工作制度：项目全年运行时间为365天，每天24小时运行。

建设工期

前期阶段：2024年6月前，完成前期准备工作。

施工阶段：2024年6月-2026年4月，完成施工建设工程。

验收阶段：2026年5月，竣工验收，并投入使用。

相关合理性分析

项目总平面布置的合理性分析

1、污水处理厂总平面布置合理性

（1）总平面布置

本工程布置的主要有污水处理厂调节池-应急事故池、超细格栅、预留高级氧化预处理池、水解酸化池及生化池、反硝化深床滤池、污泥脱水车间-磁混凝沉淀池、高级氧化深度处理、紫外线消毒-出水计量渠、污泥池、园区应急事故池、除臭设备、回用水池及泵房、变配电室及鼓风机房、进出水在线监测间、机修间及危废间、综合楼、值班室、门卫室。具体有关尺寸见总平面布置图及土建结构图。

结合工艺要求，进水口设置于西侧围墙，出水设置于西南角，场地主要划分为五个区域，其中进水分配井、粗格栅及提升泵房、细格栅间及曝气沉砂池、水解酸化池、生化池、二沉池、二沉池配水井及污泥泵房为第一个区域，调节池及提升泵房、磁混凝沉淀池、滤布滤池、污泥贮池、污泥脱水间、鼓风机房、加药间、生物除臭间、变配电室等为第二个区域，辅助设备间、出水在线监测间、热力站、接触消毒池、出水计量槽等为第三个区域，综合办公楼、食堂及宿舍为第四个区域，出进水在线监测间、预留绿化区为第五个区域。五个区域由道路分割而成，各自区域内建、构筑物呈南北向或东西向平行布置并在第四区域内布置停车场以满足临时停车及员工上班停车需要，具体布置详见总平面布置图。

（2）竖向设计

结合场地现状竖向，整个厂区整体呈一个台地，台地东北角高，西南角低，场地竖向坡度东西向为3%～1.37%，南北向坡度为3%。场平最大设计标高为1420.20m，最小设计标高为1418.20m。建筑物室内地坪与室外场坪之间高差0.15m～0.45m。

（3）排污口设置合理性分析

本项目建有尾水排放管道，根据《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂入河排污口设置论证报告书》内容，本项目曾口镇生活污水处理厂已建排污口排放，该排污口位于巴河左岸，排污口坐标：106°33′39″E，31°42′4″N。本项目排污口所在河段水功能区为：四川省省级江河湖泊一级水功能区划“渠江巴中-平昌保留区”，地表水水质保护目标为地表水环境质量Ⅲ类水质，项目下游评价范围内不涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，无天然鱼场等，无水产种质资源保护区。

综上所述，本项目污水处理厂在横向设计上布局合理紧凑，分区明确，在竖向设计上也结合自然地形高程分布，尽量使废水在各构筑物间实现重力流，总图已从环境角度优化，对外环境影响不明显。项目总图布置从环保角度可行。

污水处理厂设计规模的合理性分析

据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》和项目初设可知，本工程服务范围为四川巴中经济开发区-曾口区块，规划区块未规划居住人口，本工程主要解决巴中经开化工园区-曾口片区的工业污水处理，工程设计应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则。

巴中经开化工园区总体规划的规划期限为2022年-2035年，其中近期2022-2025年，远期2026-2035年。产业园区分期统一规划建设公用污水处理厂，做到一次规划、逐步开发、分期建设、滚动发展，本污水处理厂一次规划，分三期逐步建设。

2.2.2.1排水分区内污水量预测

根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》和《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目可行性研究报告》，曾口区块未规划居住人口，本污水处理厂主要考虑工业废水。

根据《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目初步设计说明书》，废水产生量预测如下。

1、工业废水量预测

（1）给水量预测

参考《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），单项建设用地用水指标最高值计算规划区用水量，见下表。

- 规划区用水及排水量预测情况

| 规划片区 | 用地类型 | 用地面积（hm²） | 用水量指标 （m³/hm.d） | 用水量 （m³/d） | 废水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾口区块 | M工业用地 | 144.78 | 150 | 21717 |  |
|  | U公用设施用地 | 2.08 | 50 | 104 |  |
|  | G绿地与广场 | 23.85 | 30 | 716 |  |
|  | S道路与交通设施用地 | 21.1 | 80 | 1688 |  |
|  | 小计 | 191.81 |  | 24225 | 20591 |

（2）工业污水量预测

参按工业污水转化率取70%，污水收集率取100%，地下水渗入系数10%计算，见下表。

- 曾口区块工业用水量预测计算结果一览表

| 名称 | 远期（2035年） |
| --- | --- |
| 工业用地用水量（万m³/d） | 2.05 |
| 污水转化率（%） | 70.00 |
| 污水收集率（%） | 100.00 |
| 地下水渗入系数（%） | 10.00 |
| 工业污水量（万m³/d） | 1.57 |

综上所述，曾口片区远期（2035年）污水量为：1.57万。

2、《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》对园区污水量的预测

结合经开区内现有企业排放强度、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》以及同类项目的验收、排污许可及环评数据，对规划区规划废水产生情况进行核算。

情景：修编规划环评建议优化调整方案，即曾口区块BDO装置规模从30万吨/年调整至20万吨/年。

- 规划曾口区块废水产生情况

| 产品名称 | 规划规模 （万t/a） |  |  | 废水量 （m³/d） |  | 类比项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 远期 | 最终 | 近期 | 远期 |  |
| 石墨烯项目 | 0.01 |  | 0.01 | 392 | 392 | 青岛华高汇石墨烯碳材料有限公司100吨（氧化）石墨烯生产项目 |
| 磷酸铁锂项目 | 10 |  | 10 | 600 | 600 | 内江融通高科先进材料有限公司16万吨磷酸铁锂锂电池正极材料生产和循环再制造项目 |
| 天然气液化* | 50 | 50 | 100 | 840 | 1680 | 四川广能能源有限公司高效清洁燃料气综合利用建设项目（LNG） |
| 电解液项目 | 1.5 |  | 1.5 | 561 | 561 | 山东航盛新能源材料有限公司年产2万吨锂电池电解液项目 |
| 天然气制乙炔/甲醛 |  | 6/25 | 6/25 |  | 4874 | 《四川永盈新材料有限公司年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程》 |
| 1，4-丁二醇（BDO） |  | 20 | 20 |  | 1425 |  |
| THF/PTMEG |  | 4 | 4 |  | 28 |  |
| 差别化氨纶项目 |  | 6 | 6 |  | 802 | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2826氨纶纤维制造业系数手册 |
| PBAT |  | 6 | 6 |  | 38 | 《四川永盈新材料有限公司年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程》 |
| NMP项目 |  | 6 | 6 |  | 318 | 陕西煤业化工集团新疆有限责任公司库尔勒天然气制化工新材料项目 |
| TPEE项目 |  | 2 | 2 |  | 92 | 南通正盛化工科技有限公司年产6万吨PBT（其中包含5万吨PBT工程塑料、1万吨PBT纤维）、4万吨尼龙6切片、1万吨PBAT、1万吨TPEE和副产0.4万吨THF项目 |
| PBS项目 |  | 5 | 5 |  | 377 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司年产20万吨可降解聚酯（PBS/PBAT）项目 |
| PBT项目 |  | 5 | 5 |  | 32 | 宁夏冠能新材料科技有限公司NMP、PBT/PBTA、PTMEG等高分子材料、生物可降解材料及上游配套产业链项目（一期工程） |
| 公辅设施排水 |  |  |  |  | 4181 | 《四川永盈新材料有限公司年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程》 |
| 合计 |  |  |  | 2393 | 15400 |  |

注：“*”单位万方/年。

根据修编规划环评预测数据，近期2025年，曾口区块污水量约0.24万m³/d；远期2035年，曾口区块污水量约1.54万m³/d。

3、污水处理厂规模预测

通过上述预测，同时考虑到曾口片区目前尚未有企业入驻，在规划期内企业污水量增长情况很可能变化，因此，按照“一次规划、逐步开发、分期建设、滚动发展”的原则，对污水处理规模进行适当分期以下为分期污水预测表：

- 污水处理厂规模预测一览表

| 名称 | 近期（2025年） | 远期（2035年） |
| --- | --- | --- |
| 工业污水量（万m³/d） | 0.24 | 1.54 |
| 处理规模 | 0.3 | 1.6 |

结合曾口园区修编规划资料和修编规划环评资料，初步设计推荐本工程设计规模如下：

近期（2025年）：设计规模0.3万m³/d；

远期（2035年）：设计规模为1.6万m³/d。

综上，本项目新建园区污水处理厂，对各企业排出的废水进行去除有机物、脱盐处理，部分废水进行循环利用，总建设规模为16000m³/d，本次环评污水处理厂处理规模为一期3000m³/d，能够满足近期污水处理实际要求。

污水处理厂进出水水质确定的合理性分析

设计进水水质

（1）曾口片区规划企业进水水质

对来水水质提出限制要求，同时本项目有来水水质监测系统，发现水质异常立即将来水导入应急池，启动高级氧化等应急系统，处理满足后续工段水质要求后再进入后面处理单元。

本项目服务范围主要为四川巴中经济开发区-曾口区块，根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》要求，由于规划曾口、金堂区块目前处于未开发状态，无工业企业入驻。在无实测进水水质的情况下，结合规划产业和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准要求以及后续存在中水回用的需求。如下表所示：

- 新建污水处理厂设计进水水质表

| 项目 | 单位 | 浓度值 | 项目 | 单位 | 浓度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 6-9 | 石油类 | mg/L | ≤1.0 |
| 悬浮物 | mg/L | ≤400 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.5 |
| 化学需氧量 | mg/L | ≤350 | 硫化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 氨氮 | mg/L | ≤50 | 苯 | mg/L | ≤0.1 |
| 总氮 | mg/L | ≤80 | 甲醛 | mg/L | ≤1.0 |
| 总磷 | mg/L | ≤4 | TDS | mg/L | 2000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 400 | 氯化物 | mg/L | 500 |

（2）本工程设计进水水质确定

根据园区修编规划环评报告、《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目可行性研究报告》以及《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目初步设计说明书》可知，确定本工程进水水质要求为：

- 设计进水水质表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | ℃ | 10~30 |
| 2 | pH值 | — | 6.0~9.0 |
| 3 | CODcr | mg/L | 350 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 150 |
| 5 | SS | mg/L | 400 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 50 |
| 7 | 总氮 | mg/L | 80 |
| 8 | 总磷 | mg/L | 4 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 500 |
| 10 | 硫酸盐 | mg/L | 400 |
| 11 | 总硬度 | mg/L | 400 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 20 |
| 13 | 石油类 | mg/L | 1.0 |
| 14 | 挥发酚 | mg/L | 0.5 |
| 15 | 苯 | mg/L | 0.1 |
| 16 | 甲醛 | mg/L | 1.0 |

污水处理厂出水水质标准

根据《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目可行性研究报告》以及《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目初步设计说明书》可知，本项目出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 设计出水水质表

| 序号 | 标准规范 |  | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 单位 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | 色度 | / | 30 |
| 3 | COD | mg/L | 50 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 10 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 5（8） |
| 6 | 总磷 | mg/L | 0.5 |
| 7 | 石油类 | mg/L | 1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.5 |
| 9 | 悬浮物 | mg/L | 10 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 103 |
| 11 | 甲醛 | mg/L | 1.0 |

污水处理厂工艺方案论证

项目工艺选择原则

根据本项目的受纳水体、处理对象的具体条件和实际情况，在本工艺方案选择遵循以下原则：

①技术成熟，处理效果稳定，保证出水水质达到规定的排放要求。

②基建投资和运行费用低，以尽可能少的投入取得尽可能多的效益。

③运行管理方便，运转灵活，并可根据不同的进水水质和出水水质要求调整运行方式和工艺参数，最大限度的发挥处理装置和处理构筑物的处理能力。

④选定工艺的技术及设备先进、可靠、成熟。

⑤便于实现工艺过程合理自动控制，提高管理水平，降低劳动强度和人工费用。

本次设计的污水处理工艺选择主要是针对污水处理厂服务区域（考虑工业园区远期发展）的污水量和污水水质以及经济条件、管理水平考虑适应力强、调节灵活、低能耗、低投入、少占地和操作管理方便的成熟处理工艺。下面将对各种工艺的特点进行论述。

水质评价分析

1、处理程度及各项指标比值

项目进出水水质和污水处理程度详见下表。

- 污水处理程度表

| 序号 | 项目 | 进水水质（mg/L） | 排放标准（mg/L） | 去除率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | ≤350 | ≤50 | ≥85.7 |
| 2 | BOD5 | ≤150 | ≤10 | ≥93.3 |
| 3 | SS | ≤400 | ≤10 | ≥97.5 |
| 4 | TN | ≤80 | ≤15 | ≥81.3 |
| 5 | NH3-N | ≤50 | ≤5 | ≥90 |
| 6 | TP | ≤4 | ≤0.5 | ≥87.5 |
| 7 | 石油类 | ≤1.0 | ≤1.0 | 0 |
| 8 | 甲醛 | ≤1.0 | ≤1.0 | 0 |

根据上表的要求，COD去除率应该达到84.7%，SS去除率应该达到97.5%，BOD5去除率应该达到93.3%，NH3-N去除率应该达到90%，TP去除率应该达到87.5%。

- 污水处理厂进水各指标比值

| 项目 | 比值 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| BOD5/CODcr | 0.6 | 可生化性好 |
| BOD5/TN | 5 | 碳源充足 |
| BOD5/TP | 50 | 碳源充足 |

根据工艺方案选择原则，并结合表中的比值，可知采用生物法处理污水是完全可行的。按普通活性污泥法微生物同化有机物的质料比例要求，本工程处理流程应为具有脱氮除磷功能的城市污水二级处理工艺。

污水可生化性分析

1、BOD5/CODCr比值

BOD5和CODCr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标，用BOD5/CODCr比值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的方法，一般认为BOD5/CODCr>0.45可生化性好，BOD5/CODCr>0.4可生化性较好，BOD5/CODCr<0.3较难生化，BOD5/CODCr<0.25不易生化。由上表可知，本工程进水可生化性好。

2、BOD5/TKN（即C/N）比值

一般认为，BOD5/TN>3~6，即可认为污水有比较充足的碳源供反硝化菌利用，本工程BOD5/TN=5，碳源基本满足生物脱氮的要求，但考虑到水质波动较大，实际可能需要补充一定量的碳源。因此，充分考虑到进水水质的波动，以及TN出水的要求，本工程设置碳源投加系统，在进水BOD5/TN较低时投加，以确保TN的达标排放。

3、BOD5/TP比值

该指标是鉴别能否采用生物除磷的主要指标，一般认为，较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果，进行生物除磷的低限是BOD5/TP=20，有机基质不同对除磷也有影响。一般低分子易降解的有机物诱导磷释放的能力较强，高分子难降解的有机物诱导磷释放的能力较弱。本工程BOD5/TP=50，可采用生物除磷。由于出水TP指标为≤0.5mg/L，深度处理再辅以化学除磷确保TP达标。

污水处理工艺比选

1、一级处理工艺选择

一级处理段通常包括粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池和水解酸化池等，其中粗、细格栅和沉砂池是污水处理厂必备的工段。格栅用于截流大块的悬浮物。对后续处理构筑物及水泵具有保护作用。沉砂池的功能是从污水中分离出比重较大的颗粒，目前沉砂池去除悬浮物的效果良好，细砂粒（粒径为0.104mm）的去除率也高，可达73%，从而可不设初沉池。考虑到园区前期工业企业排水量的不稳定因素导致进水水质和水量浮动较大，且前期园区进水水量规模不大，尚且达不到污水处理厂处理规模，因此需考虑设置调节池以调节进水水质和水量。同时园区周围已有和在建的工业企业较多，大量的工业污水排出会降低原水的可生化性，从远期考虑，建议增加提高原水可生化性的工艺技术。因此，本工程一级处理工艺采用细格栅、调节池以及提高可生化性的工艺。下面对常用的提高原污水可生化性的技术进行简单的概述和比选。

（1）细格栅

随着污水处理标准的提升和环境监管的趋严日趋严格，新建和提标改造水厂普遍采用一级A、准四类或新的地方标准，出水指标的提高，对于出水的稳定性提出更高的要求。但在实际运行过程中常常会出现MBR膜的缠绕断裂，生物滤池滤头、滤砂的阻塞，管路阀门阻塞，水泵、污泥泵阻塞等情况，会造成系统停水检修、产水量下降等问题，分析其原因，主要原因是预处理系统存在不足。而预处理的关键是对毛发纤维物的去除，对毛发纤维物去除的预处理主要设备是细格栅，可见亟需一款高效拦截毛发纤维物的预处理设备，保障后续工艺稳定运行。

目前常用的细格栅设备包括转鼓格栅、滚筒格栅和内进流孔板格栅。

1）转鼓细格栅

转鼓细格栅集固液的分离、清洗、运输和压榨脱水过程于一体主要由机架、圆柱形转鼓、内置压螺旋、反冲洗装置、驱动装置和配套带式输送装置组成。转鼓以一定的速度旋转，污水从转鼓中心进入，从两侧流出，拦截的栅渣由转鼓带到上部。转鼓上部有尼龙刷和高压反冲水喷淋装置，将栅渣与转鼓分离并冲入转鼓内部的螺旋压榨机内，栅渣通过螺旋输送运转压榨脱水，并运至上端排料斗排出，被挤出的水随污水通过细格栅转鼓进入下一个工艺单元。由于内置螺旋压榨装置，因此该一体式设备需要倾斜安装于过水廊道里。高压冲洗水的冲洗压力为120~150bar。

转鼓膜格栅存在的不足：

A.高压冲洗系统由于水压太高，容易使冲洗水雾化，导致格栅车间的环境变差：

B.受运行原理限制，单台设备的最大处理能力有限，对于大型的污水处理厂，设备数量较多，占地面积较大；

C.因倾斜安装，对加工精度和安装精度要求高，往往造成回转轴偏心而无法运行。

2）滚筒格栅

滚筒格栅是一种连续自动过滤分离出液体中固体颗粒和纤维毛发等杂质的设备。滚筒格栅主要由机体外壳、驱动装置、滚筒状栅网（网筒）、进水配水管、反冲洗水管、毛刷轴等部件组成。来水经配水管从格栅进水端中心位置流入滚筒内部，在重力作用下通过栅网实现固液分离。系统出水汇入格栅下箱体后从底部开孔流出到后续工序：杂质被截留在网筒内侧，在格栅运转过程中利用网筒内壁上呈螺旋状排列的导料板排出格栅。滚筒格栅反冲洗系统对滚筒进行清洗。

滚筒格栅拦截效率和去除效率较高，但存在以下不足：

A.由于采用管道进水的方式，其水头损失大，通常会超过1m需要二次提升；

B.单台处理水量较小，适用范围较小。

3）内进流孔板格栅

内进流孔板格栅是一款精确高效去除污水中毛发和细小纤维物的预处理产品，解决运行过程中因毛发纤维物对管道、水泵、搅拌器膜等设备和工艺缠绕、堵塞、板结等客户痛点问题，其工作原理为：污水从中间进两侧出的“二维过滤”方式经过孔板格栅，栅渣纤维物被截留在孔板内侧，孔板旋转运行至设备顶部时进行反冲洗，栅渣纤维物与冲洗水共同进入收渣槽，实现固液分离。设备工作时水流流向如图2.2-1所示。

- 图2.2-1设备工作水流流向示意图

（2）提高生化性方法

1）外加碳源

外加碳源有两种方法：直接投加甲醇、乙酸钠和引入城市生活污水。

投加甲醇直接简单，但属于易燃易爆的化学药品，危险等级较高适用于长期使用且用量大的污水处理厂。

投加乙酸钠直接简单，运行成本较甲醇高，在污水处理厂有应用实例适用于用量较小的污水处理厂。

2）水解酸化

水解酸化是将水中的固体、大分子和不易生物降解的有机物降解为易于生物降解的小分子有机物，提高了废水的可生化性。

水解酸化对有机物的去除主要是对悬浮性有机物，对溶解性有机物去除率则很低，保证了后续脱氮除磷对其的需求，也提高了氮、磷的去除率。

水解酸化也具有沉淀作用，通过加药沉淀，可有效去除污水中的重金属离子。

因此，水解酸化尤其适用于对工业废水的酸化预处理，利于后续的好氧生物处理，在相同的停留时间内，可提高有机物的去除率，或在同样的去除率前提下，可缩短曝气时间，降低能耗，在工业废水治理中已得到广泛的应用。

国内相关研究资料表明，水解酸化与后续好氧处理结合，较传统的活性污泥法，在基建投资、能耗和运转费用上分别可减少37%、40%和38%。

考虑到近期工程建成后污水处理厂实际进水水质的不确定性，为确保污水处理厂出水达标，本报告建议设置水解酸化池，以提高原污水的可生化性。

综上所述，该项目的污水一级处理方案为超细格栅+调节池+水解酸化池的设计方案。

2、二级处理工艺选择

根据本工程接纳的污水特性及去除目标，要重点考虑的去除项目是COD、BOD、SS、TN、TP，因此必须采用具备同步生物脱氨除磷的工艺。根据设计原则和设计要求，本工程拟比选出一个投资省、运行费用低、耐冲击性强、技术成熟、处理效果稳定可靠、运行管理方便、要求操作运转灵活、技术设备先进、运行费用较低、成套性好、便于分期实施的处理工艺，

根据进出水水质情况并结合项目建设地的实际情况，适用的工艺有A²/O工艺、移动床生物膜（MBBR）工艺、EBIS工艺等，现对这几种工艺进行比较。

（1）A²/O工艺

对于有除磷脱氮要求的城市污水处理厂，传统上往往考虑首选A²/O工艺。A²/O工艺根据活性污泥微生物在完成硝化、反硝化以及生物除磷过程对环境条件要求的不同，在不同的池子区域分别设置厌氧区、缺氧区和好氧区。

A²/O工艺流程图如下：

- 图2.2-2  A²/O工艺流程图

脱氮的机理是：污水中有机氮、蛋白氮等在好氧条件下转化成氨氮，而后由硝化菌作用变成硝酸盐氮，这阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下，由反硝化菌作用，使硝酸盐氨变成氮气逸出，这阶段称为缺氧反硝化。整个生物脱氮过程就是氮的分解还原反应，反应能量从有机物中获取。

除磷的机理是：在厌氧段，聚磷菌将体内的聚磷酸盐释放并吸收低分子脂肪酸以PHB的形式贮存能量，在好氧状态时，聚磷菌分解体内的PHB获得能量，过量吸收环境中的正磷酸盐，从而去除污水中的磷。

A²/O工艺应用较为广泛，历史较长，已积累有一定的设计和运行经验，通过精心的控制和调节，一般可以获得较好的除磷脱氮效果出水水质较稳定，在国内外大中型城市污水处理厂常有采用。A²/O工艺的优点：

- 污泥沉降性能好，无污泥膨胀问题。污染物去除效率高，出水水质好，并具有一定的耐冲击负荷能力，运行稳定，管理简便。

- 采用鼓风曝气，氧利用率高，耗电量较低。

3）设计水深较大，可减少曝气池的占地面积，

4）厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

5）在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程最为简单，总的水力停留时间也少于同类其他工艺。

6）在厌氧-缺氧-好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，不会发生污泥膨胀。

7）系统可操作性强，可严格控制出水水质。

8）运行、管理经验成熟。

但A²/O工艺也有一定的缺点，主要表现为：

- 需分别设置污泥回流系统和内回流系统，尤其是内回流系统设计回流比往往在200~300左右或更大，这将增加投资和运行能耗，而且内回流的控制较复杂，对管理的要求较高。

- 用于中小型污水处理厂费用偏高。

- 污泥渗出液需化学除磷。

（2）移动床生物膜工艺（MBBR）

移动床生物膜工艺（MovingBedBiofilmReactor，MBBR），是目前国际上成熟的污水生化处理技术。自1989年第一套生物移动床工艺装置建成以来，已在50多个国家建成了数千套市政和工业废（污）水处理设施，取得了良好的效果。该工艺以悬浮填料为微生物提供生长载体，通过悬浮填料的充分流化，实现污水的高效处理。该工艺充分汲取了生物接触氧化及生物流化床的优点，克服了其传质效率低、处理效率差、流化动力高等缺点，运用生物膜法的基本原理，充分利用了活性污泥法的优点，实现生物膜工艺的活性污泥方式运行。MBBR工艺，按微生物存在形式划分，分为悬浮填料工艺（MBBR）及活性污泥-悬浮填料复合工艺。

技术关键在于研发比重接近于水，轻微搅拌下易于随水自由运动的生物填料，且生物填料具有有效表面积大、适合微生物附着生长等特点，填料的结构以具有受保护的可供微生物生长的内表面积为特征。

MBBR工艺原理：在好氧条件下，曝气充氧时，空气泡的上升浮力推动填料和周围的水体流动起来，当气流穿过水流和填料的空隙时又被填料阻滞，并被分割成小气泡。在这样的过程中，填料被充分地搅拌并与水流混合，而空气流又被充分地分割成细小的气泡，增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。在厌氧条件下，水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流动起来，达到生物膜和被处理的污染物充分接触而降解的目的。因此，流动床生物膜工艺突破了传统生物膜法（固定床生物膜工艺的堵塞和配水不均，以及生物流化床工艺的流化局限）的限制，为生物膜法更广泛地应用于污水的生物处理奠定了较好的基础。

MBBR工艺的核心是实现悬浮载体填料的充分流化，以达到强化处理污染物的目的，因此，该工艺实质是涉及生物填料、池体设计曝气系统、拦截筛网、推进器、填料投加与打捞设备的有机统一。

MBBR工艺特点

1）容积负荷高，节约占地

通过向反应池中投加生物填料，对比活性污泥法，可显著提高有效生物量，对比生物膜法，填料流化显著提高传质效果。占地可较活性污泥法节约30%-50%用地。

2）可同步强化脱氮除磷

采用活性污泥-悬浮填料复合工艺，可实现同一反应器内不同功能微生物的污泥龄分离。脱氮菌群（硝化菌群）一般为长泥龄细菌需较长泥龄（15-25d）；除磷菌群（聚磷菌）一般为短泥龄细菌，需较短泥龄（3-7d）；泥龄过长，易导致微生物活性较差处理负荷降低、老化难以聚集降低沉降性能等，实际传统脱氮除磷工艺在污泥龄上存在不可调和的矛盾。复合工艺由于生物填料的投加，为硝化细菌的生长提供了载体，延长其污泥龄，提高脱氮效果；同时控制活性污泥体系为短泥龄，可增强除磷效果；泥-膜在曝气及水流带动下充分流化，促进生物膜更新，防止泥龄过长、污泥老化处理性能下降；冬季水温较低、活性污泥系统不利于硝化菌群生长时，脱落生物膜对活性污泥起到持续接种作用，维持系统硝化性能不下降。

3）抗冲击负荷能力强，恶劣水质条件下仍表现较好处理效果

冲击负荷主要表现为常规污染物水质冲击、毒害污染物水质冲击和水量冲击，本质是单位时间内单位表面积微生物所承载的污染物量的变化对处理效果的影响。

4）不易发生污泥膨胀等问题

采用纯MBBR系统，因为为纯膜法，无污泥膨胀问题：采用活性污泥-悬浮填料复合工艺时，由于老化脱落的生物膜无机质比例较高，密度大易于沉降；且生物膜胞外聚合物比活性污泥更多，具有接触絮凝效果，提高污泥聚集性能，提高污泥沉降性能。

MBBR反应器的主要缺点是：MBBR反应器中的填料通过曝气和水流流态化。但在实际工程中，局部填料容易堆积。系统内的填料拦网非常容易发生局部堵塞的问题、同时填料的局部淤积也经常出现，严重影响了填料流化以及工艺处理效果。

以上原因造成MBBR工艺未能大规模推广。

（3）MBR工艺

1）膜生物反应器的原理

膜-生物反应器（MBR）是一种将膜分离技术与传统污水生物处理工艺有机结合的新型高效污水处理与回用工艺，近年来在国际水处理技术领域日益得到广泛关注。在国内再生水处理工程中也得到了较大的推广和应用。

一体式膜-生物反应器具有出水水质好、占地面积省的特点。该技术通过膜组件的高效分离作用，大大提高了泥水分离效率，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中优势菌的出现，提高了生化反应速率。同时，该工艺能大大减少剩余污泥的产量，从而基本解决了传统生物方法存在的剩余污泥产量大、占地面积大、运行效率低等突出问题。

MBR工艺中，将超滤膜箱直接浸没在曝气池中或将膜箱装于单独的膜池中以更方便膜清洗。多个膜箱连接在一起形成一个膜列，直接与透过液母管连接，透过液母管则通过一个透过液泵将过滤水抽出。

该透过液泵采用负压抽吸的方式将膜池中的污泥混合液中的清水，通过中空纤维膜上的微孔（0.04微米）过滤而抽出，并送至排放管，进行消毒，排放或回用。这样，干净的水经过滤后抽出，而浓缩的污泥混合液则将通过污泥回流泵被送到前部的生物反应器中。

2）膜-生物反应器的优点

在膜生物反应器中，由中空纤维膜组成的膜组件浸放于好氧曝气区中，由于中空纤维膜0.01微米的孔径可完全阻止细菌的通过，所以将菌胶团和游离细菌全部保留在曝气池中，只将过滤过的水汇入集水管中排出，从而达到泥水分离，各种悬浮颗粒、细菌、藻类、浊度均得到有效的去除，保证了出水悬浮物接近零的优良出水水质。由于微滤膜的近乎百分之百的菌种隔离作用，可使曝气池中的生物浓度达到一万毫克/升以上，这样不仅提高了曝气池抗冲击负荷的能力，提高了曝气池的负荷能力，而且大大减少了所需的曝气池容积。池容积的缩小又相应大比例降低了生化系统的土建投资费用。

通过和传统的活性污泥法及生物膜法比较，MBR工艺有以下特点：

①出水水质标准高，品质稳定。膜生物反应器采用PVDF膜，其平均孔径是0.03微米，能够高效地进行固液分离，悬浮物和浊度接近于零，可直接回用；

②运行控制更加灵活稳定。膜的高效截流作用，使微生物完全截流在反应器内，实现了反应器水力停留时间（HRT）和污泥龄（SRT）的完全分离；

③对水质水量的变化适应力强，耐冲击负荷强。解决了传统活性污泥法造成的沉淀部分对最大生物浓度的限制，反应器内的微生物浓度高，是传统方法的2~3倍，达8000~10000毫克/升，在进水有机物浓度较低的情况下，污泥浓度可以控制在3000~4000毫克/升。尤其是在冬季进水水温条件较低的条件下，依靠高浓度的微生物，依然可保持较强的生物活性；

④脱氮效果好。有利于增殖缓慢的硝化细菌及其它细菌的截流、生长和繁殖，系统硝化效率、COD去除率等各项指标得以提高，反应时间也大大缩短；同时大的有机物被截留在池内，保证其被继续降解；

⑤模块化设计易于扩容，具有很高的灵活性；

⑥系统采用PLC控制，可实现全程自动化控制，运行管理方便；

⑦污泥量少。污泥龄长，膜分离使污水中的大分子难降解成分在生物反应器内有足够的停留时间。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄条件下运行，剩余污泥排放量不到传统方法的70%。

⑧容积负荷高，占地少。

（4）EBIS工艺

（一）EBIS工艺的主要理论基础

EBIS工艺污水生物处理，主要有四个基本原则：

1）在较高浓度的活性污泥中，培养尽可能多、生长速度慢的特殊菌种，来降解污水中难降解的有机物。

2）进行大比倍循环稀释，并在每个循环过程中处理尽可能少的有机物，同时使进水与出水的浓度梯度尽可能达到最小，处理难度最低。

3）溶解氧浓度稳定的控制在0.5mg/L左右，溶解氧浓度的控制是通过溶解氧监测仪自控回路控制鼓风机风量来实现。

4）由于微生物菌群和特性的改变，以及水力结构和快速澄清系统的特性，使得生物池中活性污泥浓度均匀稳定在较高水平上。

（二）除碳

EBIS工艺去除COD的理论基础和传统的好氧活性污泥反应的理论基础基本相同，都是微生物群体，利用水中的溶解氧，降解水中的有机物来提供自身能量并进行繁殖，从而使污水得到净化的过程。其反应动力学也符合莫诺模式，但工艺本身也对传统的好氧生物法进行了较大的改进。其主要降解方程式为：

有机物的氧化分解：

原生物的同化合成（以氨为氮源）：

（三）脱氮

在EBIS曝气池前半段溶解氧都被微生物降解有机物所消耗，溶解氧浓度基本都处在0~0.05mg/L，在曝气池后半段，负荷降低，溶解氧开始有富余，溶解氧在0.5mg/L左右，这样的溶解氧浓度条件，给硝化反硝化的同时进行提供了一个最佳环境。氨氮硝化反硝化过程有短程硝化反硝化和全程硝化反硝化过程两种。

全程硝化过程就是反硝化菌群利用NO3-作电子受体，进行反硝化，而短程硝化中反硝化菌群可以利用NO2-作电子受体进行反硝化，即亚硝化微生物将NH4+-N转化为NO2--N，随即由反硝化微生物直接进行反硝化反应，将NO2--N还原为N2释放，整个生物脱氮过程比全程硝化历时要短得多。在EBIS工艺中，以短程硝化反硝化为主。全程反硝化和短程反硝化过程简图下图所示：

同时短程硝化反硝化生物脱氮过程，除了具备同时生物脱氮过程的一系列优点外，与全程硝化反硝化相比，还具备特有的一些优点：

（1）硝化阶段可减少25%左右的好氧量，降低了能耗；

（2）反应时间短；

（3）具备较高的反硝化速率，NO2--的反硝化速率通常比NO3--高63%左右。

所以其生物脱氮过程比一般硝化一反硝化反应进程较快，脱氮效率高。其主要方程式：

NH4++1.5O2→NO2−+2H−+H2O

而全程反硝化主要反应：

NH4++2O2→NO3−+2H−+H2O

（四）除磷

EBIS工艺的生物除磷是靠污水中存在的一定量的某些细菌种群的生化作用来完成的。这些细菌包括不动杆菌属、假单胞菌属、气单胞菌属和棒杆菌属等，均属于异养性细菌，由于具有吸取磷的功能统称为聚磷菌，也称嗜磷菌。嗜磷菌交替地处于厌氧与好氧条件下，在厌氧条件下，聚磷菌体内的ATP进行水解，放出H3PO4和能量，吸收、粘附、吸附可溶性低分子量的可生化有机物（即碳源），作为好氧吸取磷的能量贮存在细胞内；好氧状态时，碳源有机物被细菌所氧化，提供能量使嗜磷菌的细胞迅速增长和繁殖，从外部环境中将H3PO4摄入体内，摄入的H3PO4部分用于合成ATP，另一部分则用于合成聚磷酸盐贮存在细胞内。嗜磷菌既释放又摄取磷的生理机能是靠其细胞所特有的酶来实现的，由于摄取的磷在数量上远远大于释放的磷量，在运行中将吸取了大量磷的细胞随污泥排掉，则达到生物除磷的目的。EBIS反应池中分别设置厌氧、好氧段，创造出一个好的厌氧一好氧一沉淀排放的循环过程，将污水中的磷随污泥排放。并且在厌氧和好氧状态下使活性污泥与污水充分混合，活性污泥始终处于悬浮状态，促使嗜磷菌的细胞与所要吸取的物质充分接触，以增加反应速度和加大吸取量。同时，曝气区良好的脱氮效果使得回流液中化合态氧（NO3-或NO2-）浓度很低，更促进磷的厌氧有效释放，进而大大提高好氧吸磷能力。

（五）主要操作条件

1）溶解氧控制

在EBIS反应池中溶解氧浓度控制在0.5mg/L左右，溶解氧浓度主要是通过溶氧仪一鼓风机控制回路控制供风量的大小来对其进行控制。

2）污泥浓度控制

EBIS反应池中的污泥浓度控制在6～8g/L。

3）混合液回流控制

通过调整空气推流器的气量来调整混合液回流比，正常情况下回流比大于15。在进水浓度较高时，空气推流器气量会增大，增大回流比，过程全部为自控，无需人工调节。

EBIS污水处理工艺将整个污水处理过程巧妙地安排在一个反应池内进行，优点十分突出：

>低溶氧条件下完成同步硝化反硝化反应

传统生物处理池中溶解氧浓度（DO）较高，异养菌增殖快，污泥絮体大，形成隔离水膜，生长缓慢的硝化菌只能被“包埋”在污泥絮体内。为了使硝化反应得以有效地进行，必须保持较高的DO值，这样势必会增加污水处理的动力消耗。与之相比，EBIS生物处理池中的活性污泥颗粒小，污泥活性相对较低，异养菌生长缓慢；活性污泥外表不易形成隔离膜，活性污泥可与氧及可溶性有机物直接接触，实现氨氮的硝化；在曝气池进口区，大量可溶性有机物将会在很短的时间、较少的反应区间内实现氧化降解；曝气池内的溶解氧也会同时被迅速消耗降低趋于零，因而有利于后续的反硝化反应彻底进行。

>低污泥产出

EBIS污水处理工艺产生的剩余污泥可比传统工艺少40%～60%。在低溶氧、高活性污泥浓度（5～8g/L）条件下，原本产污泥较快的好氧菌受到了抑制，再加上进水有机物总量一定的情况下，使得高浓度的活性污泥的有机负荷（F/M）较小。由于食物的不太充足，微生物增长较慢或基本不增长，甚至可能减少，特别是通过EBIS污泥稳定工艺后，更进一步消除了过剩污泥中大部分原组织物质，那些易产生异臭味气体的成分也被消除了，如此被“固化”的污泥味道，闻起来像新鲜的泥土。

>运行高效、持续稳定

通过EBIS稳定污泥再循环工艺，将稳定污泥再循环至硝化及脱氮工段，始终保持反应池中有6～8g/L的较高污泥浓度，确保生物脱氮的持续稳定高效进行。

另通过高效率的空气提升系统将混合液在工艺入口端与进水进行数十倍的瞬间稀释，使得入口端与出口端的浓度差大大降低，这为细菌提供了相对稳定的宽松的生长环境，这是其他传统工艺很难做得到的。因为其他传统工艺多是与回流污泥进行1：1稀释，而且传统工艺从入口端到出口端水质变化较大，反应池内的细菌在循环过程中也需要不停地去适应多变的生长环境，这样多变的环境对细菌的良好生长及保持较高的污泥活性非常不利，而EBIS工艺就避免了这种情况，它能始终保持稳定的溶氧、水质、污泥浓度，从而更加有效地保证了反应池中污染物持续稳定的去除率。

通过比较，针对该污水处理项目，我们得出以下综合比较见下表：

- 处理工艺方案综合比较表

| 项目 |  | A²/0方案 | MBBR方案 | MBR方案 | EBIS方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地 |  | 较大 | 小 | 小 | 最小 |
| 单位污水耗电 |  | 较高 | 高 | 最高 | 低 |
| 工程总投资 |  | 中 | 高 | 高 | 中 |
| 化学药剂 |  | 需要碳源较多，无其他药剂 | 需要碳源多，无其他药剂 | 需要碳源较多，且需要膜清洗药剂 | 需要碳源最少，无其 他药剂 |
| 设备更换 |  | 曝气3～5年，动力设备数量较多 | 曝气3～5年，动 力设备数量较多 | 曝气3～5年，膜设备3年左右，动力设备数量最多 | 曝气8～12年，动力设备数量最少 |
| 直接运行成本 |  | 高 | 较高 | 高 | 低 |
| 剩余污泥量 |  | 偏高 | 中等 | 低 | 低 |
| 出水达标 |  | 较稳定 | 较稳定 | 稳定 | 稳定 |
| 运行管理 |  | 连续进水连续出水，不存在易损设备，操作人员仅需完成日常巡检即可，对操作人员的技术水平要求低 | 连续进水连续出水，不存在易损设备，操作人员仅需完成日常巡检即可，对操作人员的技术水平要求低。 | 有机物、无机盐、微生物对膜的污染频繁，且存在膜丝结垢与断丝的情况，因此需要定期的加药清洗，对预处理的要求也较为严格，因此运行过程中对操作人员的技术水平要求较高，需要专业的操作队伍 | 连续进水连续出水， 不存在易损设备，溶 解氧控制系统自动调整风量，无需人工干预，操作人员仅需 完成日常巡检即可， 对操作人员的技术水平要求低 |
| 技术 评价 | 优点 | 曝气效率高，电耗较低，占地较少，系统可操作性强，可严格控制出水水质 | 容积负荷较高，可同步强化脱氮除磷，恶劣水质条件下仍表现较好处理效果 | 占地面积节省COD出水水质较传统工艺好，总氮指标出水和传统工艺基本一致。 | 工艺流程简单，管理 简便，运行较稳定，曝气效率高，曝气管不易堵塞可实现不停车更换，电耗低占地小，出水水质好 |
|  | 缺点 | 构筑物较多，设备较多，维护麻烦，微孔曝气器易堵塞 | 专用的生物填料的造价较高，反应器中的填料通过曝气和水流流态化，造成能耗增加。另外在实际工程中，局部填料很容易发生堆积情况。 | 能耗高，运行成本高，要求操作人员素质较高 | 冬季寒冷地区沉淀区需设置阳光板房 |

从以上分析可以看出EBIS工艺具有如下优点，更适合本工程：

1）总投资较低；

2）运行费用较低

3）处理效果好且稳定，不仅可满足BOD，和SS的去除而且具有很高的脱氮除磷效果，并且污泥稳定。

4）无污泥膨胀问题，出水水质好，并且具有较好的耐冲击负荷能力；

5）采用先进的可更换微孔曝气软管，氧利用率高，耗电量少；

6）可实现不停车更换；

7）构筑物少，设计水深大，容积负荷高，占地少；

经综合权衡效益代价比，EBIS工艺具有较大优势，本方案选择EBIS工艺。

3、深度处理单元工艺选择

深度处理的对象与目标是：

（1）去除处理水中残存的悬浮物；脱色脱臭，使水进一步得到澄清。

（2）进一步降低BOD₅、CODcr、TOC等指标，使水进一步稳定。

（3）脱氮、脱磷，消除能够导致水体富营养化的因素。

（4）消毒杀菌，去除水中的有毒、有害物质。

常规的处理工艺包括混凝沉淀、过滤、活性炭吸附、臭氧氧化，以及膜技术等，视处理目的和要求的不同，可以为以上工艺的组合。下表列出了污水回用中通常采用的处理技术及其对应的处理对象。

- 二级处理水深度处理去除对象和所采用的处理技术

| 去除对象 |  | 有关指标 | 采用的主要处理技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机物 | 悬浮状态 | SS、VSS | 过滤、混凝沉淀 |
|  | 溶解状态 | BOD₅、COD、TOC、TOD | 混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化 |
| 植物性营养盐类 | 氮 | T-N、K-N、NH₃-N、 NO2-N、NO3-N | 吹脱、折点氯化、生物脱氮 |
|  |  |  | 生物脱氮 |
|  | 磷 | PO₄-P、T-P | 金属盐混凝沉淀石灰混凝沉淀、晶析 法、生物除磷 |
| 微量成分 | 溶解性无机物无机盐类 | 电导度Na、Ca、Cl离子 | 反渗透、电渗析、离子交换 |
|  | 微生物 | 细菌病毒 | 臭氧氧化、消毒（氯气、次氯酸钠、紫外线） |

根据国内污水处理厂实际运行经验，只要设计合理，本工程污水经除磷脱氮工艺处理后，出水中TN、NH4+−N指标基本上均能达到处理目标要求，不超过15mg/L、5mg/L；出水TP值接近1mg/L；出水SS值低于20mg/L，BOD5的指标也基本能达到10mg/L的水平，CODcr降到50mg/L以下也可实现。因此，深度处理的目的主要是去除仍然较高的SS值以及进一步降低水中的BOD5和TP，确保出水达标。

出水悬浮物的主要组成成分是活性污泥絮体，其本身的有机成分高，而有机物含磷，较高的出水悬浮物SS会使得出水的BOD5、CODcr和TP相应地增加。因此，降低SS值不只是单纯地使SS值指标合格，同时会减少污水中的BOD5、CODcr、TP及其他污染指标。同时，对色度较高的工业废水，生物处理去除率低，需通过混凝、沉淀、过滤去除。

所以，本工程深度处理应以SS和色度的去除作为重点目标。

从上表和前节论述中可以看到，混凝沉淀及过滤是去除SS、VSS的主要技术手段。污水经二级处理沉淀后，其出水（即深度构筑物的进水）悬浮物总体来说不高，根据众多污水处理厂、给水厂的运行经验，采用直接过滤并辅以投加铁盐或铝盐的方式可达到有效去除悬浮物的目的。投加铁盐或铝盐后，形成磷酸盐沉淀物与其他胶体、悬浮物，被滤料一并吸附、截留，降低磷值。根据污水处理厂、给水厂运行经验及类似实验介绍，低浊度进水直接絮凝过滤，其出水浊度可低于3NTU，完全可以保证其出水悬浮物低于10mg/L。因此，本工程的深度处理工艺拟采用混凝沉淀+过滤工艺。混凝沉淀+过滤工艺常规处理效率见下表。

- 混凝沉淀过滤的处理效率

| 项目 | 处理效果（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝沉淀 | 过滤 | 综合 |
| 浊度 | 50~60 | 30~50 | 70~80 |
| SS | 40~60 | 40~60 | 70~80 |
| BOD₅ | 30~50 | 25~50 | 60~70 |
| CODcr | 25~40 | 15~25 | 35~60 |
| TN | 5~10 | 5~10 | 10~20 |
| TP | 40~60 | 20~30 | 60~80 |

4、除磷工艺的选择

污水处理技术有：使磷成为不溶性的固体沉淀物从污水中分离出去的化学除磷法和使磷以溶解态为微生物所摄取，与微生物成为一体，并随同微生物从污水中分离出去的生物除磷法。深度处理段通常采用的是化学除磷法。

化学除磷法主要有：化学沉淀除磷技术和晶体法除磷技术，应用广泛的是混凝沉淀除磷技术，主要有铝盐沉淀法、铁盐沉淀法、石灰沉淀法。根据本项目实际情况，建议采用铝盐沉淀法。下面就各种沉淀工艺进行论述。

（1）斜管沉淀技术

斜管（斜板）沉淀池的结构与一般沉淀池相同，是由进口、沉淀区、出口与集泥区四个部分组成，只是在沉淀区设置有许多斜管或斜板。在斜板斜管沉淀池中，按照水流流过斜板的方向，可分为上向流、下向流和平向流三种。水流由下向上通过斜管或斜板，沉淀物由上向下，它们的方向正好相反，这种形式称作上向流（也称异向流）。水流向下通过斜管或斜板与沉淀。物的流向相同，这种形式称作下向流（也称同向流）。水流以水平方向流动的方式，称为平向流（也称横向流，仅适用于斜板）。目前，电厂的水处理中多采用上向流，多以斜管作为组件组成斜管沉淀池。

斜管（斜板）沉淀池的特点是：

1）利用了层流原理，水流在板间或管内流动，水力半径很小，所以雷诺数较低，一般情况下，雷诺数Re在200左右，水流呈现层流状态，对沉淀极为有利，斜管内水流的弗劳德数约在1×10-³~1×10-⁴之间，水流呈稳定状态。

2）增加了沉淀池的面积，使沉淀效率提高。当然，由于斜板的具体布置、进出水的影响及板或管内流态的影响等，处理能力不可能达到理论倍数。实际提高的沉淀效率与理论沉淀效率比称为有效系数。

3）缩短了颗粒沉淀距离，使沉淀时间大幅缩短。

4）斜板或斜管填料内絮状颗粒的再凝聚，促进了颗粒进一步长大，提高了沉淀效率。

缺点：

1）相对于高密度沉淀和磁混凝沉淀技术，其负荷低且停留时间长；

2）由于沉淀需要较长的水力停留时间，需配建较大的沉淀池，因此该工艺占地面积大、土建工程量大且施工周期较长；

3）因混凝沉淀是通过自然重力让絮体沉淀下来，有些比重不大的絮体由于沉淀时间不够长，导致不完全沉淀，部分随着水流流出导致出水水质不佳。

（2）高密度沉淀技术

磁混凝沉淀池（Densadeg）是一种紧凑、高效、灵活的新型污水处理工艺，可以广泛地应用于各项领域。

- 图2.2-3 磁混凝沉淀池的结构剖面图

工艺流程：

在混合池内设置快速搅拌机，使投加的混凝剂快速分散，与池内原水充分混合均匀，用以形成小的絮体。混凝剂一般为氯化铁，主要作用是使悬浮颗粒脱稳。经过预混凝的原水流至反应池内圆形导流筒的底部，原水、回流污泥和助凝剂由导流筒内的搅拌桨由下至上混合均匀。由慢速搅拌反应池和推流式反应池组成串联反应单元，以获得较大的絮体，达到沉淀区内快速沉淀。带有污泥回流的快速絮凝，由快速搅拌器搅拌，以确保快速絮凝及絮凝所需要的能量。絮凝剂投加在搅拌器的下方。从污泥浓缩区到快速絮凝区进行连续的外部泥渣回流，极高的污泥浓度提高了絮凝的效果。絮凝矾花慢速地进入到沉淀区，这样可以避免矾花损坏。絮凝矾花在沉淀池下部汇集成污泥并浓缩。斜板设置在沉淀池的上部，用于去除多余的矾花，保证出水水质。部分浓缩污泥在浓缩区内由污泥循环泵送至反应池入口，另一部分剩余污泥由污泥泵抽出，送至污泥脱水间或进行其他处理。

沉淀浓缩区保证了矾花增长所需的慢速絮凝，生成的矾花具有较高的密度。然后水慢速流至沉淀区以保证矾花的完整性。高密池底部刮泥机的连续刮扫促进了沉淀区污泥的浓缩。

工艺特点：

1）可产生较大的矾花，污泥回流可进一步增加矾花的密度和沉降性能，加快其沉淀速度。

2）从慢速推流反应区到斜板沉淀区矾花能保持完整，并且产生的矾花颗粒大、密度高。

3）高效的斜板沉淀可保证沉淀区较高的上升流速（可达10～20m/h），絮凝矾花可得到很好的沉淀。

4）处理效率高。作为深度处理，出水TP可到0.2mg/L以下，SS可到10mg/L以下。

5）集混凝、沉淀和浓缩功能为一体的水处理构筑物，结构紧凑，降低了土建造价并且节约了建设用地。

6）运行费用较高，因此需对药剂的投加进行优化控制，以使完整的运行费用降至最低。

（3）微砂沉淀技术

微砂沉淀工艺与传统的水处理技术（混凝、絮凝和沉淀）原理很相似，都使用混凝剂脱稳，高分子絮凝剂聚集悬浮物，斜管（管）沉淀去除悬浮物。微砂沉淀工艺的改进是加入了微砂作为形成高密度絮体的“种子”和压载物，絮体从而具有较大的密度而更容易被沉淀去除。

- 图2.2-4 微砂絮凝沉淀工艺流程原理图

预混凝池：

原水进入集成设备的第一个混合池（快速搅拌，预混凝池）。投加混凝剂与原水进行充分的混合。

混凝池：

混合后原水进入第二个混合池（快速搅拌，混凝池）。悬浮固体和胶体物质在这里脱稳并形成细小的矾花。

絮凝池：

混凝后出水进入第三个混合池（慢速搅拌，絮凝池）。

投加微砂（循环利用）和絮凝剂，微砂形成絮体的致密核心，高分子絮凝剂用于微砂和脱稳颗粒之间的架桥作用，以形成高密度的矾花。连续温和的搅拌可以形成利于矾花长大的环境。搅拌器装有手动变频器，以在调试阶段选择合适的搅拌速度。

微砂的主要作用如下：

- 微砂的较高的比表面积可以作为絮体形成的种子。

- 微砂和聚合物提高了颗粒的捕捉，从而形成大和稳定的絮体。

3）与传统工艺相比，使用微砂形成的絮体具有较大的密度和较高的稳定性。这些絮体具有更高的沉淀速度从而允许更高的上升流速。

4）较高的上升流速使微砂工艺的体积和占地面积更小，极大的减少了建筑成本。

5）高浓度的微砂极大的改善了原水的水质。

6）微砂不会发生化学反应，可以从污泥中分离并被循环使用。

沉淀池：

经过微砂加重的矾花从絮凝池离开，进入沉淀池。沉淀池中装有斜板模块，斜板长为0.8m，倾斜角度60°安装。

由斜板组成的沉淀区帮助快速和有效的去除微砂和矾花形成的污泥。污泥沉淀在沉淀池底部的泥斗中被循环泵连续抽出。澄清的出水由安装在斜板上方长方形的集水槽收集排放，集水槽上装有高度可调的堰，用于保证水流的平均分配。

微砂循环泵：

循环泵为离心泥浆泵，叶轮和泵壳都需要有橡胶内衬。该循环泵连续运行，由变频器控制。循环泵连续抽出沉淀池底部泥斗中的污泥（微砂和絮体混合物）以防止堵塞，然后送入水力旋流器。循环率意指循环的污泥/微砂和处理水量之间的比例，数值的多少依赖于进水水质的情况，大约9%进水量。

水力旋流器：

微砂和化学污泥组成的泥浆被循环泵送入水力旋流器。来自循环泵的能量被转化为离心力在水力旋流器的进口处形成涡流作用，作用在颗粒上的离心力使较轻的化学污泥和密度较高的微砂被分离。微砂颗粒的密度较高，在离心力的作用下被送往水力旋流器的外壁，然后从水力旋流器的下端排出，并回流至絮凝池，污泥颗粒则从水力旋流器的上部溢流而出，通常去浓缩处理。

微砂的损失和补充：

微砂的粒度系数和水力分离器的选择性能保证了微砂的分离和循环。通过水力分离器的溢流损失微砂量3～5g/m³处理水，这个损失可以定期进行投加补充。

排出的污泥中含有很少量的微砂，按照我们的经验，污泥中含有的微砂不会对污泥的性质和处理产生特别的影响。

磁混凝沉淀技术：

磁混凝沉淀系统技术是以重介质加载沉淀技术为基础，利用常规的絮凝沉淀法，通过在混凝阶段投加高效可回收的磁介质提高絮体的沉降速度，并辅以污泥回流装置来提高混凝反应效果的技术。

由于磁介质的比重较大，通过在絮凝反应过程中和絮体有效地进行结合，使絮体大而密实，可以有效提高絮体的比重，在澄清池中高速沉降，以此有效提高澄清池的处理效率。

- 图2.2-5 磁混凝沉淀工艺流程图

系统来水经配水井配水后进入混凝装置（含磁介质混合反应池及絮凝反应池），通过投加PAC、PAM、磁介质（含回收磁介质）进行混凝反应，生成大颗粒的“磁性絮团”，进入斜管澄清池。

斜管澄清池结合传统斜管沉淀池原理，水流自下而上，通过斜管快速进行泥水分离，处理后的清水溢流至集水槽并排放出水，污泥通过斜管澄清池下的刮泥机收纳到泥斗。

澄清池泥斗内的污泥通过污泥泵提升，一部分通过回流污泥泵回流至混合反应池，剩余部分通过剩余污泥泵输送至磁回收机，通过磁回收机分离出污泥和磁介质，磁介质回流至磁介质混合反应池重复使用，不含磁介质的污泥排入厂区原有污泥处理系统。

主要特点：

1）沉淀效率高。磁介质比重高达5，其沉淀絮体比高于其他加载物沉淀絮体，极大加强絮体重力沉降性，沉降速度可达50m/h。

2）对SS、TP去除效果好，作为深度处理使用时，出水SS、TP分别可到5mg/L、0.1mg/L。

3）耐冲击负荷能力强，出水稳定可靠。沉淀磁泥部分回流，混凝池污泥浓度高，沉淀池表面负荷可达20～50m³/（m²·h），可接受原水SS2000mg/L的突然变化，保证出水效果。

4）处理时间短。系统工艺简单，水力总停留时间小于20min。

5）占地面积小，节约基础投资。占地省，土地利用率高，其沉淀池占地面积是斜管沉淀池或溶气气浮的1/5，传统沉淀池的1/20，大大降低工程基础投资。

6）运行成本低。磁介质循环利用，回收率高于99%，磁介质损失极少；部分沉淀磁泥回流，充分提高混凝药剂使用效率，降低药剂投加量，节约运行成本。

7）设备的使用寿命长。设备自动化程度高，运行管理简单。设备功率小，磨损小，使用寿命长。

（5）混凝沉淀工艺选择

混凝沉淀工艺的技术性能对比表如下所示：

- 混凝沉淀技术性能对比表

| 序号 | 对比指标 | 斜管沉淀技术 | 高密度沉淀技术 | 微砂沉淀技术 | 磁混凝沉淀技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面负荷 | ≤2m³/m²·h | 10-20m³/m²·h | 20-40m³/m²·h | 20-40m³/m²·h |
| 2 | 沉降速度 | 较慢 | 较快 | 快 | 快 |
| 3 | 进水SS | <50mg/L | <50mg/L | <100mg/L | <100mg/L |
| 4 | 出水SS | <10mg/L | <10mg/L | <10mg/L | <5mg/L |
| 5 | 进水TP | <2mg/L | <2mg/L | <2mg/L | <2mg/L |
| 6 | 出水TP | <0.5mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | <0.1mg/L |
| 7 | 出水水质保证 | 一般 | 一般 | 好 | 好 |
| 8 | 耐水质冲击 | 一般 | 好 | 好 | 极好 |
| 9 | 加药除磷能力 | 好 | 好 | 好 | 极好 |
| 10 | 工程造价 | 较高 | 高 | 较高 | 较高 |
| 11 | 征地费用 | 较高 | 高 | 较低 | 较低 |
| 12 | 直接运行费用 | 0.15-0.3元/吨水 | 0.1-0.15元/吨水 | 0.15-0.20元/吨水 | 0.05-0.12元/吨水 |
| 13 | 设备维修损坏 | 少 | 较少 | 较少 | 较少 |

通过对比分析，磁混凝沉淀技术建设投资合理、运行效果更好、运行更加稳定、处理费用更低，所以选择磁混凝沉淀作为深度除TP的工艺。

7、滤池的选择

常规的滤池有V型砂滤池、活性砂滤池、滤布滤池、反硝化滤池。而具有反硝化作用的就只有反硝化滤池。

反硝化滤池属于缺氧生物膜法工艺，生物膜法污泥浓度极高，缺氧生物膜法约为20000mg/L左右，远远高于常规活性污泥法的3000～5000mg/L，水流方向为降流式，从上而下经过生物填料层，具有推流生物反应器的特点，且生物附着于填料表面不断更新，不存在污泥流失等问题，也不存在泥龄等限制，这决定了该工艺的特点：反应效率高，具有高度的反硝化与脱氮功能；对水质水量的变化有较强的适应性；对低浓度的污水也能进行有效的处理；生物膜法工艺中脱落的生物膜，易于固液分离，沉淀池的处理效果良好，即使丝状菌异常增殖，也不像活性污泥法那样产生污泥膨胀现象；污泥产率低，节省污泥处理费用；负荷高，占地非常节省。

反硝化生物滤池由滤料床、曝气系统、脉冲反冲洗排泥系统、配水及出水收集系统组成。原水通过分配槽进入滤池底部，滤池底部设置的布气设施，水气上升过程中通过滤料阻力均匀分布，滤料表面附着大量的微生物降解部分有机物及氨氮，出水由上部排出。过滤进行时生物膜不断增厚，需要定期反冲洗。针对适用本厂规模等具体情况，生物滤池工艺方案采用深床反硝化滤池。在磁混凝沉淀池基础上，确保深床反硝化滤池出水SS小于5mg/L，同时具备反硝化功能。深床反硝化滤池运行操作简单，维护少，出水水质稳定。

反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元，是脱氮及过滤并举的先进处理工艺。滤池采用2～3mm石英砂介质滤料，滤床深度通常为1.83m，滤池可保证出水SS低于5mg/L以下。绝大多数滤池表层很容易堵塞或板结，很快失去水头，而反硝化深床滤池采用独特的均质石英砂允许固体杂质透过滤床的表层，深入滤池的滤料中，从而达到整个滤池纵深截留固体物的优异效果。

- 图2.2-6 反硝化深床滤池工艺流程图

反硝化滤池采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质，同时深床又是硝态氮（NO3-N）及悬浮物极好的去除构筑物。2～3毫米介质的比表面积较大。1.83m深介质的滤床足以避免窜流或穿透现象，即使前段处理工艺发生污泥膨胀或异常情况也不会使滤床发生水力穿透。介质有极好的悬浮物截留功效，在反冲洗周期区间，每单位过滤面积能保证截留7.3kg的固体悬浮物。固体物负荷高的特性大大延长了滤池过滤周期，减少了反冲洗次数，并能轻松应对峰值流量或处理厂污泥膨胀等异常情况。

悬浮物不断的被截留会增加水头损失，因此需要反冲洗来去除截留的固体物。由于固体物负荷高、床体深，因此需要高强度的反冲洗。反硝化滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。

滤池反冲洗流程通常需要三个阶段：气洗；气水联合反冲洗；水洗或漂洗。

反硝化深床滤池主要功能：

反硝化深床滤池结构简单实用，集多种污染物去除功能于一个处理单元，对悬浮物、TN和TP均有相当好的去除效果。运行经验表明，在无需化学加药除磷的情况下，可以满足出水水质BOD<5mg/L，SS<5mg/L，TN<10mg/L，TP<1mg/L。在进行化学除磷的情况下，出水TP<0.3mg/L。

去除TN：利用适量优质碳源，附着生长在石英砂表面上的反硝化细菌把NOx-N转换成N₂完成脱氮反应过程。在反硝化过程中，由于硝态氮不断被还原为氮气，深床滤池中会集聚大量的氮气，增强微生物与水流的接触，同时也提高了过滤效率。

去除SS：每毫克SS中含BOD5约0.4~0.5毫克，因此去除出水中固体悬浮物的同时，也降低了出水中的BOD5。另外，出水中固体悬浮物含有氮、磷及其他重金属物质，去除固体悬浮物通常能降低1mg/L以上的上述杂质。配合适当的化学处理，能使出水总磷稳定降至0.3mg/L以下。反硝化滤池能轻松满足浊度<2NTU或SS<5mg/L的要求。

8、消毒工艺的选择

国家环保总局和国家市场监督管理总局颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中，将处理后出水中的微生物指标列为基本控制指标，将粪大肠菌群列为基本控制项目。本处理厂执行该标准规定的一级A类标准，其粪便大肠菌群最高允许排放浓度不超过1000个/L，以便使污水处理标准的病理指标与国际接轨。

因此，要求处理后的出水必须进行消毒处理。

（1）消毒方法概述

常用的消毒方法有氯消毒、ClO₂、紫外线、臭氧、热处理、膜过滤等。

1）氯、ClO₂法

加氯法主要是投加液氯或氯化合物。二氧化氯是迄今为止最常用的方法，其特点是液氯成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。由于加氯法一般要求不少于30min的接触时间，接触池容积较大；氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规定兴建氯库和加氯间，需要设置漏氯吸收装置；液氯消毒将生成有害的有机氯化物，在国外和我国，污水采用液氯消毒往往是应急措施，只是季节性或疫病流行时使用。

含氯化合物包括次氯酸钠、漂白粉和二氧化氯等。其特点与液氯相似，但危险性小，对环境影响较小，但运行成本较高。二氧化氯发生器原理是采用盐酸和氯酸钠为原理经过负压曝气工艺制取复合二氧化氯消毒液。在法国，离海岸较近的部分污水排放口和南部的几个排河二级污水处理厂采用了二氧化氯消毒。

2）氧化法

氧化剂可以作为二级处理出水的消毒剂，最常用的是臭氧。臭氧消毒是杀菌彻底可靠，危险性较小，对环境基本上无副作用，接触时间比加氯法小。缺点是基建投资大，运行成本高。目前，一般只用于游泳池水和饮用水的消毒。北美个别污水处理厂采用O₃消毒污水，德国有几个污水处理厂在结合紫外线照射法做试验。

3）紫外线消毒法

紫外线是近十多年来发展得最快的一种方法。在一些国家，紫外线有逐步取代氯消毒、成为污水处理厂主要消毒方式的趋势。

紫外线消毒的基本原理为：紫外线对微生物的遗传物质（即DNA）有畸变作用，在吸收了一定剂量的紫外线后，DNA的结合键断裂，细胞失去活力，无法进行繁殖，细菌数量大幅度减少，达到灭菌的目的。因为当紫外线的波长为254mm时，DNA对紫外线的吸收达到最大，在这一波长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用，在水量较大时，也使用中压或高压水银弧灯。

紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少。缺点是设备投资高，灯管寿命短，运行费用高，管理维修麻烦，抗悬浮固体干扰的能力差，对水中SS浓度有严格要求。由于采用紫外线消毒方案危险性小，没有二次污染的特点，在国内的应用实例逐渐增多。

4）热处理法

热处理法是最彻底的消毒方法，也是最昂贵的方法。为保证可靠的灭菌效果，废水要在高压、100℃以上的条件下加热一定时间，排放前又要降低到排放要求的温度，能耗很高。运行方式常为间歇运行方式，水量较大时也采用连续运行方式。一般都安装了热交换器，回收余热。目前，该法只用于一些要求高、危险性大的废水。在德国，热处理法用于医院、基因工程工厂、动物尸体销毁站的废水消毒。

5）膜过滤法

膜过滤法主要用于饮用水和特种工业用水的消毒处理，用于废水消毒的只有英国和澳大利亚，各有一个厂在运行，德国有几个厂在试验中。该法的特点是除消毒外，还可去除其他杂质。由于孔易堵塞，膜易积垢且冲洗困难，能耗高，化学药昂贵，成本也高，目前无法推广。

现将几种常用的消毒方法比较列于下表中。

- 各种消毒技术的比较

| 项目 | 液氯 | 二氧化氯 | 臭氧 | 过醋酸 | 紫外线照射 | 热处理 | 膜过滤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用范围 | 自来水和各种废水 | 自来水和各种废水 | 饮用水和游泳池水 | 各种废水 | 自来水和经二级或三级处理的废水 | 医院、屠宰场等含病原菌的污水 | 饮用水和特种工业用水 |
| 优点 | 工艺成熟、处理效果稳定，设备投资和运行费用低 | 处理效果稳定，设备投资少，对环境影响较液氯小 | 占地面积小，杀菌效率高，并有脱色和除臭效果，对环境影响小 | 占地面积小，杀菌效率高，并有除臭和控制污泥膨胀的效果 | 占地面积小，杀菌效率高，危险性小，无二次污染 | 杀菌彻底 | 可过滤其他杂质，无危险性，无副作用 |
| 缺点 | 占地面积大，有潜在危险性和二次污染 | 占地面积大，运行费用比液氯略高，有二次污染 | 设备投资大，运行费用高 | 运行费用高 | 设备费用高，运行费高，灯管寿命短，受水质影响大 | 能耗大，操作复杂 | 效果不稳定，操作复杂，运行费用高 |
| 基建投资 | 中 | 低 | 高 | 低 | 高 | 高 | 高 |
| 运行费 | 低 | 中 | 高 | 高 | 较高 | 高 | 高 |

（2）消毒方案选择

从以上比较可以看出，二氧化氯消毒处理效果好，投资低，占地面积小，运行费用最低（除液氯外），同时考虑厂内中水回用对余氯指标也有一定的要求。根据可研及其批复，本工程消毒推荐紫外线消毒+次氯酸钠辅助消毒。

9、污泥处理工艺方案

污水处理过程中大部分污染物质转化成污泥。生污泥含水率高、有机物含量较高，不稳定，还含有致病菌和寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。因此，必须对污泥进行处理和处置。

污泥处理的目的是：分解有机物，杀灭致病菌和寄生虫卵，使污泥稳定化；降低水分，减少污泥体积，便于运输和处置；尽量利用污泥中的资源；避免磷的释放和污染。

污水处理厂传统的污泥处理流程框图如下图所示。

- 图2.2-7 污泥处理流程图

（1）污泥产量

污水中悬浮物质含量越多、溶解性污染浓度越高、污水的净化率越高，其产泥量也就越多。由于进水水质及处理效率在不断变化，难以精确计算污泥产生量。设计时往往根据有关公式计算污泥产量，再结合生产中污泥产量统计值，确定污泥产量。

（2）污泥消化工艺

污泥的消化主要有厌氧消化和好氧消化。

1）厌氧消化

厌氧消化是最为普遍的污泥稳定处理工艺，一般分为常温消化（不加热）、中温消化（消化温度约35℃）和高温消化（消化温度约55℃）。

污泥厌氧消化的处理费用相对适中，可以产生沼气。在大型污水处理厂中产生的沼气可以用于加热消化池、驱动鼓风机和发电。

厌氧消化的主要优点：

·可以产生甲烷（超过消化加热所需数量），即可以回收能源。

·可以使污泥中有机物浓度降低40%～60%，减少污泥体积30%～50%。

·有利于污泥的脱水处理，进一步减少脱水污泥的体积。

·消化稳定后使污泥臭味减少。

·采用加热高温消化的病原体去除率高。

厌氧消化的主要缺点：

·基建费用高，机械设备多（部分是沼气利用设备）。

·需要再次处理的量大（例如对消化液需要进行除磷处理），需要加热维持消化所需要的温度等。

·从火灾安全角度考虑，需要设置禁火区域，使用范围进一步加大。

·管理比较麻烦，运行费用高。

从国内污水处理厂实际运行情况来看，由于消化产生沼气的甲烷含量不稳定，发的电亦不稳定，给并网和利用造成了困难，因此，大多数污水处理厂都不能很好地利用厌氧消化所产生的沼气。

研究和实测证明，中温消化对不稳定的污泥，有稳定和减量作用，但其无害化效果不明显。污泥在消化过程中产生的热量少，不能靠此来杀菌，要从外部加热消化池才能达到中温。当污泥温度大于53℃，密闭30min以上时，才能使蛔虫卵100%死亡。当保持120min左右时，大肠菌群才为阴性。我国南方城市多采用常温消化，常温消化无法使污泥达到无害化，也难以达到完全稳定和取得较好的减量效果。

2）好氧消化

好氧消化主要用于小型污水处理厂中，与厌氧消化相比，该工艺的特点是初期投资较低，动力消耗较大，因为好氧消化需要靠充氧来维持。

实际上在污水处理厂中，厌氧和好氧消化不一定是一种单独的污泥处理工艺，例如采用了泥龄很长的工艺时，水解池内厌氧微生物对去除污泥的水解作用和好氧池内微生物的内源呼吸作用，都使污泥已经部分达到了稳定的程度。由于该种方式总体效果较好，且污泥可直接脱水，故目前已在小型城市污水处理厂中得到广泛应用。

目前对污泥处理，国内已有共识，即对于规模小于10×10⁴m³/d的污水处理厂，污泥采用厌氧消化都是不经济的。在《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）第三十五条对污泥的消化也指出“Ⅲ类及以上规模的污水处理厂宜采用中温厌氧消化”。

国外发达国家污泥均经厌氧消化，是由它们国情决定的：严格的环境保护要求和发达的经济水平。这与我国连污水处理费用尚不能保证是截然不同的。

就本项目而言，由于规模不大，属V类污水厂，采用污泥消化的费效比相当低，且用地面积有限，污泥采用直接浓缩脱水，不经消化。

（3）污泥浓缩脱水工艺

1）污泥浓缩

污泥的浓缩是为了减容，为污泥的后续处理创造条件，故它是预处理作业，由于方法简单，成本低，又是必须的作业。

污泥浓缩的方法主要有三种：重力浓缩，气浮浓缩，离心浓缩。其中，应用最多的是重力浓缩。三种方法优缺点如下：

a.重力浓缩法

操作简单，处理费用低；但占地面积大，效率低。

b.气浮浓缩法

效率高，速度快（时间为重力法的1/3），污泥稳定性好（混入了空气，不易腐败）；但基建费和操作费用高，管理复杂。

c.离心浓缩法

效率高（污泥可被浓缩到74%～78%），速度快（螺旋卸料型，直径300~400处理速度可达50m³/h）；但动力和维修管理费高，一般不采用。

- 常用污泥浓缩方法及比较

| 浓缩方法 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重力浓缩法 | 贮泥能力强，动力消耗小；运行费用低，操作简便 | 占地面积较大；浓缩效果较差，浓缩后污泥含水率高；易发酵产生臭气 | 主要用于浓缩初沉污泥；初沉污泥和剩余活性污泥的混合污泥浓缩脱水一体机 |
| 气浮浓缩法 | 占地面积小；浓缩效果较好，浓缩后污泥含水率较低；能同时去除油脂，臭气较少 | 占地面积、运行费用小于重力浓缩法；污泥贮存能力小于重力浓缩法；动力消耗、操作要求高于重力浓缩法 | 主要用于浓缩初沉污泥；初沉污泥和剩余活性污泥的混合污泥。特别适用于浓缩过程中易发生污泥膨胀、易发酵的剩余活性污泥和生物膜法污泥 |
| 离心浓缩法 | 占地面积很小；处理能力大；浓缩后污泥含水率低，全封闭，无臭气发生 | 专用离心机价格高；电耗是气浮法的10倍；操作管理要求高 | 目前主要用于难以浓缩的剩余活性污泥和场地小，卫生要求高，浓缩后污泥含水率很低的场合 |

由以上对比分析可知，并结合污水厂运行经验以及管理难易程度来考虑，本项目建议使用重力浓缩法或浓缩脱水一体机对污泥进行浓缩。

2）污泥脱水

污泥脱水的目的是进一步降低含水率，对污泥进行减容处理，污泥脱水的方法有自然干化、机械脱水、污泥烘干及焚烧等，目前，国内外普遍采用机械脱水。

就机械脱水处理污泥而言，目前主要有三种方式：

a.带式污泥浓缩机+带式脱水机；

b.离心浓缩+离心脱水机；

c.带式污泥浓缩机+板框脱水机。

- 干化工艺比较表

| 比较项目 | 技术可靠性 | 占地和投资 | 实施难度 | 环境影响 | 处置成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带式或板框脱水 | 利用带式或板框式进行机械挤压干化，技术可靠 | 占地面积很大，工程总投资较小 | 污泥减量能力有限，最终含水率在65-85%左右 | 产生脱水废水，需进一步处理 | 约250元/吨，成本较小 |
| 离心脱水 | 利用高速旋转产生的离心力作用 | 占地面积小，工程总投资较大 | 污泥减量能力有限，最终含水率在70%左右 | 产生脱水废水，需进一步处理 | 约300元/吨，成本中等 |

结合本工程情况，脱水污泥含水率需不高于60%，因此最终拟采用带式浓缩脱水机+改良高效板框压滤机。

（4）污泥最终处置

目前我国城市污水处理厂污泥大都采用填埋方式处置，国外许多国家对污泥处置采用较多的方法是焚烧、卫生填埋、堆肥、干化利用和投海等。

1）污泥处置工艺概述

焚烧处置：

对污泥进行焚烧处置，可以做到污泥的无机化和无害化。

用于污泥焚烧处理的焚烧炉有多层焚烧炉、流化床焚烧炉、电红外焚烧炉、复合床焚烧炉等，常用的是多层焚烧炉和流化床焚烧炉。

污泥焚烧是否需要外加燃料，取决于污泥本身的热值（如有机物含量）和污泥的含水率。含水率为70%～80%的污泥进行焚烧时一般需要添加辅助燃料，污泥的热值为5×10³kJ/kgDS以上的污泥一般不需辅助燃料就可以焚烧。

污泥焚烧处置需要配套前处理和后续处理设施。重要的配套处理工艺包括三方面：对于焚烧前的污泥进行干化处理，以便使污泥能够自燃，从而减少辅助燃料的消耗量，降低运行成本；需要对尾气进行处理，以便达到规定的排放标准，保护大气；对废热进行回收利用等。

①焚烧处置优点

对污泥处置迅速，减容量大（70%～90%），无害化程度高，占地面积小。

②焚烧处置缺点

工艺复杂，一次性投资大；设备数量多，操作管理复杂，能耗高，运行管理费亦高；潜在的大气污染及二噁英危险。

焚烧法适于经济发达地区。

堆肥：

污泥与城市生活垃圾混合高温堆肥，污泥腐熟程度高，病原体和寄生虫卵去除较彻底。堆肥可以使富含氮、磷等元素的污泥用作肥料或者土壤改良剂。生污泥、消化污泥或经过化学稳定处理的污泥都可以进行堆肥处理。

常用的污泥堆肥方法有三种。

①好氧静态堆肥

脱水泥饼与粗的填充剂如木屑混合，混合物堆放在填料床上，填料床内设有风管，采用鼓风机进行供氧，空气流动方式可以是上流式或下流式。料堆表面用一层熟料覆盖，以便隔离和吸收臭气。堆肥过程完成后，可以将堆料打碎，采用筛分机把填充剂分离出来，以便再用。

②好氧动态堆肥

混合料被堆放成长条形，料堆应具有较大的比表面积，以便进行空气的对流与扩散。也可以进行强制鼓风。料堆由机械设备进行周期性的翻堆。还有一种DANO工艺，污泥在旋转的滚筒中进行好氧发酵，需氧由鼓风机供给。该法机械化程度高，周期短，环境条件好，是最先进的堆肥工艺。但动力消耗和维护工作量大。

③料仓堆肥

混合料从堆肥仓的一端进入，向堆肥仓的出料端运动，达到足够的停留时间后离开堆肥仓。采用强制鼓风的方式使空气通过堆肥仓，混合料则可以以不进行扰动的推流方式或进行周期性混合的方式经过堆肥仓。

在堆肥过程中，微生物活动需要氧气，产生二氧化碳、水蒸气和热量。虽然堆肥的温度可以超过70℃，但是常用的堆肥温度为50~60℃，经过3～10d，堆肥温度逐渐下降。在堆肥过程中除需要供氧外，还需要除去废气、水蒸气和热量。通气量可以控制堆肥温度和干化速率。

堆肥过程可以除去水分，污泥的含固率可以由40%提高到55%。堆肥最大的缺点是生产周期较长，必须严格控制污泥中的重金属等有害物，堆肥产品受市场影响较大。

卫生填埋：

污泥卫生填埋是把脱水污泥运到卫生填埋场与城市垃圾一起，按卫生填埋操作进行处置的工艺。常见的有厌氧和兼氧卫生填埋两种。

卫生填埋法处置具有处理量大、投资省、运行费低、操作简单、管理方便，对污泥适应能力强等优点。但亦具有占地大，渗滤液及臭气污染较重等缺点。

卫生填埋法适宜于填埋场地容易选取、运距较近、有覆盖土的地方。迄今为止，卫生填埋法是国内外处理城市污水处理厂脱水污泥最常用的方法。

干化利用：

采用热干化工艺的产品一般含水率10%～20%、粒径为1～4mm的固体颗粒，污泥颗粒可直接用于农业、园林、燃料或进行填埋处置。

2）污泥处置工艺选择

要确定适宜的污泥处置工艺，特别是要走污泥综合利用的道路，

就应知道现有污泥成分，并预测未来污泥成分，才能收到良好的效果。

鉴于目前A在污泥成分方面积累的资料有限，同时考虑到本污水处理厂工业废水比例很大，污泥成分复杂，不适宜用于堆肥处理；而焚烧处置则需要更大的工程投资。因此，本项目污泥经浓缩后进入污泥脱水机房，污泥脱水后暂存于污泥池内，泥饼先按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行鉴定，如属于危险废物，则运至危废处置单位进行集中处置；如经鉴定污泥不具有危险特性，则外运至运送填埋场处置或制砖厂烧砖。

10、厂区除臭工艺方案

（一）污水处理设施中臭气的来源与成分

（1）臭气的来源

污水处理设施中臭气的来源主要是污水处理部分（格栅井、水解酸化池、生化池）和污泥处理部分（污泥池、脱水间等），是除臭的重点；曝气池负荷低，可适当考虑除臭措施。

（2）臭气的成分

几种主要臭气的成分如下表所示。

- 主要臭气成分表

| 化合物 | 典型分子式 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 胺类 | CH₃NH₂（CH₃）₃N | 鱼腥味 |
| 氨 | NH₃ | 氨味 |
| 二胺 | NH₂（CH₂）₄NH₂NH₂（CH₂）₅NH₂ | 腐肉味 |
| 硫化氢 | H₂S | 臭鸡蛋味 |
| 硫醇 | CH₃SHCH₃SSCH₃ | 烂洋葱味 |
| 粪臭素 | C₈H₅NHCH₃ | 粪便味 |

（二）除臭方法

脱臭方法从最初采用的水洗法，逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的方法有水清洗和药液清洗法、活性炭吸附法、臭氧氧化法、土壤脱臭法、燃烧法、填充式微生物脱臭法等。

（1）水清洗和药液清洗法

水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性，使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解，达到脱臭的目的。

药液清洗是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性，如利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液，去除臭气中硫化氢等酸性物质，利用盐酸等酸性溶液，去除臭气中的氨气等碱性物质。与活性炭吸附法相比较，它必须配备较多的附属设施，如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等，运行管理较为复杂，与药液不反应的臭气较难去除，效率较低。

（2）活性炭吸附法

活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点，达到脱臭目的。为了有效地脱臭，通常利用各种不同性质的活性炭，在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭，吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭，臭气和各种活性炭接触后，排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较，具有较高的效率，但活性炭有一饱和期限，超过这一期限，就必须更换活性炭。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。

（3）臭氧氧化法

臭氧氧化法是利用臭氧强氧化剂，使臭气中的化学成分氧化，达到脱臭的目的。臭氧氧化法有气相和液相之分，由于臭氧发生的化学反应较慢，一般先通过药液清洗法，去除大部分致臭物质，然后再进行臭氧氧化。

（4）土壤脱臭法

土壤脱臭法是利用土壤中微生物分解臭气中的化学成分，达到脱臭目的。属于生物脱臭法的范畴。与前几种方法相比较，不需要加药等附属设施，运行管理费用较低，但需有宽阔的场地，定时进行场地修整，设置洒水装置，以保持较好的运行状态，并且处理效果不够稳定、总体效率较低。

（5）生物过滤法

生物滤池法除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率大于90%，其原理是将臭气源散发的臭气经收集系统收集后集中送到生物滤池除臭装置进行处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO₂、H₂O、H₂SO4、HNO₃等简单无机物。

生物除臭主要有三个步骤：（1）水溶渗透；（2）生物吸收；（3）生物氧化。

- 图2.2-8 生物除臭原理示意图

第一步：水溶渗透。滤料表面覆盖有水层，臭气中的化学物质与滤料接触后在表层溶解，并从气相转化为水相，以利于滤料中的细菌做进一步的吸收和分解。另外，滤料的多孔性使其具有超大的比表面积，使气、水两相有更大的接触面积，有效增大了气相化学物质在水相中的传送扩散速率（经实验测试所得，其产生的瞬时效应是化学清洗的好几百倍）。所以，水溶渗透过程其实是一个物理作用过程，高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降到极低的水平。

第二步：水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内。

第三步：通过生物氧化来降解污染物的过程。滤料中的专性细菌（根据臭源的类型筛选而得到的处理菌种）将以污染物为食，把污染物转化为自身的营养物质，使碳、氢、氧、氮、硫等元素从化合物的形式转化为游离态，进入微生物的自身循环过程，从而达到降解的目的。同时，专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖，当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡，且水分、温度、酸碱度等条件均符合微生物所需时，专性细菌的代谢繁殖将会达到一个稳定平衡，最终的产物是无污染的二氧化碳，水和盐，从而将污染物去除。

通过以上的分析，针对污水处理厂这种污染气体，生物除臭法具有低投资，操作和维护费用低，运行、维护最少，且不产生二次污染。就目前我公司在以往除臭项目的运行状况来看，生物滤池表现出良好的臭气去除效果，且运行维护极其简单，运行费用低。所以本项目采取降温措施后采用生物除臭装置是经济、可靠的处理工艺。

工艺流程如下：

- 图2.2-9 生物除臭流程图

（6）燃烧法

燃烧法有直接燃烧法和触媒燃烧法。根据臭气的特点，当温度达到648℃，接触时间0.3s以上时，臭气会直接燃烧，达到脱臭的目的。在污水处理厂内，常利用污泥消化后产生的沼气，使一些强烈的臭气燃烧，但工程实例较少。

在工程设计中，单一选用上述的一种工艺，尚不能取得满意的效果，往往需要相互组合，更好地达到脱臭的目的。如水清洗药液清洗法和活性炭吸附法相结合，水清洗药液清洗法和土壤吸附法相结合。

所以必须根据当地的实际情况，选择合适的工艺流程。

（三）除臭方法的选择

如前所述，几种常见除臭方式如下所示：

- 除臭方式比较

| 处理方法 | 水清洗和药液清洗法 | 活性炭吸附法 | 臭氧氧化法 | 土壤脱臭法 | 生物过滤法 | 燃烧法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理原理 | 利用臭气中的某些物质能溶于水的特性，使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解，达到脱臭的目的 | 活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点，达到脱臭目的 | 利用高温粒子流，对目标分子进行轰击，将要处理的物质打碎、氧化 | 土壤脱臭法是利用土壤中微生物分解臭气中的化学成分，达到脱臭目的 | 利用特种微生物群以污染气体为营养源的特点，经过生物化学反应将污染物转化为简单的物质 | 利用高温下的氧化作用，将污染成分燃烧、分解 |
| 技术普遍性 | 普遍 | 普遍 | 普遍 | 开始使用 | 普遍 | 常规 |
| 优点 | 选用不同的化学制剂，可快速彻底去除污染物 | 具有较高的效率 | 具有较高的效率 | 不需要加药等附属设施，运行管理费用较低 | 运行和维护费用低，不产生二次污染 | 对所有污染气体都能去除，处理量大 |
| 缺点 | 运行管理较为复杂，与药液不反应的臭气较难去除，效率较低 | 活性炭有一饱和期限，超过这一期限，就必须更换活性炭 | 臭氧发生的化学反应较慢 | 间歇运行，运行成本略高，除臭效果不明显 | 处理范围受生物种群影响，受气候条件的影响比较大，前期投入比较大，占地面积大 | 产生二次污染 |

根据比较，可根据本工程气量小，综合考虑设备投资、系统运行费等因素，建议选配生物滤池除臭处理工艺。

特征污染物识别分析

根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，四川经济开发区-曾口区块主导产业为天然气化工和新能源新材料，本项目特征污染物分析如下：

1、天然气化工产业链

以天然气部分氧化制乙炔为基础，打造市场前景较为广阔的乙炔系列精细化学品产品链，最终产品包括PTMEG（纺织原料）、差别化氨纶（弹性纤维）、PBAT（可降解材料）、PBT（工程塑料）、PBS（可降解塑料）、TPEE（弹性体）、NMP（电子级溶剂）等。该产业链总体工艺流程如下：

- 图2.2-11 曾口区块规划天然气化工产业链关联图

对该条产业链进行工艺流程和产排污节点分析如下：

①生产工艺

天然气制乙炔：天然气中的甲烷与氧气发生部分氧化反应，并发生甲烷的裂解反应生成乙炔，同时生成氢气、一氧化碳和水，以及少量的二氧化碳、丁二炔、乙烯基乙炔、其他烃类物质以及碳黑。

甲醇制甲醛：采用铁-钼氧化法生产甲醛，甲醇通过催化氧化制甲醛。

BDO工艺：采取甲醛、乙炔在铜-铋催化剂作用下反应生成1，4-丁炔二醇（BYD）；BYD在镍催化剂作用下进一步加氢反应生成1，4-丁二醇（BDO）。

PBAT装置工艺：采用直接酯化法合成PBAT，主要是以对苯二甲酸（PTA）、1，6己二酸（AA）与1，4丁二醇（BDO）为主要原料，在催化剂的作用下直接进行酯化、缩聚反应而制得，副产THF。

PTMEG装置工艺：采用THF、醋酐为原料在催化剂的作用下反应聚合，再经脱色、酯化、精制等工段生产PTMEG。在不同工段采用不同的催化剂。在脱色工段加入氢气，酯化工段加入甲醇，产生的少量低聚合物和生成的不合格PTMEG产品在催化剂作用下分解处理，产生的THF循环使用。

氨纶装置工艺：采用PTMEG、MDI为原料连续聚合合成聚氨酯，使用干法纺丝技术，加工为聚氨酯纤维。

NMP装置工艺：采用BDO为原料，催化脱氢生成γ-丁内脂，再与外购的单甲基胺反应合成N甲基吡咯烷酮。

TPEE装置工艺：采用对苯二甲酸二甲酯（DMT）、BDO、PTMEG为原料，通过酯交换反应、缩聚反应制备TPEE。

PBS装置工艺：采用丁二醇（BDO）、丁二酸酐/丁二酸为原料先经配比投料混合打浆后，浆料供应去进行酯化反应、在低真空条件下酯化反应生成酯化低聚物，低聚物在高真空条件下经预缩、终缩聚反应到终点后水下造粒、干燥脱水后得到产品PBS（聚丁二酸丁二醇酯）。

PBT装置工艺：采用高纯度对苯二甲酸（PTA）与BDO直接酯化，再进行缩聚而制得PBT。酯化反应过程中产生水，BDO在高温下环化生成THF。

②废水主要产污

废水可分为反应生成水、工艺物料洗涤水、工艺设备及管道清洗水、直接加热或作为反应介质的蒸汽冷凝水、地面冲洗水和生产区域污染雨水等，主要污染物包括pH、COD、SS、氨氮、氯离子、甲醛、石油类等。

- 新能源新材料

主要包括以天然气液化制LNG的新能源和以石墨负极材料为代表的新能源材料、石墨烯新材料以及新能源动力电池产业等。

- 典型负极材料

- 图2.2-12 典型负极材料工艺流程图

（2）石墨烯

石墨烯具有理想的单原子层二维晶体结构，由六边形晶格组成，这种特殊的结构赋予了石墨烯材料独特的热学、力学和电学性能。目前，已经将石墨烯应用于锂离子电池电极材料、超级电容器、太阳能电池电极材料、储氢材料、传感器、光学材料、药物载体等方面。用于工业化和规模化生产的石墨烯制备方法主要有化学氧化还原法、化学气相沉积法、化学插层剥离法。

废水主要污染物为COD、BOD、SS、石油类、总磷、氨氮、挥发酚、苯并〔α〕芘等。

同时，由于四川巴中经济开发区-曾口区块目前未引进企业，暂时也无意向拟引入的企业，根据规划曾口区块废水产生情况一览表，结合项目实际情况，确定本项目地表水特征污染物为石油类和甲醛。

项目工程分析

施工期工程分析

本工程属废水处理设施项目，具有较明显的环境效益和社会效益。但在施工期及营运期也不可避免地产生一些局部的环境问题。在污水处理厂设备正常运行的情况下，将产生废气、污泥、设备噪声及生活污水、生活垃圾等。

污水处理厂施工

污水处理厂主体工程及污染物来源：污水处理厂工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工程将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。施工期建设流程及产污位置见下图：

- 图2.3-1 施工期工艺流程及产污分析图

1、施工布置

（1）施工场地

本项目施工时先进行场地平整，这个过程由机械来完成，基本无需人工，机械可以直接停放在施工场地内；后期建构筑物施工时，项目部布设在厂区南侧；材料及机械堆放场地布设厂区南侧道路广场区域，工程施工时不布设现场拌和站，直接购买商品砼。施工场地设置在厂区的绿化以及道路等区域，既方便材料堆放，又不影响工程施工。

（2）施工道路

根据现场踏勘及工程可研报告，本项目污水处理厂周边，交通十分便利。管道敷设段，采用人工开挖回填方式，因此工程施工过程中不新增设施工便道，材料的运输利用现有道路。

（3）表土临时堆放

根据污水处理厂施工时序，施工时先进行表土剥离，再进行场平工程，然后进行主体建设。根据现场情况以及工程平面布置，表土堆场布设在污水处理厂厂区北侧空地，不需要新增占地。

2、污水处理厂工程施工工艺和方法

（1）施工时序和方法

本项目污水处理厂施工采用以机械开挖为主，人工开挖为辅的施工方法。施工工序为：施工准备→表土剥离→场地平整→测量放线→基础开挖→建构筑物修筑→场地平整→厂区绿化→道路硬化。基础土方开挖主要采取挖掘机开挖，并辅以人工的方式进行开挖。建构筑物采用人工砌筑。

（2）场地平整

本项目场平主要为污水处理厂区的场地平整，土石方工程为剥离表土和厂区内的挖填方。进行厂区回填时，土石方由下往上分层回填，用碾压机压实。填土前，应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕，清除干净。

（3）污水处理厂挡墙以及厂区排水工程

本项目厂区四周设计有挡土墙，挡土墙修建按照先拦后填的原则，施工时序为：测量放样——基坑开挖——墙体砌筑——墙后回填。

A.基坑开挖：采用机械为主、人工为辅的方法进行开挖，先用机械开挖设计高程之上30cm左右，之后用人工挖至设计标高。基坑开挖土方直接用作场地平整，严禁乱填乱倒。

B.墙体砌筑：挡墙墙体采用人工进行砌筑。砌筑过程为人工选石、砌筑。砌筑至设计高度后，采用混凝土进行压顶。

C.墙后回填：挡土墙墙后回填结合污水处理厂场平一起进行回填，采用机械施工，分层碾压回填。需要注意对挡土墙的保护。

厂区排水工程主要包括地下排水管以及地表排水沟。地下排水管结合其所在的建构筑物以及道路进行修建。地面排水沟分布在建筑物周围，采用人工开挖及修筑。

（4）道路工程

本工程地质无不良地质条件，在修筑道路时采用推土机、平地机、光轮压路机、振动压路机等机械，再辅以人工联合作业方案进行。道路按设计要求铺筑砼。

污水管网工程

根据项目初步设计说明书，本项目拟建设总长约550m的尾水排放管，管径DN600mm，尾水排入巴河。

1、管网铺设流程

本项目施工期对环境造成的不利影响，表现为工程开挖对当地植被等生态环境的影响，以及由施工期车辆行驶噪声、汽车尾气和施工期噪声、施工产生的路面扬尘、工程现场形成的对沿线环境景观破坏的影响。施工期主要污染物产物位置分析如下图。

- 图2.3-2 管道施工期工艺流程及产污环节图

（1）管道敷设与施工方案简述

- ①放线

- 管沟开挖前测量放线，测量人员根据甲方提供的现场标准水准点和轴线控制点，根据管沟开挖先后顺序进行测量放线。管沟开挖前，应预先了解地下障碍物及管线的分布情况，以免施工时遭到破坏，现场查明附近地下所有管线的基本分布、走向及埋深。

- ②沟管开挖

A.本工程沟槽开挖施工，拟采用挖掘机进行开挖，人工配合清基平整。基坑开挖时按《槽底最小宽度表》开挖，并保持沟槽两侧土体稳定，以确保“管一土共同作用”；同时严格控制槽底高程，不超挖或扰动基面，开挖至槽底高以上大约0.2-0.3m时，即停挖，待下一工序开工时再用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动，不回填泥土，并整平夯实。槽底如有坚硬物体立即清除，用砂石回填。

B.管槽开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况，立即将水抽出坑外，采用基坑内明沟排水，明沟和集水井随着基坑的挖深而逐步加深。基坑挖至设计标高后，集水井的井壁加支护，积水深为1m左右，集水井底部用粗砂、细碎石、粗碎石做反滤层，反滤层施工按规范做好，既防止集水井井壁坍塌，又避免泥沙堵塞管道。

C.开挖过程中产生的土石方临时堆放在管槽两侧，待后续回填，不设弃土场。

D.施工连续进行尽快完成，以减少现场交通的阻碍，施工中防止地面水流入沟坑内造成塌方或基土的破坏。挖出的土方不在坑边堆放，远离基坑边线1.5m。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或道路测量控制井位。

③管道连接安装

在管道铺设前，对管材内外壁、承插口和橡胶圈进行验证，应清除管壁、承插口和密封圈上黏附的脏污和泥沙，发现有损伤的裂缝的管子不得使用。检验合格后，采用人工扒杆下管。为确保管道安全进行及使用寿命，钢管采用焊接方式拼装，管道需埋入地面以下不小于0.7m。

④下管及铺管

下管：将管节从沟槽上运到沟槽下的过程。有人工和机械两种方法。

铺管：管道铺设过程为：管材放入沟槽-接口-部分回填-试压-全部回填。管材应平稳下沟，不得与沟壁或沟底激烈碰撞。

A.铺管宜由低向高处进行，铺设在平缓地面的承插口管道，承口一般朝来水方向，在斜坡地段，承口朝上坡。

B.管道铺设或安装中断时，应用塞子临时堵塞管口，不得敞口搁置。

C.管道在铺设过程中可有适当的弯曲，但幅度不能过大，弯曲半径不得小于管外径的300倍，并应浇筑固定管道弧度的混凝土或砖砌固定支墩。

⑤焊接和探伤

A.焊接

管道环向焊缝的焊接采用手工焊或半自动焊，为保证焊接质量，管道焊接采用下向焊焊接工艺，管道对口采用外对口器，根焊完成50%以上才可拆除，并且所完成的根焊均匀分布在整个圆周上。根焊完成后并尽快进行热焊。每层焊道焊完后，应认真清渣和打磨凸起部分以及表层缺陷，外观检查合格后进行下一层焊道焊接。根据现场的地形，采用沟上或沟下组装焊接。为保证焊接质量，现场的焊接应严格按现行标准《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2023）执行。

B.焊口检查

管道焊缝质量在外观检查合格后需进行无损探伤检查。本线路管道采用超声波和×射线探伤对焊口进行检查，探伤作业聘请专门机构进行。

⑥管道防腐

钢管内防腐采用防腐漆。本工程使用管道为经防腐处理的预制管道，施工现场仅对补口等进行防腐处理，不设置临时的防腐层施工场地。

⑦管道试压

管道安装完毕后应进行水压试验，试压前应做好堵板、后背、加压设备和进、排水管路等准备工作。水压升至试验压力后恒压10min，管身、接口无破损及漏水现象为合格，管道严密性试验其最大渗水量应符合《给水排水管道工程施工验收规范（GB50268-2008）》有关要求。给水管道试压合格后，应进行管内清扫和分段冲洗消毒，直至水质管理部门取样化验后交付使用。

⑧管道的沟槽回填

沟槽回填应在管道安装验收合格后进行。回填前必须清除槽底及管身周围的杂物。回填时沟槽内不得有积水，严禁带水回填。凡具备回填条件，均应及时回填，防止管道及沟槽长时间暴露造成管道损坏，边坡塌陷等。

沟槽回填包括铺土、摊平和夯实等施工过程。槽底至管顶以上0.5m范围内的回填土，不得含有有机物、杂土，以及大于50mm的砖石等硬块。回填时应按基坑排水方向由上游向下游分层进行，沟槽底至管顶以上50mm范围内采用人工还土，管道两侧回填土应同时上升，每层虚铺厚度不应超过25cm，人工摊平和压实。超过顶管50cm以上可采用推土机还土，每层虚铺厚度不应超过30cm。

⑨基坑排水

A.施工前应根据管线地质条件选择合理的排水方法，并采取必要的措施，防止地基破动或影响其他管线或建筑物。当土质为粘性土时，可采用排水沟、排水井排水。土层为淤泥质土或粘质砂土时应采用井点降水，防止出现流沙现象及基坑弹簧土现象。

B.施工排水应与其他工序紧密结合。排水应连续进行不得间断，严禁泡槽。排水应待沟槽回填夯实至地下水位以上时，方可停止排水。

C.雨季施工时应尽量缩短开槽长度，并组织好雨水出路，严防地面雨水流入沟槽。

D.附近如果有建筑物先采用水泥搅拌桩等方法设隔水屏障，然后降低地下水位开挖基坑，如果有地下管线，采取保护措施后再施工管道。

（2）穿越工程

本项目尾水排放管接入曾口镇污水处理厂已建排口，排入巴河。曾口镇污水处理厂已建管道穿越S409省道，故本项目管道施工不涉及穿越工程。

施工总平面布置

（1）施工总平面布置原则

为减轻施工期对环境的影响，特别是施工噪声对周围住户的环境影响，环评建议在布置施工总平面时应遵循以下原则：

①车辆出入口服从现有道路流向与流量及现场条件，并经有关部门批准；

②阶段平面布置与该时期的施工重点相适应；

③划分施工区域和材料堆放场地，保证材料运输道路环环通畅，施工方便；

④符合工程施工流程要求，减少对专业工种和各工程方面的干扰；

⑤施工场地布置时考虑文明施工创优的需要，做到简洁、美观；

⑥各种生产设施布置便于施工生产安排，且满足安全防火、劳动保护的要求；

⑦临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式；

⑧施工产噪设备尽量远离项目周围敏感点布置，从而减缓施工噪声对项目外环境的影响。

（2）施工现场布置

①施工出入口设置上尽量避免影响周边交通，施工主出入口布置在项目南侧道路上，主出入口设置车辆冲洗平台、隔油池和沉淀池。

②工程施工现场周边设置2.5～3m高连续、密闭的围墙或围栏；

③根据现场调查，项目西侧为已建曾口镇污水处理厂，南侧道路已经铺设了市政污水管网，因此施工人员生活污水可依托现有污水处理系统处理。

④项目施工物料、土石方等运输依托现有的道路，无需再设置施工便道。

⑤施工材料堆场与钢筋加工棚起始位置布设于施工场地的中央。

营运期工程分析

项目建成后主要污染物为废水、废气、噪声和固废。

本项目生产工艺流程见下图。

图2.3-3 项目工艺流程及产污分析

本项目采用的污水处理工艺如下：

本项目园区综合废水（压力来水，一厂一管，专管排水）首先进入超细格栅去除废水中的较细悬浮物和杂质，然后进入综合调节池进行均质均量，避免了由于原水水量和水质的变化对后续处理系统带来的冲击影响；经综合废水调节池调节后，废水进入高级氧化工艺段和水解酸化池，通过高级氧化段将难降解的污染物开环断链同时通过水解酸化作用提高污水的可生化性，进入到改良式A/O生化池，经曝气生化池处理后，进水中的COD、氨氮、硝酸盐可得到有效去除，之后进入到沉淀池进行自然沉降。上清液自流进入到磁混凝沉淀池，经磁混凝沉淀池处理后，进水中的SS、总硬度可得到有效去除，之后进入到深床反硝化滤池，进水中的总磷可得到有效去除；至此水分两路，一路经高级氧化保证出水COD达标后再经紫外线消毒计量排入自然水体，另一路水进入回用水再生处理流程。

经分析，本项目正常运行过程中产生的“三废”污染物包括：

①废气：污水处理产生的恶臭G1、厨房油烟废气。

②废水：反硝化深床滤池产生的反冲洗废水W1、污泥压滤废水W2、化验室废液、生物除臭系统排水和生活污水。

③噪声：生产过程中的机器设备的噪声N1。

④固废：固废包括工业固废、生活办公垃圾等。其中，工业固废主要为废水预处理单元产生的超细格栅产生的栅渣S1、沉淀池污泥（物化污泥）和生化处理系统（生化池）产生的生化污泥S2，以及设备维修、更换等工序产生的废旧设备、废矿物油，加药车间产生的废旧包装材料，监测产生的废液，化验室产生的实验废液和废包装材料等。为此，环评要求：分类收集、按质处理，属危废则交由具有相应危废处理资质单位进行处理，生活垃圾则由市政环卫部门定期清运、处置。

水平衡

根据本项目用水情况，本项目营运期用水主要包括生活用水、设备冲洗用水、生物除臭塔用水、绿化用水等，具体如下所示。

1、生活用水

根据建设单位提供资料，本项目劳动定员18人，项目设置有宿舍与食堂，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），办公生活用水平均每人用水量按120L/d计，食堂用水平均每人用水量按40L/d计，则本项目每天生活用水量约为2.16m³/d（788.4m³/d），食堂用水约为0.72m³/d（262.8m³/d），排污系数取0.85，则厂区生活污水产生量约2.448m³/d，893.52m³/a。食堂废水经新建隔油池处理后和生活污水一起经本项目污水处理厂处理后排入巴河。

2、反冲洗用水

为了保证滤池的有效运行，避免泥球和泥饼的出现，要对反硝化深床滤池定期进行反冲洗。反冲洗水来自项目处理后的尾水，反冲洗水量以15m³/m²·h计，每格滤池面积23.8m2，共2格，冲洗时间为15min/格，每格依次冲洗，反冲洗周期为24h，因此会产生反冲洗废水178.5m³/d，

3、污泥压缩机冲洗用水

本项目设置有转鼓浓缩机以及隔膜式板框压滤机进行污泥脱水，需进行冲洗，根据业主提供数据，每天冲洗用水约6m³/d，废水产生量按0.85计，则废水产生量约为5.1m³/d，产生废水经收集后汇入本污水处理厂进行处理。

4、栅渣含水

本项目粗细格栅会产生栅渣，产生量约为1t/d，含水率约为40%，栅渣含水量约为0.4t，随栅渣集中收集后运往生活垃圾填埋场进行处理。

5、污泥含水

本项目废水处理工序中会产生污泥，含水率约为99%，产生的污泥经压缩脱水后定期外运填埋，此过程中会产生污泥脱水废水，污泥脱水前含水率为99%，脱水后污泥含水率为60%计，根据污泥产生量计算污泥含水量约为152.7t/d，脱水废水量约101.8m³/d，污泥脱水废水返回格栅进入污水处理厂处理。

6、生物除臭用水

本项目设置生物滤池除臭，除臭系统会定期产生含有活性菌种的废弃滤液，根据建设单位提供资料，本项目生物滤池除臭系统内设置两个循环水箱，用水量约为1.5m³，水循环使用，每天补充用水为0.1m³/d，滤池的滤液更换频率为每月1次，每次废液产量为1.5m³，通过管道排入本污水处理厂处理。

7、地坪冲洗废水

项目运营期定期对污水处理厂地坪进行冲洗，每天冲洗1次，冲洗废水约5m³/d，通过管道排入本污水处理厂处理。

8、绿化用水

本项目绿化面积3853.8m²，绿化用水按2L/m²计，则本项目绿化用水约为11.56m³/d，绿化用水采用污水处理厂处理达标后的尾水。

9、污水处理厂接纳废水

本项目污水处理规模为0.3万m³/d，污水接纳量为0.3万m³/d，剩余废水由尾水排放管道引至巴河进行排放。本项目水平衡图见下图所示。

图2.3-4 本项目水平衡图  单位：m³/d

施工期污染物排放及治理措施

施工期废水产生及治理措施

施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水以及施工过程中产生的施工废水。

（1）生活污水

建设施工期间，高峰期使用民工及管理人员100人。人均用水40L/d，则高峰生活用水量为4m³/d，排污系数0.9，预计产生量3.6m³/d。生活污水中主要含CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。

治理措施：由于本项目污水处理厂施工区位于曾口镇，场镇内已建曾口镇污水处理厂，相应废水处理设施完善，施工人员产生的少量生活污水依托周边农户已建化粪池处理后，管网收集至曾口镇污水处理厂进行处理，达标排放。

（2）施工废水

包括基坑排水、施工机械冲洗水、混凝土养护水等，主要污染物为SS和石油类，约在500～2000mg/L左右，呈弱酸性，并带有少量油污。

治理措施：该废水经隔油、沉淀后全部循环使用，不外排。本工程施工高峰期按3～4个作业点计，平均每个作业点产生施工废水2m³/d，日产生施工废水8m³/d。

施工废水产生及处置情况见下表。

- 施工期废水产生及处置情况

| 废水名称 | 废水量（m³/d） | pH | CODCr （mg/L） | SS （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民工生活污水 | 3.6 | 6~9 | 350 | 250 | 200 | / | 依托曾口镇污水处理厂处理，达标排放 |
| 施工生产废水 | 8 | 6~7 | 80 | 1000 | 10 | 25 | 隔油沉淀处理后循环使用 |
| 合计 | 11.6 | / | / | / | / | / | / |

施工过程产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成水环境污染。为此，本环评要求针对不同的废水采取不同的防治措施：

①砂石料冲洗废水。其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后排放。部分废水澄清后可用于建筑工地洒水防尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器和搅拌用具尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉降池。

②混凝土养护废水。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外溢，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用。施工场地设不少于六座循环沉淀池，每座沉淀池有效容积不小于5.0m³，施工废水经循环沉淀池后使用，禁止排放。

③机械和车辆冲洗废水。主要为含油废水，应要求施工机械和车辆到项目设置的专门清洗点或修理点进行清洗和修理，机械保养冲洗水、含油污水不得随意排放，要经过隔油沉淀池处理后回用，禁止将施工废水排放。

综上所述，在采取上述措施治理后，施工期间产生的废水不会对区域地表水环境产生明显影响。

施工期废气产生及治理措施

- 施工废气

大气污染物主要是施工扬尘、施工机械等燃油燃烧时排放SO2、NOx、CO、烃类等污染物和装修油漆废气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来源于基坑开挖过程中产生的扬尘以及土方露天堆放产生的风力扬尘等；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。主要采取的措施为：

在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度，使周界外浓度低于1.0mg/m³。根据《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国家环境保护总局环发〔2001〕56号）、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）以及《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》及《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）中巴中市限值要求、《四川省重污染天气应急预案》（川办函〔2018〕10号）和《巴中市重污染天气应急预案（2020年修订）》（巴府办发〔2020〕25号），具体防治扬尘措施如下：

①积极推行绿色施工、加强对扬尘的源头的管理，施工工地进行打围施工，对产生扬尘的环节通过洒水降尘等方式进行湿法作业，严禁超载、冒载，严禁未密闭的运渣车驶出施工工地。严格执行“十必须、十不准”的要求：必须规范打围，保持干净整洁；必须设置出场车辆高压冲洗设施；必须硬化主要施工道路、出入口；必须湿法作业；必须及时清运建筑垃圾；必须使用800目密目网覆盖裸土、建渣；必须分类有序堆码施工材料；必须规范张贴非道路移动机械环保标识；必须安装扬尘在线监测设备；必须安装高清视频监控设备。不准车辆带泥出门；不准运渣车辆冒顶装载；不准使用名录外运渣车；不准现场搅拌混凝土、砂浆；不准露天切割；不准高处抛洒建筑垃圾；不准场地积水、积泥、积尘；不准焚烧废弃物；不准干扰扬尘监测设备运行；不准干扰视频监控设备。

②出场车辆应保持车身及轮胎干净整洁，无土、泥沙等物料附着。土石方运输车辆必须实施全覆盖，避免扬尘及撒漏。

③材料运输车禁止超载，装高不得超过车厢板，并加盖篷布，防止沿途洒落；及时清理施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施；大风天气应加强施工场地洒水增湿作业。

④施工场地设置雾炮除尘机进行喷雾降尘，在晴天实时洒水，包括施工路段及主要运输道路，大风干燥天气应增加洒水频次。风速五级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，同时采取覆盖临时表土堆。

⑤对土石方转运及材料运输车辆进出口设置防尘措施，避免对交通道路造成扬尘污染。

⑥运输车辆的运输时间和路线要按照当地城市管理相关部门的要求执行。

⑦开挖后的土方尽快回填，开挖的表土采取薄膜覆盖措施，不回填的建筑弃渣等及时外运，运输车辆的车厢遮盖严密后方可运出场外。

⑧另外，施工单位在施工过程中还应满足《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》及《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）中巴中市限值相关要求。

⑨根据《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》中“7.1 房屋建筑工程”明确指出：

7.1.2 基坑（土方）工程

1）基坑土方开挖及回填时，应同步落实湿法作业措施，作业时应根据合理需要撤除覆盖，非作业范围保持覆盖完整。

2）基坑护坡等喷射混凝土施工宜采用湿喷或水泥裹砂喷射工艺。

3）土方运输车辆应保证密闭运输、车身干净、不带泥行驶等。

4）泥浆产生量较大的作业如盾构等宜设置泥浆处理工作站进行泥水分离，处理后的泥饼妥善处理并及时清运，不能及时清运的泥饼应采取覆盖等防尘措施，减少扬尘污染。

5）风速四级以上天气时，建筑施工现场应停止土石方开挖、锚杆打孔、建筑垃圾清理和倒运等易产生扬尘的作业。

7.1.3 主体结构及装饰工程

1）建筑物主体作业层必须使用密目式安全立网或整体提升架进行全封闭施工，保持外立面整洁、完好。

2）主体结构和装饰装修工程用外脚手架应符合以下要求：

a.脚手架周边外侧应全部用密目式安全立网封闭，密目式安全立网应满足《安全网》（GB5725-2009）的要求；

b.作业层脚手板应铺满、铺稳，铺实；

c.悬挑脚手架在悬挑层下端应采用胶合板等水平封堵密实，或在满铺的脚手板下用密目式安全立网兜底防护；

d.应及时清理脚手板上的建筑垃圾，清理时应提前洒水润湿，严禁采用掀起、拍打或吹风等方式清理，避免产生扬尘

e.楼层密目安全网污损时应及时更换，保持整洁无破损。

3）主体结构及装饰装修施工时，应按本导则7.5.3条设置喷淋装置，施工现场进行清理、钻孔、铣刨、爆破、拆除、切割、开挖及现场搅拌等作业时，应在密闭空间进行或采取洒水喷淋等湿法作业法进行施工。

4）施工现场应采取湿法作业及时清扫建筑垃圾，保持施工现场整洁。高层建筑施工过程中，室内垃圾的装袋清运应采用塔吊、施工升降机等设备运输，或设置专用的垃圾处理系统进行密闭运输，严禁凌空抛掷。

5）施工现场应设建筑废料集中堆放点，分类堆放，及时清运，对水泥、腻子粉、石膏粉等扬尘污染的物料，应利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场等形式分类存放。

6）建设工程应使用预拌混凝土和预拌砂浆，因特殊情况需现场搅拌的，必须设置密闭装置，采取降尘措施。

7）电焊烟气、进出场车辆及机械设备废气排放应符合国家有关环保标准要求；严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熬煎沥青、焚烧各类废弃物，工地生活燃料应符合相关规定。

7.1.4 总坪工程

1）管沟开挖应分段开挖，安装完毕并经质量验收合格后应立即回填，应落实湿法作业和裸土覆盖有关措施。

2）绿化土进场应及时使用，暂不使用的要进行覆盖。

3）总坪平整场地后的裸土应及时覆盖、硬化或绿化。

4）工程结束前不得拆除围挡，如因施工妨碍必须拆除时，应设置临时围挡。

⑩施工扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中巴中市限值要求，即：自监测起连续15分钟，拆除工程/土方开挖土方回填阶段产生的扬尘≤0.6mg/m³，其他工程阶段产生的扬尘≤0.25mg/m³。综上所述，施工单位应严格按照相关要求采取扬尘防治措施，加强施工场地管理和组织秩序，确保施工期间做到文明施工、不扰民、少污染。

施工扬尘监测计划见下表。

- 施工扬尘监测计划

| 监测项目 | 施工阶段 | 监测点排放限值 | 监测时间 | 监测点位置 | 监测点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600μg/m³ | 自监测起连续15分钟 | 监测 点位应设置于建筑工地施工区域围栏安全范围内，优先设置于车辆进出口处和工地下风向浓度最高点处，可直接监控施工现场主要施工活动的区域。 | 3个 |
|  | 其他工程阶段 | 250μg/m³ |  |  |  |

⑪建设单位和施工单位须按照《四川省重污染天气应急预案》（川办函〔2018〕10号）的要求施工，尤其是在重污染天气时应做好施工场地扬尘减排措施。若施工期遇重污染天气，建设单位和施工单位应严格落实《巴中市重污染天气应急预案（2020年修订）》（巴府办发〔2020〕25号）应急措施要求，根据不同预警等级，建设工地应采取相应的应急措施。

黄色预警：预测PM2.5浓度>115微克/立方米将持续48小时及以上，且短时出现重度污染；或预测环境空气质量指数（AQI）除PM2.5以外的其他污染物〔可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（S02）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）〕日均值>200将持续48小时及以上，且短时出现重度污染，未达到高级别预警条件。

强制性减排措施：

①指导工业企业根据绩效分级指标，分类、分企业、分装备、分生产线制定差异化减排措施，避免“一刀切”。工业企业按照重污染天气应急减排清单要求，通过停生产线或主要产排污环节（设备）、提高治污效率等方式，严格落实应急减排措施。

②停止室外建筑拆除、喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。

③除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业）。

④未安装密闭装置的煤炭、建筑垃圾、渣土、砂石料等运输车辆禁止上路行驶。

⑤各地应采取科学措施，根据空气温度及相对湿度，对辖区内主要道路适时调整湿法作业频次，降低湿法作业频次时应适当加大吸扫作业力度。

⑥在条件允许时，实施人工影响天气作业。

⑦加大执法检查力度。查禁生产、加工、销售不符合国家规定质量标准的商品煤和不符合国家现行阶段标准的车用成品油的行为；查禁高污染燃料禁燃区内原煤散烧违法行为；查禁工地建筑垃圾、渣土、砂石运输等重型车辆驶出工地，沿途遗撒等违法行为；查处机动车行驶过程中排放黑烟等明显可视大气污染物的行为；查禁燃放烟花爆竹、露天烧烤；查禁焚烧垃圾、冥纸冥币、秸秆等行为。

橙色预警：预测PM2.5浓度>115微克/立方米将持续72小时及以上且PM2.5浓度>150微克/立方米将持续24小时及以上；或预测AQI（除PM2.5以外的其他污染物）日均值>200将持续72小时及以上。

建议性措施：

①倡导公众绿色消费，尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用。

②倡导企事业单位根据重污染天气实际，采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作制。

③增加公交运力保障，延长公交车收车时间1小时。

强制性减排措施：

①除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，施工工地、工业企业厂区和工业园区内，停止使用以柴油为燃料的非道路工程机械（含挖掘机、装载机、平地、铺路机、压路机、叉车等）；清洁能源和紧急检修作业机械除外。

②水泥、建材、有色、化工、矿山等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业以及港口码头，实行应急运输响应，原则上不允许重型柴油货车进出厂区（新能源汽车、达到国Ⅴ及以上排放标准的车辆除外）。

红色预警：预测AQI日均值>200将持续96小时及以上，且预测AQI日均值>300将持续48小时及以上；或预测AQI日均值达到500。

在执行Ⅱ级应急响应措施的基础上，增加如下措施：

健康防护指引：

中小学、幼儿园采取弹性教学或停课等防护措施。

建议性措施：

停止举办各类大型户外活动。

强制性减排措施：

①除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止全市可能产生大气污染的与建设工程有关的生产活动（塔吊、模板工程、钢筋工程、幕墙工程、地下施工等不产生大气污染的工序除外）。

②增加白天公交运力保障，延长公交车收车时间1小时。

（2）施工机械废气

施工机械设备排放的少量无组织废气等。

项目施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，在加强施工机械和运输车辆管理和合理安排调度作业的前提下，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。此外，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

（3）油漆废气

装饰工程施工如漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等形成扬尘和有机废气污染物。

本项目内部装修的大气污染源主要来自漆、涂、磨、刨、砂等作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、含有毒物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等形成的有机废气污染物。油漆废气主要来自房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。根据调查，每150m²的房屋装修需耗15个组分的涂料（包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等），每组分涂料约为10kg，即约150kg。油漆在上漆后的挥发量约为涂料量的55%，含甲苯和二甲苯约20%。因此，在装修油漆期间应做好以下措施：

①明确项目建筑工程不得使用已经淘汰的非节能建筑技术和产品，应尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止使用有毒有害等超过国家标准的建筑和装饰材料，减少或控制挥发性有机污染物；

②加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；

③施工作业场所加强通风，保证空气流通，降低污染物浓度；

④施工作业人员佩戴防毒面罩和口罩；

⑤装修须采用符合国家要求的环保材料，装修工程中注意室内通风，减少挥发性有机污染物排放。

在进行以上防治措施后，本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放。

综上所述，在采取上述措施治理后，实施期间产生的废气不会对区域大气环境产生明显影响。

施工期噪声产生及治理措施

施工期的噪声主要来源于现场施工时的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对项目内外环境带来一定的影响，项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。项目施工期各阶段的主要噪声源及其声级见下表。

- 施工期主要噪声源及其声级值

| 序号 | 设备名称型号 | 产噪特征 | 声源强度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 间断 | 78-96 |
| 2 | 冲击机 | 间断 | 95 |
| 3 | 卷扬机 | 间断 | 90-105 |
| 4 | 混凝土搅拌机 | 连续 | 95 |
| 5 | 振捣棒 | 间断 | 100-105 |
| 6 | 电锯 | 间断 | 100-105 |
| 7 | 电焊机 | 连续 | 90-95 |
| 8 | 电钻 | 连续 | 100-105 |
| 9 | 混凝土泵 | 连续 | 80 |
| 10 | 混凝土振捣器 | 连续 | 80 |
| 11 | 摇臂式起重机 | 间断、非稳态 | 87 |
| 12 | 轮式装载机 | 间断、非稳态 | 90 |
| 13 | 铆枪 | 间断 | 90 |
| 14 | 夯土机 | 间断 | 87 |
| 15 | 轮胎式液压挖掘机 | 间断、非稳态 | 85-100 |
| 16 | 卡车 | 连续 | 83 |

根据现场踏勘，本项目周边200m范围内有散居居民，尤其东侧和北侧居民较多，本项目应合理进行施工平面布置，合理安排工序，尽量对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。为降低项目施工期噪声对声环境造成的影响，本环评要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施：

（1）合理安排作业时间：由于施工阶段一般为露天作业，除修筑施工围墙进行隔声降噪外，无特殊隔声与削减措施，故噪声传播较远，受影响面较大，施工方应合理安排施工时间，将倾倒打桩、卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22：00-6：00）施工噪声扰民。对施工材料、弃土弃渣的运输尽量安排在白天进行，以减小载重汽车噪声对周围环境的影响；

（2）选用低噪声设备和工艺，选用环保型机械设备，所有设备必须符合项目噪声控制要求。对于噪声较大的设备，如空压机，应采取吸声、隔声、隔振和阻尼等声学处理方法降低噪声，必要时设立专用工作间，以降低噪声。项目施工现场应采用屏蔽外脚手架，尽量屏蔽主体施工噪声。

（3）加强施工机械的维修保养，缩短维修保养周期，施工过程中严禁机械设备超负荷运转，确保机械设备处于完好的技术状态，减少非正常情况下的强噪声排放；加强设备检查，一旦发现产生的噪声增加应及时维修或更换，使噪声影响降低到最小范围。

（4）根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声污染并选用低噪声设备，按照操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保教育，尽量减少哨、笛、钟等指挥作业，尽可能采用外加工材料。对动力机械设备进行定期的维修、养护，减少因维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级，闲置不用的设备应立即关闭；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；

（5）车辆噪声采取保持技术状态完好和适当减低速度的方法进行控制；尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；合理安排原材料及建渣等运输路线及时间周期，尽量减小对运输路线及周围学校、集中住宅区及医院现有建筑等环境敏感点的影响。

（6）合理布置施工总平面，结合周边环境敏感点分布情况，合理安排施工机械安放位置，以充分利用施工场地的距离衰减缓解噪声污染。合理设计施工总平面图，将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点置于项目中央或西南侧位置，以有效利用施工场地的距离衰减作用，减少对项目周边居民的影响；

通过采取以上措施后，项目施工期产生的噪声对周围环境的影响能够降到最低。由于项目为分段施工，各施工段施工时间较短，影响也将随着施工的结束而得到消除，因此项目施工噪声对周围环境影响较小。

施工期固体废弃物产生及治理措施

工程在建设过程产生的主要固体废物为施工建筑垃圾、生活垃圾、土石方弃土以及建筑材料等。在开挖土石方时，遇降雨容易形成水土流失而造成对受纳水道的影响。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。施工单位应按照国家和巴中市有关建筑垃圾和工程渣土处置管理规定，及时清运至指定的堆放场所。在施工期固体废物的处置过程中，采取如下管理措施：

（1）建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾主要为各类设备的包装材料以及建筑废渣（如水泥袋、铁质废料、木材弃料等）。参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为144kg/m²，本项目总建筑面积为8628.02m²，则工程施工将产生的建筑垃圾约为1242.4t。

环评要求：建设单位应在施工现场设置建筑垃圾临时堆场，并树立标示牌，临时堆场布置于地块南侧。对于施工期间产生的可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下脚料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）应及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所。同时，为确保建筑垃圾处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订运输合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，不得出现超载、撒漏、不到指定地点卸货等现象。严禁建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体内。

- 装修垃圾：在主体工程完工后，进行室内装修阶段，装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。外运以上各种建筑垃圾时，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。

装修阶段还会使用大量的乳胶漆等，因此装修过程中将会产生大量的漆桶，本次评价要求在装修阶段，设置临时漆桶暂存间（建议利用移动板房设置，并在板房内设置托盘，施工期间产生的漆桶临时存放至该暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置）。

（3）生活垃圾：本项目不设施工营地，不住宿，生活垃圾主要为办公生活垃圾。本项目施工高峰期人数为100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾产生量为50kg/d。生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理厂集中处理，严禁就地填埋或焚烧，以避免对区域环境空气和水环境质量构成潜在的影响。

（4）土石方：根据项目初步设计说明书，本项目土石方开挖量为25944m³，填方量为14685m³，废气土石方量为11259m³。为避免项目土石方开挖及堆放过程中产生不利影响，本环评要求采取以下防治措施：合理安排土方开挖和回填作业，开挖土石方经临时堆土场堆放后，需及时进行回填处理，必须做好围护工作，防止形成新的水土流失；建设单位施工期做好水土保持方案，在施工场地及临时土方堆场周围修筑一定围护设施，防止形成的泥浆水外溢；控制外借土石房和开挖回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池后再排入园区雨水管网；借方运输车辆应进行对土方进行遮盖处理，避免造成撒漏和产生扬尘。运输车辆尽量不行走市区道路，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。另外，运输车辆的运输时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。

综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。

生态保护措施

根据现场勘查，项目所在区域内无天然珍稀野生动植物分布，无古稀树木和保护树种，项目周围主要以建设用地和林地为主，区域缺少生物物种的种群源。项目施工区目前为预留空地，不存在植被破坏问题。工程施工过程将改变、压埋或损坏原有植被、地貌，对原有水土保持设施造成损坏，改变原有水土保持功能，对当地生态环境造成一定程度的破坏，表层土抗蚀能力减弱，加剧原有的水土流失。在土石方的开挖或填方，常造成开挖面及填方处边坡裸露，被雨水冲蚀，易产生冲蚀、滑坡等，加重区域的水土流失；同时施工中弃土、弃石随意堆放，易产生水土流失。为了控制和减少项目建设中的新增水土流失，保护水土资源和改善生态环境，本环评针对工程建设过程中的水土流失特点和防治要求，提出以下几点水土保持措施：

①合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖作业。施工结束后，拆除临时建筑，打扫地面，开挖路面进行硬覆盖，重新疏松被碾压后变的密实的土壤，洼地要覆土填平并及时对裸露土地进行绿化，排水管网上方道路周围进行乔、灌木结合绿化，减少水土流失。

②合理选择施工工序，做好项目挖填土方的合理调配工作，尽量缩短临时土石料堆放的时间；在堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严格控制土石料的运输流失。建立水保方案实施的领导管理机构，强化工作人员水保意识，并实行水保施工监理制度和档案管理制度。在保证施工质量的前提下，必须采用最短的建设工期。土石方运输要严格遵守作业制度，避免松散土石方随地堆放并严禁随意倾倒。施工机械和施工人员要按照规划进行操作，施工机械、土石及其他建筑物材料不能乱停乱放，加剧水土流失。施工期做好临时工程措施设计，工程结束后及时进行植物措施设计。

③施工期需进一步完善场地周边临时排水沟系统，尽量避免低洼地积水，避免施工场地地表层的大面积破坏。在场地周围修建临时排水系统，将雨水顺畅的引入附近的沟渠，排水沟采用直接开挖方式，夯实沟底后不加衬砌，施工简单且易于后期恢复，在施工临时场地排水沟的下游建造沉淀池，待施工结束后，对临时沉淀池和临时排水沟进行平整、压实。

④施工结束后，应尽快恢复植被，全面进行绿化，绿化可起到调节小气候、涵蓄雨水等目的，起到很好的防治水土流失的作用。

营运期污染物产生及治理措施

废水污染物产生及治理措施

废水污染源分析

本项目产生的废水主要以污水处理厂尾水为主，同时有厂区工作人员生活污水和生产废水（污泥处理设施产生的废液、反冲洗废水、除臭装置废水、地坪冲洗废水和化验废水等），其中生活污水和生产废水一并纳入污水处理厂处理。

1、生活用水

根据建设单位提供资料，本项目劳动定员18人，项目设置有宿舍与食堂，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），办公生活用水平均每人用水量按120L/d计，食堂用水平均每人用水量按40L/d计，则本项目每天生活用水量约为2.16m³/d（788.4m³/d），食堂用水约为0.72m³/d（262.8m³/d），排污系数取0.85，则厂区生活污水产生量约2.448m³/d，893.52m³/a。食堂废水经新建隔油池处理后和生活污水一起经本项目污水处理厂处理后排入巴河。

2、反冲洗废水

为了保证滤池的有效运行，避免泥球和泥饼的出现，要对反硝化深床滤池定期进行反冲洗。反冲洗水来自项目处理后的尾水，反冲洗水量以15m³/m²·h计，每格滤池面积23.8m2，共2格，冲洗时间为15min/格，每格依次冲洗，反冲洗周期为24h，因此会产生反冲洗废水178.5m³/d，

3、污泥压缩机冲洗废水

本项目设置有转鼓浓缩机以及隔膜式板框压滤机进行污泥脱水，需进行冲洗，根据业主提供数据，每天冲洗用水约6m³/d，废水产生量按0.85计，则废水产生量约为5.1m³/d，产生废水经收集后汇入本污水处理厂进行处理。

4、污泥脱水滤液

本项目废水处理工序中会产生污泥，含水率约为99%，产生的污泥经压缩脱水后定期外运填埋，此过程中会产生污泥脱水废水，污泥脱水前含水率为99%，脱水后污泥含水率为60%计，根据污泥产生量计算污泥含水量约为152.7t/d，脱水废水量约101.8m³/d，污泥脱水废水返回格栅进入污水处理厂处理。

5、生物除臭废水

本项目设置生物滤池除臭，除臭系统会定期产生含有活性菌种的废弃滤液，根据建设单位提供资料，本项目生物滤池除臭系统内设置两个循环水箱，用水量约为1.5m³，水循环使用，每天补充用水为0.1m³/d，滤池的滤液更换频率为每月1次，每次废液产量为1.5m³，通过管道排入本污水处理厂处理。

6、化验室废水

设置1间化验室，用于对进水水质的分析。进水水质化验采取水样后在化验室内进行化验，化验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液（HW49）作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水由化验室管道引至污水处理厂进水管中，纳入污水处理厂处理。通过类比调查统计，污水处理厂化验室废液总量0.3t/a，清洗废水约0.015m³/d。

7、污水处理厂接纳废水

本项目污水处理规模为0.3万m³/d，污水接纳量为0.3万m³/d，剩余废水由尾水排放管道引至巴河进行排放。

综上，本项目产生的生产性废水和生活污水可直接进入污水处理厂的污水处理系统达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入巴河。

营运期废气产生及治理措施

本项目营运期废气主要为生产废气（污水及污泥处理过程中的恶臭气体）和生活废气（食堂油烟）。

1、生产废气

污水中含有大量的有机物和无机物，这些物质在微生物的降解作用时会产生恶臭，根据其他采用类似工艺的污水厂分析，确定恶臭的位置主要为污水预处理部分（包括主工艺系统超细格栅、调节池、水解酸化池等预处理单元）、生化池、反硝化深床滤池以及污泥处理部分（沉淀池、污泥池、污泥脱水间等）单元，其成分主要是生化分解和反应过程中产生的氨、硫化氢、甲烷、硫醇、硫醚等混合物，产污单位相对集中，为降低臭气对周围环境的影响，要求建设单位对主要恶臭源进行密闭、加盖等收集后送生物除臭系统进行集中处置，少量未被收集部分属无组织排放源，其产量受水温、pH值、构筑物设计参数等多种因素的影响。

（1）产生源强

根据《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓丽蕊，孙晶晶）和《城市污水处理厂恶臭气体及控制技术的研究》（张少梅，沈晋明）中的数据，并参照《恶臭污染测试与控制技术》（化学工业出版社）中“污水处理厂恶臭环境影响评价”中相关内容，确定污水处理厂各处理单元氨气和硫化氢排放系数如下：

- 本项目各臭气收集装置处理前源强

| 项目 | 排放系数：mg/s·m² |  |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
| 预处理单元 | 0.092 | 0.93×10-3 |
| 生化处理单元 | 0.018 | 0.45×10-3 |
| 污泥处理单元 | 0.085 | 2.38×10-3 |

- 本项目恶臭污染物产生情况

| 分区 | 构筑物单元 | 面积（m²） | 氨气产生情况 |  | 硫化氢产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 预处理单元 | 超细格栅 | 26.95 | 0.0089 | 0.0782 | 0.00009 | 0.0008 |
|  | 污水处理厂调节池 | 736.44 | 0.2439 | 2.1366 | 0.00247 | 0.0216 |
|  | 水解酸化池 | 278.88 | 0.0924 | 0.8091 | 0.00093 | 0.0082 |
| 生化处理单元 | EBIS生化池 | 680.16 | 0.0441 | 0.3861 | 0.00110 | 0.0097 |
|  | 磁混凝沉淀池 | 230.4 | 0.0705 | 0.6176 | 0.00197 | 0.0173 |
|  | 反硝化深床滤池 | 319.74 | 0.0207 | 0.1815 | 0.00052 | 0.0045 |
|  | 高级氧化深度处理 | 40 | 0.0026 | 0.0227 | 0.00006 | 0.0006 |
| 污泥处理单元 | 污泥池 | 41.5 | 0.0127 | 0.1112 | 0.00036 | 0.0031 |
|  | 污泥脱水车间 | 301.44 | 0.0922 | 0.8080 | 0.00258 | 0.0226 |

（2）臭气收集及治理措施

收集措施：本项目为地下式污水处理厂，各污水处理构筑物均置于地下，具有良好的密闭性；本项目拟对预处理区（超细格栅、调节池及水解酸化池），生化池、磁混凝沉淀池和反硝化深床滤除等水处理构筑物，污泥池、污泥脱水车间等污泥处理单元等区域进行密闭，并设置机械排风系统，通过负压风机整体抽风收集臭气，臭气收集后通过管道输送至除臭系统处理；其中预处理区（超细格栅、调节池及水解酸化池）、污泥干化脱水机房等区域按换气次数不小于6-12次/小时设计，生化池等区域按换气次数不小于6次/小时设计。

同时为保持封闭式污水处理厂处于一个舒适的工作环境，除臭气源/区封闭收集臭气处理外，对车间内各处理区也同时进行通风换气，地面设置风井排风口进行通排风，未被收集和除臭系统漏损的恶臭废气主要通过地面通风井排放，少量通过人员出入楼梯间和地下车辆出入口逸散。

治理措施：

项目恶臭末端治理采用生物滤池除臭，生物法的工艺流程为：臭气收集→风管输送→排风机→生物除臭设备→排气。对各臭气源进行加盖、加罩密封，通过风管收集系统将各抽气源产生的臭气收集并输送到生物除臭设备中，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。

本工程拟设置1套生物滤池除臭系统，处理污水处理单元及污泥处理单元产生的臭气，单套设备除臭风量为20000m³/h，位于厂区西侧，应急事故池旁。

（3）达标分析

根据《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松、和慧等，青岛理工大学学报，2012年）以及建设单位提供的资料，污水处理厂各臭气排放设施加盖后对臭气的收集率按95%计；根据相同处理工艺的经验数据，生物滤池除臭工艺对于氨的去除率可以达到80%以上，对于硫化氢的去除率可以达到95%以上，则污水处理厂各臭气收集装置收集的臭气经生物滤池除臭后，生物滤池排气筒硫化氢和氨的排放情况见下表。

- 污水处理厂臭气有组织排放一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（kg/h） | 收集效率 | 处理效率 | 排放方式 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超细格栅 | NH3 | 0.0089 | 95% | 80% | 有组织 | 0.001691 | 0.0148 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.000445 | 0.0039 | / |
|  | H2S | 0.00009 | 95% | 80% | 有组织 | 0.0000171 | 0.0001 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.0000045 | 0.0000 | / |
| 调节池 | NH3 | 0.2439 | 95% | 80% | 有组织 | 0.046341 | 0.4059 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.012195 | 0.1068 | / |
|  | H2S | 0.00247 | 95% | 80% | 有组织 | 0.0004693 | 0.0041 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.0001235 | 0.0011 | / |
| 水解酸化池 | NH3 | 0.0924 | 95% | 80% | 有组织 | 0.017556 | 0.1538 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.00462 | 0.0405 | / |
|  | H2S | 0.0093 | 95% | 80% | 有组织 | 0.001767 | 0.0155 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.000465 | 0.0041 | / |
| EBIS生化池 | NH3 | 0.0441 | 95% | 80% | 有组织 | 0.008379 | 0.0734 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.002205 | 0.0193 | / |
|  | H2S | 0.0011 | 95% | 80% | 有组织 | 0.000209 | 0.0018 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.000055 | 0.0005 | / |
| 磁混凝沉淀池 | NH3 | 0.0705 | 95% | 80% | 有组织 | 0.013395 | 0.1173 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.003525 | 0.0309 | / |
|  | H2S | 0.00197 | 95% | 80% | 有组织 | 0.0003743 | 0.0033 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 9.85E-05 | 0.0009 | / |
| 反硝化深床滤池 | NH3 | 0.0207 | 95% | 80% | 有组织 | 0.003933 | 0.0345 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.001035 | 0.0091 | / |
|  | H2S | 0.00052 | 95% | 80% | 有组织 | 0.0000988 | 0.0009 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.000026 | 0.0002 | / |
| 高级氧化深度处理 | NH3 | 0.0026 | 95% | 80% | 有组织 | 0.000494 | 0.0043 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.00013 | 0.0011 | / |
|  | H2S | 0.00006 | 95% | 80% | 有组织 | 0.0000114 | 0.0001 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.000003 | 0.0000 | / |
| 污泥池 | NH3 | 0.0127 | 95% | 80% | 有组织 | 0.002413 | 0.0211 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.00415 | 0.0056 | / |
|  | H2S | 0.00036 | 95% | 80% | 有组织 | 0.0000684 | 0.0006 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.000018 | 0.0002 | / |
| 污泥脱水车间 | NH3 | 0.0922 | 95% | 80% | 有组织 | 0.017518 | 0.1535 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.00461 | 0.0404 | / |
|  | H2S | 0.00258 | 95% | 80% | 有组织 | 0.0004902 | 0.0043 | / |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.000129 | 0.0011 | / |
| 合计 | NH3 | 0.901 | 95% | 80% | 有组织 | 0.1117 | 0.9786 | 5.5860 |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.0329 | 0.2576 | / |
|  | H2S | 0.02161 | 95% | 80% | 有组织 | 0.0035 | 0.0307 | 0.1753 |
|  |  |  |  | 95% | 无组织 | 0.0009 | 0.0081 | / |

由上表可知，污水处理厂废气经生物滤池除臭处理后，经15m高排气筒排放，NH3和H2S的排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级排放标准的要求，达标排放。

2、食堂油烟

（1）产生源强

本项目在综合楼第1F设置有员工食堂，供全厂职工就餐。食堂烹饪过程会产生油烟废气，根据第二次全国污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活污染源产排污系数手册》，四川属于三区，餐饮油烟排污系数为301g/人•年，本项目用餐人数为18人，则本项目食堂油烟产生量为5.418kg/a。

（2）治理措施

拟在灶台上方设集气罩（处理风量3000m³/h），油烟经集气罩收集后经油烟净化器（收集效率90%，净化效率以60%计）处理后，最后经排气筒引至综合楼楼顶排放。食堂油烟集中排放时间约为6h（按每天3餐，每餐2h），则采取以上措施处理后食堂油烟排放量为0.0053kg/d，0.297mg/m³，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求（油烟排放浓度不得超过2.0mg/m³）。

营运期噪声产生及治理措施

项目噪声源主要来源于各类水泵、鼓风机、污泥脱水机等，水泵和设备等均位于室内或池体内，均视为位于室内，噪声源强75~90dB（A）之间。项目各类噪声源源强、拟采取的治理措施及治理后的声级值如下：

- 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 工序位置 | 设备名称 | 数量 | 声源源强 /dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损 失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物 外距离 |  |
| 1 | 超细格栅 | 螺旋压榨机 | 1 | 80 | 选择低噪声机型，布置地下，基础减振，隔声 | 27.4 | 79.6 | -2 | 1 | 80 | 昼夜连续运行 | 44.8 | 35.2 | 1 | 新增 |
| 2 |  | 高压冲洗水泵 | 2 | 85 |  | 29.3 | 74.6 | -2 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 3 | 调节池-厂区事故池 | 潜污泵 | 2用2备 | 85 |  | 66.5 | 21 | -6.8 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 4 |  | 潜水搅拌机 | 15 | 75 |  | 69.6 | 4 | -6.8 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 5 |  | 电动葫芦 | 2 | 75 |  | 69.6 | 4 | 1 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 6 | 水解酸化池 | 污泥泵 | 8用2备 | 80 |  | 90.6 | -6.1 | -6.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 7 |  | 低速潜水推流器 | 4 | 80 |  | 90.6 | -6.1 | -6 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 8 | 生化池 | 空气推流器 | 7 | 80 |  | 109.4 | -18.4 | -6.3 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 9 |  | 污泥回流泵 | 4用1备 | 85 |  | 110.9 | -19.8 | -6.3 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 10 |  | 潜水搅拌器 | 7 | 80 |  | 116.1 | -23.6 | -6.3 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 11 | 磁混凝沉淀池 | 磁介质混凝反应器 | 1 | 75 |  | 126.6 | 21.5 | -10 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 12 |  | 磁介质混合搅拌机 | 1 | 80 |  | 126.6 | 21.5 | -10 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 13 |  | 絮凝反应搅拌机 | 1 | 80 |  | 126.6 | 21.5 | -10 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 14 |  | CT，中心传动刮泥机 | 1 | 80 |  | 140 | 14 | -9 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 15 |  | 污泥回流泵 | 1 | 85 |  | 152.8 | 14.9 | -10 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 16 |  | 剩余污泥泵 | 1 | 85 |  | 152.8 | 14.9 | -10 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 17 |  | 污泥泵 | 1 | 85 |  | 152.8 | 14.9 | -10 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 18 |  | 清水自吸泵 | 1 | 85 |  | 152.8 | 14.9 | -10 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 19 |  | PAC计量泵 | 1用1备 | 85 |  | 152.8 | 14.9 | -10 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 20 |  | PAM计量泵 | 1用1备 | 85 |  | 152.8 | 14.9 | -10 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 21 |  | 污泥回流泵 | 1 | 85 |  | 145.4 | 24 | 1 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 22 | 反硝化滤池 | 快速搅拌机 | 1 | 80 |  | 97 | -41.5 | -4 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 23 |  | 反冲洗罗茨鼓风机 | 1用1备 | 80 |  | 92.4 | -46.6 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 24 |  | 反冲洗水泵 | 1用1备 | 85 |  | 92.4 | -46.6 | -4 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 25 |  | 反冲洗废水泵 | 1用1备 | 85 |  | 92.4 | -46.6 | -4 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 26 |  | 管廊底坑排水泵 | 1 | 85 |  | 92.4 | -46.6 | -4 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 27 |  | 空压机 | 1用1备 | 90 |  | 92.4 | -46.6 | 1 | 1 | 90 |  | 44.8 | 45.2 | 1 |  |
| 28 |  | 轴流风机 | 7 | 80 |  | 92.4 | -46.6 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 29 |  | 电动单梁悬挂式起重机 | 1 | 75 |  | 105.6 | -49.4 | 1 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 30 |  | 潜水搅拌机 | 1 | 80 |  | 105.6 | -49.4 | -4 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 31 |  | 提升泵 | 1用1备 | 85 |  | 92.4 | -46.6 | -4 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 32 | 污泥池 | 浓缩脱水系统加药泵 | 2 | 75 |  | 118.9 | 39 | -5 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 33 | 除臭系统 | 酸液洗涤塔 | 2 | 75 |  | 49 | 37 | 1 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 34 |  | 循环泵 | 2用2备 | 85 |  | 49 | 37 | 1 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 35 |  | 加药泵 | 2 | 85 |  | 49 | 37 | 1 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 36 |  | 离心风机 | 1 | 80 |  | 49 | 37 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 37 |  | 循环水泵 | 2用1备 | 85 |  | 49 | 37 | 1 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 38 | 污泥脱水车间 | 污泥进料螺杆泵 | 2用1备 | 85 | 选用低噪声设备；振动设备设减振器；总图合理布置，防止噪声叠加和干扰，利用距离衰减或减振装置 | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 | 昼夜连 续运行 | 44.8 | 40.2 | 1 | 新增 |
| 39 |  | 转鼓浓缩机 | 2 | 80 |  | 151.5 | 12.4 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 40 |  | 高压进料泵 | 2用1备 | 85 |  | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 41 |  | 隔膜式板框压滤机 | 2 | 80 |  | 143.8 | 18.5 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 42 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 1 | 80 |  | 136.4 | 23 | 2 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 43 |  | 电动葫芦 | 1 | 75 |  | 155.7 | 19.5 | 2 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 44 |  | 挤压水泵 | 2 | 85 |  | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 45 |  | 水洗高压柱塞泵 | 1用1备 | 85 |  | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 46 |  | 冲洗水泵 | 2 | 85 |  | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 47 |  | 絮凝剂投加泵 | 2 | 85 |  | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 48 |  | 倾斜螺旋输送机 | 1 | 80 |  | 133.5 | 19 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 49 |  | 石灰乳泵 | 2 | 85 |  | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 50 |  | 铁盐计量泵 | 2 | 85 |  | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 51 |  | 铁盐卸药泵 | 1 | 85 |  | 151.5 | 12.4 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 52 |  | 空气压缩机 | 1 | 90 |  | 151.5 | 13 | 1 | 1 | 90 |  | 44.8 | 45.2 | 1 |  |
| 53 |  | 冷干机 | 1 | 75 |  | 151.5 | 13 | 1 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 54 |  | 调理池搅拌机 | 2 | 80 |  | 143.5 | 16.7 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 55 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 1 | 80 |  | 136.4 | 23 | 2 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 56 |  | 电动葫芦 | 1 | 75 |  | 155.7 | 19.5 | 1 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 57 | 回用泵房 | 单级单吸立式离心泵 | 2用1备 | 85 |  | 44 | 67.3 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 58 |  | 加药计量泵 | 1用1备 | 85 |  | 44 | 67.3 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 59 |  | 轴流风机 | 2 | 80 |  | 44 | 67.3 | 1 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 60 | 风机房 | 空气悬浮鼓风机 | 3用1备 | 85 |  | 164.7 | -2 | 1 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |
| 61 |  | 轴流通风机 | 8 | 80 |  | 164.7 | -2 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 62 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 1 | 75 |  | 164.7 | -2 | 2 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 63 | 机修危废间 | 电动单梁悬挂起重机 | 1 | 75 |  | 188 | 0.7 | 2 | 1 | 75 |  | 44.8 | 30.2 | 1 |  |
| 64 |  | 玻璃钢轴流通风机 | 8 | 80 |  | 188 | 0.7 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 65 | 在线监测间 | 轴流通风机 | 2 | 80 |  | 18.8 | 6.8 | 1 | 1 | 80 |  | 44.8 | 35.2 | 1 |  |
| 66 |  | 取样泵 | 2用2备 | 85 |  | 18.8 | 6.8 | 0.5 | 1 | 85 |  | 44.8 | 40.2 | 1 |  |

注：本项目以西南侧边界角作为坐标原点，Z值负数代表设备位于地面以下。

项目拟采取的具体噪声控制措施如下：

本项目为全地埋式污水处理厂，将所有设备布设于地下，采取如下措施进行控制：

①选用低噪声设备：项目设备选型时应优先选用先进的低噪设备，并通过提高生产设备的安装质量和精度，从源头减轻设备的噪声量。

②合理布局：将高噪声设备布置于专门的设备房内，如鼓风机，隔声量大于15dB（A）；同时，本环评要求在布设噪声设备时，注意尽量将设备集中布置，并尽可能靠近厂区中部位置进行布设，以有效利用噪声距离衰减作用；

③隔声：主要的产噪设备位于地下，鼓风机房、配变电室和泵房建筑物等采用封闭性结构，窗户采用隔声窗，阻断噪声的传播。机房内部风机等加装隔声罩（其降噪量在10～40dB(A)）。

④吸声。风机房采用吸声墙面和吸声吊顶，与外界连通的大门后贴吸声材料，风机放置在隔声罩内。

⑤消声。在风机风管上，加装阻抗复合消声器，可使气流噪声降低20～40dB(A)。

⑥隔振。采取相应的降噪措施，设备安装基础减振，风机设备安装消声器，在水泵出水管上，加装可挠曲橡胶接头，阻隔与水泵相连的管道传递振动，降低辐射噪声。

⑦绿化。项目厂界围墙采用实体墙体，同时在厂区内种植常绿乔木构成隔声绿化带，以减轻设备运行噪声对外环境的影响。

⑧加强管理：建立设备定期维护、保养管理制度，定期对运行设备进行检修和维护，保持设备正常运行，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳效用；加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。

根据本次评价4.2.3营运期声环境影响分析结果，本项目建成后厂界噪声达标，敏感点噪声达标。因此建设单位只要严格采取降噪、隔声等措施，设备噪声可实现达标排放，不会改变评价区域声环境质量功能，可做到噪声不扰民，不存在需要补充完善的措施。

营运期固体废弃物产生及治理措施

本项目营运期间固体废物主要是格栅产生的栅渣，水解酸化池、磁混凝沉淀池、生化池等产生的污泥，生物除臭系统废弃填料，维修产生的废矿物油，化验室废液，废包装材料和员工生活垃圾。

（一）一般固废

（1）生活垃圾

项目污水处理厂劳动定员18人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，为9kg/d，年工作时间约365d，故生活垃圾产生量约为3.285t/a。生活垃圾经分类收集后，由当地环卫部门统一收集后处置。

（2）食堂餐厨垃圾

项目食堂营运过程中会产生一定量的餐厨垃圾及隔油池浮油，本项目每天食堂就餐人数为18人，餐厨垃圾及隔油池浮油按照每天0.2kg/人计，则项目产生的餐厨垃圾及隔油池浮油量为1.314t/a。采用塑料桶收集后定期交由有相应处理能力的单位清运处置。

（3）废包装材料

本项目PAC、PAM等原辅料药剂会产生废包装材料，产生量约0.5t/a。集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。

（4）栅渣

污水预处理阶段，由格栅井分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物、枝状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或漂浮状态的杂物，性状类似生活垃圾。

本项目需经格栅处理的为经预处理后的一般工业废水和生活污水，废水量为3000m³/d，通过类比同类污水厂，经格栅间隔分离出来的滤渣量，栅渣产生量约 0.03m³/1000m³，含水率80%，容重960kg/m³。按此估算，则本项目近期预计产生栅渣0.0864t/d（31.536t/a）。

栅渣属一般固体废物，经收集、简单脱水处理后，暂存于厂内的固废暂存区，由市政环卫部门定期送至当地政府指定处理场所进行妥善处理，例如垃圾填埋场等。

（5）生物除臭系统废弃生物填料

项目生物除臭系统每隔3～5年更换填料，产生的废弃填料主要成分为树皮、珍珠岩、沸石等，根据其他污水处理厂实际运行情况的类比分析，该生物系统废弃填料产生量约为4.6t/a，属一般固体废物，一般由生产厂家统一回收，不在厂内暂存。

（二）污泥

本项目在沉淀池运行过程中会产生污泥，本项目污泥产生量参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010年修订）中工业废水集中处理设施污泥核算公式，计算公式如下所示：

式中：S—污水处理厂污泥产生量（含水率按80%计），t/a；

k3—化学污泥产生系数，t/t-絮凝剂使用量；

k4—污泥与生化污泥综合产生系数，t/万t-废水处理量；

Q—污水处理厂的实际污水处理量，万t/年；

C—污水处理厂的无机絮凝剂使用量，t/a；

根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》推荐系数选取，本项目k3取值4.53，k4取值6.0；根据公式计算出含水率为80%污泥产生量约为205.65/a，本项目污泥产生工序含水率约为99%，则计算本项目99%含水率污泥产生量约为254.5t/a，本项目采用转鼓浓缩机+隔膜式板框压滤机进行脱水，脱水污泥含水率按60%计，则计算最终污泥产生量约为152.7t/a，0.42t/d。

治理措施：根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环境保护部，环函[2010]129号）：“二、专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。”本项目剩余污泥经浓缩后进入污泥脱水机房，污泥脱水后暂存于污泥池内，泥饼先按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行鉴定，如属于危险废物，则运至危废处置单位进行集中处置；如经鉴定污泥不具有危险特性，则外运至填埋场处置或制砖厂烧砖。

环评要求：①在污泥脱水间等室内部分，机械抽风收集后进入生化滤池处理，减少臭气影响；②运输车辆密闭，避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响；③采取必要的减臭措施，污泥处理设施应设在非完全敞开式的建筑内；④污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放；⑤在各构筑物停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响；⑥项目厂区需设置绿化带。以上措施属目前污水处理厂恶臭处理的主要措施，在大、中、小型污水处理厂（站）均得到广泛应用，取得良好的效果。

（三）危险废物

（1）机修间废机油

项目设置机修间，正常运行过程中为了维持工况良好、正常，需定期检修、维护设备，该过程中会产生废机油。

废机油年产生量约0.01t/a，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，其废物代码：900-214-08（车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。

分类收集后暂存于危废暂存间，交由具有危废处理资质单位处置。

（2）废机油桶

项目设置机修间，正常运行过程中为了维持工况良好、正常，需定期检修、维护设备，使用机油过程中会产生废机油桶。

废机油桶年产生量约0.1t/a，废油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，其废物代码：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。

分类收集后暂存于危废暂存间，交由具有危废处理资质单位处置。

（3）含油棉纱手套

拟建项目在设备维护时产生的含油棉纱手套等也属于危险废物，年产生量约0.01t/a。含油手套和抹布属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，非特定行业，其废物代码：900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。

分类收集后危废暂存间暂存后，交由具有危废处理资质单位处置。

（4）化验废液（含化验室化验废液、在线监测废液、实验器皿前三次清洗废水）

本项目化验室和监测站会产生化验废液，化验室检测项目为T-P、T-N、BOD5、CODCr、NH3-N、SS和pH值、在线监测项目为CODCr、NH3-N和pH值。化验废液约0.1m³/d，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，非特定行业，其废物代码：900-047-49。

分类收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质的单位处置。

（5）废化学试剂瓶

本项目检测将产生废试剂瓶，产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，非特定行业，其废物代码：900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。

由专用收集容器收集并送危废暂存间暂存，定期交由资质的单位处置。

（6）废紫外线灯管

本项目有紫外线消毒工序，项目运行过程中会产生废紫外线灯管，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，该类固废属于危险废物，危废类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29，采用危废袋集中收集存放于危废暂存间，交由有资质单位处置。

项目产生固废产生及处理情况见下表。

- 项目固废产生及处理情况

| 编号 | 名称 | 废物类别 | 废物代码 | 主要成分 | 性状 | 产生数量（t/a） | 产生工序及装置 | 产生周期 | 危险特性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 固态 | 3.285 | 员工办公生活 | 间歇 | / | 环卫清运 |
| 2 | 食堂餐厨垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 固态 | 1.314 | 食堂 | 间歇 | / | 有相应处理能力的单位清运处置 |
| 3 | 废包装材料 | 一般工业固废 | / | / | 固态 | 0.5 | 加药间等 | 间歇 | / | 外售废品回收站 |
| 4 | 栅渣 | 一般工业固废 | / | / | 固态 | 31.536 | 格栅 | 间歇 | / | 环卫部门清运 |
| 5 | 污泥 | 根据鉴定结果判别 | / | / | 固态 | 152.7 | 水解酸化池、生化池、二沉池、磁混凝沉淀池 | 间歇 | / | 根据鉴定结果，确定最终处置方式。 若属危废→危废处置单位；若不属危废→外运至填埋场处置或制砖厂烧砖 |
| 6 | 生物除臭系统废弃填料 | 一般工业固废 | / | / | 固态 | 4.6 | 生物除臭系统 | 间歇 | / | 厂家回收 |
| 7 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 矿物油 | 液态 | 0.01 | 设备维护 | 间歇 | T/I | 分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 |
| 8 | 废机油桶 | HW08 | 900-249-08 | / | 固态 | 0.01 | 设备维护 | 间歇 | T/I |  |
| 9 | 含油棉纱手套 | HW49 | 900-041-49 | / | 固态 | 0.01 | 设备维护 | 间歇 | T/In |  |
| 10 | 化验废液 | HW49 | 900-047-49 | / | 液态 | 0.1 | 化验室 | 间歇 | T/C/I/R |  |
| 11 | 废化学试剂瓶 | HW49 | 900-041-49 | / | 固态 | 0.5 | 化验室 | 间歇 | T/In |  |
| 12 | 废紫外线灯管 | HW29 | 900-023-29 | 含汞废物 | 固态 | 0.1 | 紫外消毒 | 间歇 | T |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 194.665 | / | / | / | / |

地下水产生及防渗措施

1、项目污染源项识别及污染因子识别

本项目为新建污水处理厂及配套尾水排放管网，同步建设园区环境监测站，占地面积40490.09m²，总建设规模为1.6万m³/d，本次主要设计按照一期规模0.3万m³/d进行建设。根据前述潜在污染源和污染途径分析，本项目可能对地下水环境产生影响的构筑物主要包括：

①主体工程

一级处理单元：超细格栅池、调节池、水解酸化池；

二级处理单元：微氧低循环生化池、反硝化深床滤池；

深度处理单元：高级氧化撬装设备；

②配套工程

污泥处理单元：磁混凝沉淀池、污泥池；

③辅助工程

机修间、危废暂存间、事故池、园区事故应急池。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），以上构筑物均需进行重点防渗。在采取防渗措施后，正常状况，以上构筑物运行过程中对地下水环境影响较小。非正常运行状态下，受池体老化及防渗系统腐蚀等因素影响，本项目处理的废水泄漏并部分入渗含水层，将会对区内地下水水质造成影响。

2、地下水环境保护措施

为防止项目运行中处理的废水下渗污染地下水，本项目厂区设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：

（1）危废暂存间和机修间

由于机修间和危废暂存间为合建建筑，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）对危废暂存间和机修间厂房基础进行防渗处理，其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

本报告建议采用刚性+柔性防渗措施，即采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构。暂存间内设置与最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）容积相当的围堰，围堰采用以P8等级混凝土为主体的防渗结构。建议地坪及裙角防渗结构由上至下依次为：水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度20cm，抗渗等级为P8）、600g/m2长丝无纺土工布、1.5mm厚HDPE防渗膜、600g/m2长丝无纺土工布、抗渗混凝土基层（厚度10cm，抗渗等级为P8）。围堰环墙采用强度C30，厚20cm抗渗钢筋混凝土（抗渗等级P8）进行防渗。

图2.5-1  危险废物暂存间地面防渗结构示意图

图2.5-2  导流边沟及事故坑刚性+柔性防渗示意图

（2）超细格栅池、污水处理厂调节池-事故应急池、水解酸化池、生化池、反硝化深床滤池、高级氧化深度处理系统、污泥脱水车间-磁混凝沉淀池、污泥池、紫外线消毒-出水计量渠、进出水在线监测间、园区应急事故池等所有池体

超细格栅池、污水处理厂调节池-事故应急池、水解酸化池、生化池、反硝化深床滤池、高级氧化深度处理系统、污泥脱水车间-磁混凝沉淀池、污泥池、紫外线消毒-出水计量渠、进出水在线监测间、园区应急事故池等所有池体两侧均需延伸1.0m范围地坪，池体及周边地坪均采用30cm厚P8等级混凝土刚性防渗结构，其防渗性能与厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层等效。具体防渗结构如下：水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1.0mm）、抗渗混凝土面层（厚度300mm，抗渗等级为P8）、原土压（夯）实。

图6.5-3 废水处理站各池体重点防渗结构示意图

一般防渗区：

回用水池及泵房、变配电室及鼓风机房、加药间、园区环境监测站等依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），其防渗层的防渗性能不低于厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层防渗性能。本次环评建议采用厚度不低于20cm、抗渗等级为P6（渗透系数≤0.49×10-8cm/s）的混凝土防渗结构。

简单防渗区：

综合办公楼、门卫室等无持续产生地下水污染物的水力条件或不产生地下水污染物，可采取简单一般地面硬化即可。

各防渗分区的防渗结构具体应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。

3、其他相关措施

（1）根据本项目产污特征，环评要求本项目运行过程中布设3个地下水水质监测点对评价区地下水水质进行动态监测。

（2）项目运行过程中，严格按照环评要求对地下水水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对项目厂区下游地下水造成污染。

（3）加强污水处理站管路的检修，避免生产管线中废水的跑冒滴漏。

（4）避免雨污混排，实行“清污分流”。

非正常排放污染源分析

本项目可能出现的非正常污染物排放情况是污水处理设备和废气处理设备非正常运行时。

1、非正常工况废水排放情况

本项目可能出现的非正常情况（事故）下的排放废水情况为：废水处理设备非正常运行。项目污水处理厂内的处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装在线自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。在事故排水情况下废水排入事故应急处理池（有效容积3000m³），经处理达标后排入巴河，使废水在非正常工况下具有一定的缓冲能力，因此，不会直接排入巴河。

2、非正常工况废气排放情况

废气处理系统和排风机均设有保安电源。当废气处理设备出现故障时，工艺生产过程排放的废气将未经处理直接排入大气，造成非正常排放。

本工程排风系统均设有安全保护电源和报警系统，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即赶到现场进行维修，一般操作在60分钟内基本上可以完成；最长不会超过120分钟。

污染源源强核算结果及相关参数

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，对项目废气、噪声及固废污染源源强核算结果及相关参数进行汇总，详见下表。

项目废气污染源强核算汇总

- 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线 | 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h/a | 污染物年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量/（m³/h） | 产生速率/（kg/h） | 产生浓度/（mg/m³） | 工艺 | 收集效率/% | 处理效率/% | 核算方法 | 废气排放量/（m³/h） | 排放速率/（kg/h） | 排放浓度/（mg/m³） |  |  |
| 预处理、生化处理、污泥处理 | 水质调节 | 格栅、调节池、生化池、水解酸化池等等 | NH3 | 产污系数法 | 20000 | 0.901 | 45.05 | 生物滤池除臭 | 95 | 80 | 产污系数法 | 20000 | 0.1117 | 5.586 | 8760 | 0.9786 |
|  |  |  | H2S | 产污系数法 |  | 0.013 | 0.66 |  |  | 95 | 产污系数法 |  | 0.0035 | 0.1753 | 8760 | 0.0307 |
| 食堂 | 用餐 | 食堂油烟 |  | 产污系数法 | 3000 | 0.0025 | 0.82 | 油烟净化器 | 90 | 60 | 产污系数法 | 2000 | 0.0009 | 0.297 | 2190 | 0.00195 |

项目废水污染源强核算汇总

- 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间/d | 污染物年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废水产生量/（m³/d） | 污染物产生浓度/（mg/L） | 污染物产生量/（t/a） | 工艺 | 收集效率/% | 处理效率/% | 核算方法 | 废水排放量/（m³/d） | 污染物排放浓度/（mg/L） |  | 污染物排放量/（t/a） |  |  |
| 收集废水 | 服务范围收集水 | pH | 类比法 | 3000 | 6.0-9.0 |  | 超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒 | 100 | / | 类比法 | 80000 | 6.0-9.0 |  |  | 24h | / |
|  |  | COD | 类比法 |  | 350 | 383.25 |  | 100 | 85.7 | 类比法 |  | 50 | 54.75 |  |  | 54.75 |
|  |  | BOD5 | 类比法 |  | 150 | 164.25 |  | 100 | 93.3 | 类比法 |  | 10 | 10.95 |  |  | 10.95 |
|  |  | SS | 类比法 |  | 400 | 438 |  | 100 | 97.5 | 类比法 |  | 10 | 10.95 |  |  | 10.95 |
|  |  | NH3-N | 类比法 |  | 50 | 54.75 |  | 100 | 90 | 类比法 |  | 5 | 5.475 |  |  | 5.475 |
|  |  | TP | 类比法 |  | 4 | 4.38 |  | 100 | 87.5 | 类比法 |  | 0.5 | 0.5475 |  |  | 0.5475 |
|  |  | TN | 类比法 |  | 80 | 87.6 |  | 100 | 81.25 | 类比法 |  | 15 | 16.425 |  |  | 16.425 |
|  |  | 石油类 | 类比法 |  | 1 | 1.095 |  | 100 | / | 类比法 |  | 1 | 1.095 |  |  | 1.095 |
|  |  | 甲醛 | 类比法 |  | 1 | 1.095 |  | 100 | / | 类比法 |  | 1 | 1.095 |  |  | 1.095 |

项目噪声污染源强核算汇总

考虑到项目设备运行时降噪措施以降噪、隔振、设备基础防振措施为主，且主要在设备安装时具有以上措施，故环评噪声分析暂不考虑后续降噪效果，故认为排放值即为源强。

- 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发等） | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/dB（A） | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值/dB（A） |  |
| 预处理区 | 鼓风机、提升泵、各类水泵 | 鼓风机、提升泵、各类水泵 | 频发 | 类比法 | 75-90 | 降噪、隔振、设备基础、防振措施 | / | 类比法 | 55-65 | 8760 |
| 生化系统 | 鼓风机、提升泵、各类水泵 | 鼓风机、提升泵、各类水泵 | 频发 | 类比法 | 75-90 |  | / | 类比法 | 55-65 | 8760 |
| 污泥处置区 | 污泥脱水机等 | 污泥脱水机等 | 频发 | 类比法 | 75-90 |  | / | 类比法 |  | 4380 |

项目固体废物污染源强核算汇总

- 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 员工办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 类比法 | 3.285 | 环卫清运 | 3.285 | 填埋场 |
| 食堂 | 食堂餐厨垃圾 | 生活垃圾 | 类比法 | 1.314 | 有相应处理能力的单位清运处置 | 1.314 | 有相应处理能力的单位 |
| 加药间等 | 废包装材料 | 一般工业固废 | 类比法 | 0.5 | 外售废品回收站 | 0.5 | 废品回收站 |
| 格栅 | 栅渣 | 一般工业固废 | 类比法 | 31.536 | 环卫部门清运 | 31.536 | 填埋场 |
| 水解酸化池、生化池、二沉池、磁混凝沉淀池 | 污泥 | 根据鉴定结果判别 | 类比法 | 152.7 | 根据鉴定结果，确定最终处置方式。 若属危废→危废处置单位； 若不属危废→外运至填埋场处置或制砖厂烧砖 | 152.7 | 根据鉴定结果确定 |
| 生物除臭系统 | 生物除臭系统废弃填料 | 一般工业固废 | 类比法 | 4.6 | 厂家回收 | 4.6 | 设备厂家 |
| 设备维护 | 废机油 | HW08 | 类比法 | 0.01 | 分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 | 0.01 | 危废处置单位 |
|  | 废机油桶 | HW08 | 类比法 | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 含油棉纱手套 | HW49 | 类比法 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 化验室 | 化验废液 | HW49 | 类比法 | 0.1 |  | 0.1 |  |
|  | 废化学试剂瓶 | HW49 | 类比法 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 紫外消毒 | 废紫外线灯管 | HW29 | 类比法 | 0.1 |  | 0.1 |  |

营运期“三废”产生及排放情况统计

项目运营期“三废”排放情况统计见下表。

- 本项目“三废”排放情况统计表

| 类型 | 产污源点 | 污染物 | 处理前产生量及浓度 | 处置方式 | 处理后排放量及浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预处理区、生化区、污泥处置区 | NH3、H2S | NH3：0.901kg/h、H2S：0.013kg/h | 生物滤池除臭 | NH3：0.1117kg/h、H2S：0.0035kg/h | 大气环境 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 0.0025kg/h | 油烟净化器 | 0.0009kg/h |  |
| 废水 | 综合污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、 | 水量：3000m³/d COD：350mg/L，383.25t/a； BOD5：150mg/L，164.25t/a； SS：400mg/L，438t/a； NH3-N：50mg/L，54.75t/a； TP：4mg/L，4.38t/a； TN：80mg/L，87.6t/a； 石油类：1mg/L，1.095t/a； 甲醛：1mg/L，1.095t/a | 超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒 | 水量：3000m³/d COD：50mg/L，54.75t/a； BOD5：10mg/L，10.95t/a； SS：10mg/L，10.95t/a； NH3-N：5mg/L，5.475t/a； TP：0.5mg/L，0.5475t/a； TN：15mg/L，16.425t/a； 石油类：1mg/L，1.095t/a； 甲醛：1mg/L，1.095t/a | 巴河 |
| 固废 | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 3.285t/a | 环卫清运 | 0 | 填埋场 |
|  | 食堂 | 食堂餐厨垃圾 | 1.314t/a | 有相应处理能力的单位清运处置 | 0 | 有相应处理能力的单位 |
|  | 加药间等 | 废包装材料 | 0.5t/a | 外售废品回收站 | 0 | 废品回收站 |
|  | 格栅 | 栅渣 | 31.536t/a | 环卫部门清运 | 0 | 填埋场 |
|  | 水解酸化池、生化池、二沉池、磁混凝沉淀池 | 污泥 | 152.7t/a | 根据鉴定结果，确定最终处置方式。 若属危废→危废处置单位；若不属危废→外运至填埋场处置或制砖厂烧砖 | 0 | 根据鉴定结果确定 |
|  | 生物除臭系统 | 生物除臭系统废弃填料 | 4.6t/a | 厂家回收 | 0 | 设备厂家 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.01t/a | 分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 | 0 | 危废处置单位 |
|  |  | 废机油桶 | 0.01t/a |  | 0 |  |
|  |  | 含油棉纱手套 | 0.01t/a |  | 0 |  |
|  | 化验室 | 化验废液 | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废化学试剂瓶 | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  | 紫外消毒 | 废紫外线灯管 | 0.1t/a |  | 0 |  |

总量控制指标

依据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环[2014]197号）以及《四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）中相关规定对本项目污染物总量控制指标核定排放量计算过程如下：

经分析，本项目选址位于巴中巴州区四川巴中经济开发区规划用地范围内，根据地方环保部门相关要求排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入巴河。

因此，本项目水污染物总量控制指标的核算过程如下：

CODCr、NH3-N和TP核定排放总量指标=设计水量×运行时间×排放浓度

CODCr核定总量指标=3000m³/d×365d/a×50mg/L×10-6=54.75t/a

NH3-N核定总量指标=3000m³/d×365d/a×5mg/L×10-6=5.475t/a

TP核定总量指标=3000m³/d×365d/a×0.5mg/L×10-6=0.5475t/a

经分析，本项目属于污水处理厂建设项目，作为区域水污染减排设施。同时，污水处理厂所需能源主要依靠市政电力供应（设备驱动能源为电能），不涉及主要大气污染物控制指标。

因此，本项目主要污染总量指标详见下表。

表2.9-1本项目总量控制指标 单位：t/a

| 项目指标 | 废水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CODCr | NH3-N | TP |
| 预测总量 | 54.75 | 5.475 | 0.5475 |
| 核定总量 | 54.75 | 5.475 | 0.5475 |

综上，本项目的建设有利于完善曾口片区污水处理设施建设规划，提高污水处理水平，有利于改善区域地表水环境质量现状，满足区域社会、经济以及环境保护等发展需求。本期工程建成后总量控制建议指标为：

CODCr：54.75t/a、氨氮：5.475t/a、TP：0.5475t/a。

环境现状调查与评价

自然环境现状调查与评价

地理位置

巴中位于成都、重庆、西安三大城市几何中心，承东启西、南北交汇，恩阳机场、高速公路通达四方，汉巴南高铁正加速建设，是四川北向东向开放的桥头堡，联结“一带一路”和成渝——关天经济区的重要节点。

巴中市位于四川盆地东北边缘大巴山系米仓山南麓，东邻达州，南接南充，西抵广元，北与陕西省汉中市接壤。处于东经106°20'~107°49'，31°15'~32°45'，东西宽126公里，南北长165公里，辖三县两区（巴州区、恩阳区、平昌县、通江县、南江县），辐员面积12325平方公里。

曾口区块位于曾口镇，位于巴中市主城区东南部。依托广巴达铁路、汉巴南快速铁路，构建对外铁路通道。绵巴万高速、南巴汉高速、汉巴渝高速和广巴达高速在曾口附近共同形成“两纵两横成双环”的高速公路网络。曾口距巴中机场约30公里。

本项目选址于巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，交通便利。本项目地理位置详见附图1。

地形、地貌

1、地形地貌

巴中境属盆地低山区，地势北高南低。除溪河地势较低、山峰地势较高处，大部分海拔在400米～800米之间。主要地貌类型有平坝、台地、低丘、高丘、低山、低中山、山原等。平坝主要分布在巴河、恩阳河、双桥河沿岸。台地除北部低中山区少见外，其余地区均有出现，较多的是东部的水宁寺镇等；低丘主要分布在巴河、恩阳河一带；高丘主要分布在区境的西南部，巴河、恩阳河两岸与平坝和低丘相邻地段；低山全区各地均有分布；低中山分布在区境北部与通江、南江交界的白庙、梓橦、寺岭、枣林等乡镇的全部或部分区域，海拔在1000米～1400米之间，相对高差650米～1090米；山原分布于区境低山、低中山的山顶、山脊及山坡上。

境内全部山脉源自大巴山西段与米仓山复合部分的南麓。主脉之一──老土地，源于南江县大门垭，自白庙乡宝珠山、香炉山入境，西南经石谷岭、九重山至柳岗西北崛起一峰名老土地，海拔1413米。主脉继续向西南，经南阳蒿枝坪、四方碑、瓦窑坪至枣林镇东北低巴河。沿途延伸的支脉有天城寨、永宁寨、凤头山、古楼山、龙城寨、摩天岭、方山寨、董山、东华山等。主脉之二──下八家坪，源于通江火炬乡上八家坪，经石门子入区境关渡乡，制高点名下八家坪，海拔850米。西翼至灵江桥入关渡溪，东翼向南延伸，至张中坝分出支脉两支：一支入大河坝，一支抵平昌高坑河。主脉之三──阴灵山，源于南江县元潭乡园顶子，从枣林镇西北入境。崛起一峰名阴灵山，海拔1420米。主脉之四──狮子山，源于南江县园顶子，沿巴州、南江县界西南行，单脊延伸于枣林镇西北，崛起一峰名狮子山，海拔1460米，为境内最高峰。经青山乡人头山、望乡台，复入南江龙耳山，至福星（平梁乡）西北悬地庙，又转向南江朱公山，再经福星乡（平梁乡）姜家坡、福星场、苟观寺至麻石垭天星寨，走两路口、麻石垭、塔子湾抵恩阳河。主脉之五──章怀寺，源于仪陇县福星场，由巴中市恩阳区舞凤乡连三湾入境，经落花山至龙背乡大旗山，复出境内至仪陇秋树垭，在境内沿途的支脉有大旗山、鼎山、胜前山等。

本项目拟建污水处理厂场地地势北侧、西侧高，东侧、南侧较低，呈阶状分布，阶坎约1-3m。现状条件下主要作为耕植地，分布有居民房屋，地表的植物未清理，场地未开挖平整。

2、地层岩性

（1）区域地质构造特征

根据《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目岩土工程勘察报告（详勘）》，拟建场地位于新华夏系四川沉降带的川东褶皱带内的巴中—仪陇—平昌莲花状旋扭构造体系中。该构造体系是由一系列规模大小不一，两翼似斜平缓呈参差不齐的半环状排列的背、向斜褶皱构造形迹组成，区域地貌属大巴山南坡前山带，为构造剥蚀丘陵地貌。区内构造形态单一，未见断裂，无褶皱，地应力作用不强，岩层很平缓，拟建场地位于巴中向斜南翼，岩层产状223∠3，出露白垩系白龙组的砂岩、泥岩拟建场地无断裂和褶皱，无断裂构造通过，无新构造运动迹象，稳定性较好。

（2）地震

根据《巴中县国土志》记载，巴中未发生过5级以上大的地震，属相对稳定区。另据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）：巴中地震基本烈度为6度，第一组，地震动峰值加速度为0.05g。据历史资料及近期观测资料自1169年1月至1974年6月的近800年间，在测区西面有4.7级以上的地震活动20次，除1846年间发生在阆中的5.5级（烈度Ⅶ度）地震外，其余震中均在龙门山区。1879年5月地震造成了山岩坍塌，城垣房屋倾颓及人畜伤亡等灾害，其烈度可达Ⅶ度。据不完全统计，区内1849年至1997年间共发生地震3起，但震级多在3～4级，地震烈度多在4～5度，震中均在调查区外。

2008年5.12汶川大地震对区域影响较大，巴中属于地震波及区，波及烈度约4度。区域震感强烈，但地面未见明显变形。总的来说，本区区域稳定性较好。

（3）工程地质层的划分及评述

根据野外调查、钻探揭露和室内土工试验成果，将勘探深度以内岩（土）体按其成因时代、埋藏分布规律、岩性特征及其物理力学性质分类，主要岩土层有：第四系全新统素填土层（Q4ml），第四系全新统的冲洪积成因（Q4al+pl）的粉质粘土、卵石层，下伏白垩系下统白龙组（K1b）的的泥岩层、砂岩层。将本场地内揭露地层岩性自上而下评述如下：

1）第四系人工填土层（Q4ml）

①素填土：黄褐色，成分以黏性土为主，局部含碎块石，棱角形，碎块石以泥岩为主，粒径一般6cm-15cm，性质差异大，结构松散，稍湿，岩芯采取率一般65%～75%。

该层分布于场地ZK33、ZK47、ZK48处局部地段，素填土的填筑时间大于8年，为老填土，主要为场地内房屋地基填土，一般固结较差，场地填土厚度变化较小，场地填土揭露厚度0.80m～1.00m，堆积无序，不均匀，该层物理力学性质较差。

2）第四系全新统的冲洪积成因（Q4al+pl）的粉质粘土、卵石层

②1粉质黏土（软塑）：黄褐色，软塑状，稍湿，性质均匀，切面较光滑，无摇振反应，干强度，韧性中等，岩芯采取率一般为86%～95%，岩芯较完整。

该层在场地内主要分布在水塘、水田地段有分布，厚薄不均匀，揭露厚度0.70m～3.00m，顶板标高321.14～331.75m，物理力学性质较差。

②2粉质黏土（可塑）：黄褐色，可塑状，稍湿，性质均匀，切面较光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，岩芯采取率一般为86%～95%，岩芯较完整。

该层在场地内均有分布，厚薄不均匀，揭露厚度0.50m～9.70m，顶板标高321.68～335.86m，物理力学性质一般。

③1松散卵石：灰褐色，湿，卵石成分为长石石英砂岩、呈亚圆形，卵石含量约55%～60%不等，粒径一般为15～70mm，分选性中等，中等风化，间隙充填砂。

该层场地部分地段均有分布，揭露层厚0.50～2.20m，顶板标高320.49～331.35m，天然湿度状态下物理力学性质一般。

③2稍密卵石：灰褐色，湿，卵石成分为长石石英砂岩、呈亚圆形，卵石含量约55%～65%不等，粒径一般为20～85mm，分选性中等，中等风化，间隙充填砂。

该层内部分地段分布，揭露层厚1.00～3.40m，顶板标高322.66～330.62m，物理力学性质良好。

④1强风化砂岩

强风化砂岩：浅灰色为主，砂质结构，薄～厚层状构造，岩石风化程度为强风化，性质均匀，节理裂隙较发育，岩芯多呈块状，少数呈柱状，岩质极软，局部手可掰碎，岩芯采取率一般60%～70%，岩石质量指标RQD值20～29。

该场地内部分地段有分布，揭露层厚0.50～3.90m，顶板标高318.99～330.12m，一般岩层表部风化强烈，质极软，手可掰碎，下部整体性质较好。

④2中风化砂岩（黄色）

中风化砂岩（黄色）：浅灰色为主，砂质结构，厚～巨厚层状构造，岩石风化程度为中等风化，节理裂隙不发育，岩芯多呈柱状，节长6cm～30cm，岩质软～较软，岩芯采取率一般80%～90%，岩石质量指标RQD值65～75。

该层场内部分地段有分布，拟建场地中风化砂岩揭露层厚0.50～5.40m，顶板标高318.09～327.49m，物理力学性质良好。

④3中风化砂岩（灰色）

中风化砂岩（灰色）：浅灰色为主，砂质结构，厚～巨厚层状构造，岩石风化程度为中等风化，节理裂隙不发育，岩芯多呈柱状，节长6cm～43cm，岩质软～较软，岩芯采取率一般82%～90%，岩石质量指标RQD值65～75。

该层场内均有分布，拟建场地中风化砂岩最大揭露层厚15.80m，顶板标高313.89～329.62m，物理力学性质良好。

气候、气象

巴中市属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，光照适宜，年降水分布不均，旱涝交替，年总雨量正常；日照正常略偏少，春旱、夏旱、伏旱相继出现，暴雨、大风、冰雹时有发生。

巴州区是南北气候的交汇地带，属于典型的亚热带湿润季风气候，四季分明，无霜期长，光照适宜，雨量充沛，极其适合保健养生、休闲度假，素有“川东北天然氧吧”的称号。全区森林覆盖率50.2%、是全国平均水平的3倍，境域负氧离子平均浓度达Ⅰ级标准，农产品优产度达85%，空气质量优良率达95%以上。

巴中市主要气象参数条件如下：

多年平均气温：16.9~17.4℃；多年极端最高气温：40.3℃；

多年极端最低气温：-5.3℃；平均降水量：1104mm；

降雨日数（年平均）：139天；无霜期：281天；

年均雷暴日：56天；陆地蒸发量：77.2-84.7mm；

日平均相对湿度：80%；全年平均相对湿度：77%；

主导风向：常年冬季西北风，常年夏季西北、东南风，春秋季风向不定，

但阵风偏西北风，亦有南风，年平均风速1.27m/s。

水文概况

巴中市大小河流共有1100多条，流域面积在1000km²以上的主要河流有巴河、恩阳河和通江河等7条，100km²以上的有45条，50km²以上的有138条，河流总长4342km，河网密度达0.33km/km²。河流均呈南北流向，树枝状分布，水位洪枯变幅大，部分溪河在枯水期有断流的现象。除南江县北部的焦家河属巴河一级支流外，其余均属渠江水系巴河流域。

巴河流域属山溪性河流，调蓄能力较小，暴雨洪水特征明显，流程短，汇流快，易形成大洪水或特大洪水，峰高量大，陡涨陡落。水位流量关系比较稳定，高水为绳套，中、低水为单一关系，水位变幅大部分站都在10-23m，一次洪水历时一般6-24小时，峰顶历时0.1-1.5小时。据巴河流域主要控制站—风滩水文站，实测最高水位297.95m，最大流量26700m³/s，水位涨幅18-23m。

巴河流经南江县、巴中市、平昌县、达川区、渠县，至渠县三汇镇注入渠江。巴河上游段在巴州区三江以上为巴河，发源于南江县玉泉乡平溪村的铁船山，横切于米仓山至大巴山的中山区海拔高程1800m，在南江县境内由东北向西南流，经玉泉、南江县城、沙河、下两、至元潭出南江县，进入巴州区境内继续南流，经枣林、在大佛寺有巴中水文站控制流域面积2732km²，多年平均流量61.1m³/s，最大实测洪峰流量26700m³/s，折东过巴中市城区北，曲折南至三江口水文站，以上流域面积2880km²。

水文地质条件

根据《巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目岩土工程勘察报告（详勘）》，场地内地下水自上而下分布如下：第四系松散类孔隙水、基岩裂隙水。场地内素填土层、卵石层、强风化砂岩层属弱含（透）水性地层，粉质黏土层、中风化砂岩层为场地相对隔水层。本场地地下水主要为第四系松散类孔隙水、基岩裂隙水，基岩裂隙水主要为基岩风化带网状裂隙水，富水性差，主要赋存于场地内强风泥岩、强风化砂岩中。

地下水的补给来源主要为大气降水通过入渗补给，孔隙水主要接受大气降雨及地表径流补给，基岩裂隙水主要补给为基岩裸露接受大气降雨补给及竖向孔隙水下渗补给以及区外径流补给。因而地下水的补给较弱。素填土与强风化基岩裂隙水水力联系较强，对基岩裂隙水补给较强。几个岩土层地下水存在水力联系，有统一的地下水位，素填土层间孔隙发育，透水性强，勘察期间见上层滞水渗入孔底形成积水，填土层属强透水层，含水性强、渗透系数约为8～13m/d；卵石层属强透水层，含水性强、渗透系数约为20～30m/d；粉质粘土属弱透水层，含水性强、渗透系数约为4×10-2m/d；砂岩属弱透水层，含水性弱、渗透系数约为3×10-2m/d。

勘察期间测得本场地勘探深度内稳定地下水位埋深：1.02m～6.52m，地下水位标高：321.73m～323.50m，地下水位年变幅1.0～2.5m，勘察期间最高地下水位323.50m；据原区域地质资料及野外调查统计，拟建工程地段历史最高水位325.50m。水位受微地貌控制，随降雨动态变化大。

地下水类型及其富水性

项目评价区地下水类型包含第四系松散类孔隙水和基岩裂隙水两大类，第四系松散岩类孔隙水主要赋存于第四系粉质粘土及砂砾卵石层松散孔隙中，基岩裂隙水主要赋存于砂岩浅层裂隙中，两者有较强的水力联系。

（1）第四系松散岩类孔隙水

广泛赋存于本项目评价区第四系更新世堆积的粘土、亚粘土及砂砾卵石层（Q3al），地貌上属巴河的二、三级阶地，污水处理厂到巴河之间的一级阶地全新统砂砾卵石层（Q4al）含泥质重，也划归此类。地层整体富水性较差，根据区域水文地质资料区域上只在堆积层底部近基座面上有泉水出露，流量0.015-0.454 L/s，水量相对贫乏，单井涌水量一般在10-100 m³/d。

（2）基岩裂隙水

根据项目岩土工程勘察报告，评价区“宽缓槽谷”内第四系粉质粘土及砂卵石层覆盖于下伏白垩系白龙组（K1b）长石石英砂岩地层之上，砂岩中浅部横张及X节理发育，由于埋藏浅，在长期外营力改造，裂隙进一步扩张，构成浅层地下水良好储存空间，裂隙发育厚度18～20m。评价区地表汇水条件好，浅层地下水主要接受大气降雨补给，槽谷两侧山体接受补给后，沿第四系孔隙及基岩裂隙带向地形低洼区域汇集，富集埋藏于地势低洼的沟谷、平坝、洼地地带。丘坡下部坡度变缓区域及槽谷内第四系之下的基岩裂隙是此类地下水最佳储水介质。因此，农户也较为集中地选择半坡以下及平坝而居。由于埋藏浅，径流时间短，因此地下水动态变化受气候因素影响较大。单井出水量小于50 m³/d。

地下水补给、径流和排泄条件

评价区第四系松散岩类孔隙水及基岩裂隙水主要接受大气降雨垂直入渗补给，其次是地表水体，水库、堰塘、稻田、溪沟等对地下水均有一定的补给，评价区浅层地下水还接受来自北侧后缘的基岩裂隙水补给。由于降水的时空分布不均，因而这种补给是周期性的，当年4～10月为补给期，是地下水的峰值期，11月～次年3月为地下水消耗期，是地下水埋深、流量削减季节。评价区与广大红层丘陵地区相似，地下水一般由小沟至大沟，由支沟向主沟缓慢渗流，并以泉和渗流形式部分向低洼沟谷排泄，并最终排向当地最低侵蚀基准面，同时区内的居民打井抽汲地下水作为生产生活用水，也是常见的地下水排泄方式之一。

地下水水位分布调查

评价区地下水为降雨补给型，动态具有明显季节变化特征，潜水位一般从4-5月开始上升至8月下旬最高峰出现于7-8月，最低在1-3月、12月中交替出现，动态曲线上峰谷起伏，动态变化明显。

本项目调查显示评价区监测井井口高程介于329.14～342.53 m，枯水期水位埋深0.61～4.90m，水位高程介于328.37～340.14m，丰水期水位埋深0.10～4.10m，水位高程介于328.57～340.64 m，丰枯期水位变幅0.21～1.72 m。

表3.1-1  评价区内地下水井水位观测数据

| 监测点编号 | 经度 | 纬度 | 井口高程（m） | 2024年3月枯水期 |  | 2024年7月丰水期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水位埋深（m） | 水位高程（m） | 水位埋深（m） | 水位高程（m） |
| 1# | 106.5314243 | 31.45212 | 333.38 | 0.61 | 332.77 | 0.10 | 333.26 |
| 2# | 106.5323725 | 31.45232 | 342.53 | 2.81 | 339.72 | 2.41 | 340.12 |
| 3# | 106.5315103 | 31.45224 | 337.88 | 1.72 | 336.16 | 1.22 | 336.66 |
| 4# | 106.5332358 | 31.45119 | 334.55 | 2.61 | 331.94 | 2.31 | 332.24 |
| 5# | 106.5330697 | 31.4516 | 329.14 | 0.77 | 328.37 | 0.57 | 328.57 |
| 6# | 106.5331817 | 31.45158 | 338.49 | 4.90 | 333.59 | 4.10 | 334.39 |
| 7# | 106.5330407 | 31.45171 | 331.65 | 2.01 | 329.64 | 0.81 | 330.84 |
| 8# | 106.5332474 | 31.45241 | 339.57 | 1.61 | 337.96 | 1.11 | 338.46 |
| 9# | 106.5323571 | 31.45207 | 337.37 | 0.67 | 336.70 | 0.37 | 337.00 |
| 10# | 106.5337079 | 31.45134 | 337.91 | 0.72 | 337.19 | 0.12 | 337.79 |
| 11# | 106.5344457 | 31.45219 | 339.58 | 1.41 | 338.17 | 0.71 | 338.87 |
| 12# | 106.8930538 | 31.75747 | 341.95 | 1.81 | 340.14 | 1.31 | 340.64 |
| 13# | 106.8914955 | 31.75676 | 339.54 | 1.45 | 338.09 | 1.15 | 338.39 |
| 14# | 106.8925925 | 31.75288 | 331.11 | 1.71 | 329.40 | 0.10 | 331.01 |

水文地质试验统计

为查明本项目含水层渗透性及包气带防污性能，项目组收集了本项目评价区区域水文地质报告提供的抽水试验成果及包气带渗水试验成果。

（1）抽水试验及水文地质参数

本项目收集了区域水文地质报告中的第四系全新统（Q4al）、上更新统（Q3al）冲积层及白垩系白龙组（K1b）基岩浅层地下水中开展的抽水试验数据，见表3.1-2、表3.1-3。

表3.1-2  第四系全新统及上更新统地层抽水试验成果统计表

| 试验孔 | 含水层代号 | 含水层厚度 | 抽前静止水位埋深 | 水位降深Sw | 涌水量Q |  | 渗透系数K |  | 影响半径R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | L/s | m³/d | m/d | cm/s | m |
| 23 | Q4al | 17.34 | 6.58 | 6.13 | 3.997 | 345.30 | 4.17 | 4.83E-03 | 125 |
| 24 | Q4al | 18.28 | 6.11 | 4.56 | 4.317 | 372.97 | 5.54 | 6.41E-03 | 107 |
| 32 | Q3al | 12.9 | 1.15 | 4.18 | 4.239 | 366.25 | 9.00 | 1.04E-02 | 90 |

注：数据参考自《1:20万仪陇幅区域水文地质普查报告》。

表3.13  白垩系白龙组（K1b）浅层地下水抽水试验成果统计表

| 试验孔 | 含水层代号 | 含水层厚度 | 抽前静止水位埋深 | 水位降深Sw | 涌水量Q |  | 渗透系数K |  | 影响半径R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | L/s | m³/d | m/d | cm/s | m |
| 4 | K1b | 25.87 | 7.53 | 7.6 | 5.618 | 485.40 | 1.34 | 1.55E-03 | 187 |
| 5 | K1b | 50.4 | 18.32 | 8.17 | 6.009 | 519.2 | 1.68 | 1.94E-03 | 154 |
| 21 | K1b | 18.2 | 4.67 | 4.65 | 1.861 | 160.79 | 2.21 | 2.56E-03 | 59 |

注：数据参考自《1:20万仪陇幅区域水文地质普查报告》。

根据表3.1-2，评价区内主要地层第四系全新统（Q4al）及上更新统（Q3al）冲积层渗透系数为4.17～9.00 m/d（4.83×10-3～1.05×10-2 cm/s）；根据表6.3-3，白垩系白龙组（K1b）含水层渗透系数为1.34～2.21m/d（1.55×10-3～2.56×10-3cm/s）。上述数据说明评价区松散岩类孔隙水含水层及白垩系白龙组含水层渗透系数均较大，属于中等透水岩组。

（2）渗水试验

本项目现场选取2处试验点，使用双环法进行试坑渗水试验。采用下式计算包气带渗透系数：

K=16.67QZF（H+Z+0.5Ha）

式中：K—渗透系数（cm/s）；

Q—内环的注入流量（L/min）；

F—内环的底面积（cm²），本次取314 cm²；

H—试验水头（cm），本次取10 cm；

Z—下渗深度（cm）；

Ha—试验土层的毛细上升高度（cm），本次取270 cm。

工作区包气带粉质粘土渗水试验结果见表6.3-4。通过现场2处双环渗水试验，项目区内粉质粘土层的渗透系数为0.135～0.161 m/d（1.56×10-4～1.86×10-4cm/s），渗透性等级为弱透水。

表3.1-4  双环渗水试验成果表

| 编号 | 岩性特征 | 稳定流量（L/min） | H试验水头（cm） | Ha毛细上升高度（cm）150-400 | F （cm²） | Z （cm） | K渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH01 | 粉质粘土 | 0.01526 | 10 | 270 | 490.625 | 81 | 1.86E-04 |
| SH02 | 粉质粘土 | 0.01348 | 10 | 270 | 490.625 | 75 | 1.56E-04 |

地下水化学特征

为了查明评价区地下水水化学特征，项目组对评价区地下水水质分析结果中的宏量组分进行分析。根据各水样水化学常量组分监测结果统计（表3.1-5），本项目所在区域地下水矿化度在104～925 mg/L，均<1g/L，属于低矿化度水；pH介于6.9～7.2，呈弱酸-弱碱性。地下水水样水化学类型为HCO3-Ca•Mg型，本项目区地下水Piper三线图见图3.1-1。

表3.1-5  水样水化学常量组分监测结果（mg/L）

| 监测项目 | pH值 | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 | 氯化物 | 硫酸盐 | 重碳酸根 | 碳酸根 | TDS | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 1# | 6.9 | 2.6 | 29.9 | 48.2 | 18.6 | 18.7 | 20.4 | 243 | ＜5 | 290 | HCO3-Ca·Mg |
| 2# | 7 | 0.4 | 72.9 | 81.8 | 34.7 | 41.1 | 10.6 | 508 | ＜5 | 521 | HCO3-Ca·Mg |
| 3# | 7 | 0.73 | 43.9 | 113 | 42.6 | 48.9 | 22.6 | 551 | ＜5 | 555 | HCO3-Ca·Mg |
| 4# | 7.1 | 39.8 | 69.3 | 103.7 | 39.6 | 175 | 98 | 236 | ＜5 | 625 | HCO3-Ca·Mg |
| 5# | 7.2 | 0.83 | 9.01 | 20.3 | 6.52 | 11.4 | 9.46 | 79 | ＜5 | 104 | HCO3-Ca·Mg |
| 6# | 7 | 29.6 | 48.9 | 84.7 | 31.7 | 49.8 | 38.5 | 427 | ＜5 | 533 | HCO3-Ca·Mg |
| 7# | 7 | 7.12 | 19.7 | 53.7 | 16.5 | 12.3 | 14.9 | 252 | ＜5 | 270 | HCO3-Ca·Mg |

图3.1-1  水化学piper三线图

自然资源

1、动植物资源

植物资源：境域植物资源丰富，尤以北部为最，计有乔、灌木308种，草、藤本421种，源于植物的中草药（含家种、野生，根、茎、叶、花、果）1386种。乔、灌木林区多分布在北部山地，中部、南部亦零星分布。中药材资源最多的是通江、南江两县；牧草资源遍及境域。境域中部和南部森林层次结构不明显，林相单纯，林下伴生马桑、黄荆、沙棘藤蔓、杜鹃等植物；北部森林成片的较多，但因砍伐过度，曾使森林面积锐减，后经“停耕还林、还草”等政策的落实，现正处于恢复阶段。

森林植被主要为常绿落叶阔叶混交林、针叶林、竹林和灌丛林，植物种类繁多，种子植物近3000种，乔灌木有300多种，其中包括一些珍稀树木，如：银杏、三尖杉、红豆、巴山松、巴山水青杠。

动物资源：全市家养动物有生猪、黄牛、水牛、火羊、南江黄羊、各类鸡、各类鸭、鹅、马、驴、蜂、蚕、犬、猫、各类兔等。野生动物多分布在森林密布的北部，中、南部很少。近代，在森林面积逐年减少、猎杀频繁、酷捞滥捕的情况下，境内动物资源遭到破坏。虎、豹濒于绝迹，珍稀动物遗留不多，其他动物逐年减少。经20世纪80年代调查，境内北部共有野生动物670种，其中鱼类4目、11科、44属、47种；两栖类2目、7科、9属、20种；爬行类3目、7科、14属、21种；鸟类16目、41科、120属、176种；兽类7目、21科、52属、67种；昆虫类50科、170种；其他类169种。中南部地区尚存野生动物290余种，其中兽类22种，禽类49种，水族及两栖爬行类43种，昆虫类170余种。稀树灌丛草坡和乔灌木林等次生林及水稻、甘蔗、玉米等经济作物。

经现场踏勘，项目评价区域内未发现古大珍奇树木分布，无需保护的珍稀野生动植物分布。

2、矿产资源

巴中市矿产资源较为丰富，其分布趋势是北富南贫，南江县最多，被誉为“地下百宝箱”，通江县次之，巴州区、平昌县有少量发现。已探明的矿藏种类有铁、铝、钒、钛、钴、铜、铅、锌、钼、锡、金、银等金属矿，有煤、石油、天然气、铀等能源矿，有硫、钾、长石、滑石、石墨、白云石、石棉、水晶、大理石、石灰石、花岗石、石英等非金属矿。

相关资料显示，本项目评价区域内不涉及压覆矿产的情况。

3、旅游资源

全市旅游资源面积占全市辖区面积10%以上，涵盖了国家颁布的《旅游资源评价标准》所列8大主类31亚类中的26个亚类。一是以“川陕苏区首府”为代表的红色旅游；二是以光雾山-诺水河国家重点风景名胜区为代表的特色旅游；三是以米仓山国家森林公园为代表的生态旅游。目前，全市已有光雾山-诺水河国家重点风景名胜区；有米仓山、镇龙山、空山、天马山4个国家森林公园；有大小兰沟省级自然保护区；有南龛摩崖造像、红四方面军总指挥部、总政治部旧址纪念馆、通江千佛岩石窟、通江红军石刻标语群等4处17点全国重点文物保护单位；有红四方面军总指挥部旧址纪念馆、川陕革命根据地红军烈士陵园、川陕苏区将帅碑林3个全国爱国主义教育示范基地等系列品牌。“川陕苏区”被列入全国12个重点红色旅游区，刘伯坚烈士纪念馆、红四方面军总指挥部旧址纪念馆、川陕革命根据地红军烈士陵园、巴山游击队纪念馆列入了全国100个红色旅游经典景区，“重庆-广安-仪陇-巴中”旅游线被列入全国30条红色旅游精品线。“巴山背二歌”“翻山铰子”被列入全国非物质文化遗产名录。

经现场踏勘，项目评价区域内均不涉及上述各风景名胜区、国家森林公园、自然保护区、旅游景点等需要特殊保护的区域。

环境质量现状调查与评价

为了解项目所在地的大气环境质量、地表水环境质量、声环境、地下水环境、底泥环境及土壤环境质量，本次评价收集了《2023巴中市生态环境状况公报》、并委托四川海德汇环保科技有限公司于2024年7月15日～7月21日对项目所在地的环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥及声环境进行现场采样及检测分析。本评价根据环境现状监测分析结果，对项目所在地的大气环境质量、地表水环境质量、地下水环境质量、土壤环境质量、底泥环境质量和声环境质量现状评价。

大气环境质量现状监测与评价

环境空气质量现状评价中，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用巴中市生态环境局发布的《2023巴中市生态环境状况公报》中的数据及结论；其他污染物委托四川海德汇环保科技有限公司进行补充监测。

（一）区域环境质量现状评价

1、环境质量达标区判定

本项目位于巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价选用巴中市生态环境局2024年公布的《2023巴中市生态环境状况公报》进行区域达标评价。

根据《2023巴中市生态环境状况公报》中的数据表明：

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2023年，巴中市城区环境空气质量176天优、164天良、19天轻度污染、4天中度污染，2天重度污染，巴城环境空气质量优良率为93.2%，同比下降3.3个百分点，污染天数同比增加12天。环境空气六项主要污染物年均浓度全部达到国家环境空气质量二级标准，空气质量综合指数为3.15，同比上升0.06。

主要污染物SO2浓度为4.6微克/立方米，同比增长2.2%；NO2浓度为23.2微克/立方米，同比下降1.7%；PM10浓度为44.8微克/立方米，同比增长5.4%；PM2.5浓度为29.7微克/立方米，同比增长6.1%；CO日均值第95百分位数为1.0毫克/立方米，较上年不变；O3日最大8小时平均浓度值第90百分位数为119微克/立方米，同比下降1.7%。

区域空气质量达标判定见下表：

- 区域环境空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（μg/m³） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4.6 | 60 | 7.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 23.2 | 40 | 58 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 44.8 | 70 | 64 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 29.7 | 35 | 84.9 | 达标 |
| CO | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 1000 | 4000 | 25 | 达标 |
| O3 | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 119 | 160 | 74.4 | 达标 |

从上表可以看出，巴中市六项基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域大气环境质量达标。

（二）污染物环境质量现状监测

（1）监测点位

布设1处监测点位，点位布置见下表。

- 环境空气监测布点

| 点位编号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○1# | 拟建项目厂界外下风向东侧6m处 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 检测7天，每天4次 |

（2）监测项目

NH3、H2S、臭气浓度共3项。

（3）监测频次

连续监测7天，每天采样4次。

（4）监测因子及监测方法

本项目环境空气质量监测因子包括硫化氢、氨以及臭气浓度，其监测方法如下表所示。

- 监测方法及方法来源

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.01mg/m³ |
| 硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | GC9790Plus气相色谱仪（HDH/YQ-03-02） | 0.2×10-3mg/m³ |
| 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ 1262-2022 | / | / |

（5）评价方法

大气环境现状采用单项标准指数法进行评价。评价公式：

Pi=Ci/Si

式中：

Pi——i种污染物的单项指数；

Ci——i种污染物的实测浓度（mg/m³）；

Si——i种污染物评价标准（mg/m³）。

（6）监测及统计结果

监测点检测及统计结果见下表。

（5）评价结果

由监测结果可知，评价区域内监测点位的各监测指标的监测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值要求。

地表水环境质量现状监测与评价

环境质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关水环境质量现状调查的规定，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。因此，本次收集巴河例行监测断面进行评价。

根据《2023巴中市生态环境状况公报》可知，2023年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于Ⅲ类水质。6个国控断面Ⅰ-Ⅱ类水质占比100%，4个省控断面Ⅰ-Ⅱ类水质占比75%，仅徐家河断面水质为Ш类。

项目区域地表水体能够达到目标水质标准，属达标区域。

- 图 3.2-1巴河断面水质类别分布图

地表水水质状况分析

根据收集2021～2023年巴河（巴州区段）例行监测断面的监测数据统计分析，巴河（巴州区段）各监测断面的各项监测指标年均值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。由于《“十四五”国考断面和省考断面目标》《四川省生态环境厅办公室关于印发<2023 年四川省水生态环境保护工作要点>的通知》（川环办函〔2023〕60 号），金碑断面按照Ⅱ类水域标准考核，根据收集巴河的金碑乡断面监测数据，2021-2023年金碑监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准。

本次评价主要对以上河流的各监测断面的 CODCr、BOD5、NH3-N、TP等主要污染因子进行趋势分析，各断面主要污染物年均值变化趋势如下：

- 图 3.2-2 2021年～2023年各断面COD变化趋势图

- 图 3.2-3  2021年～2023年各断面BOD变化趋势图

- 图 3.2-4  2021年～2023年各断面氨氮变化趋势图

- 图 3.2-5  2021年～2023年各断面TP变化趋势图

根据巴河各断面污染物逐年变化趋势分析，手傍岩断面和金碑断面各污染物浓度近几年略有浮动，但水质整体变化不大，且能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准限值要求，水环境质量现状较好。

环境质量现状监测

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）与《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目评价等级为二级，评价时期为枯水期，枯水期引用四川巴中经济开发区管理委员会《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书中》委托四川省工业环境监测研究院于2022年12月7日～2022年12月9日对地表水进行的监测（川工环监字（2022）第03120069号），丰水期委托四川海德汇环保科技有限公司于2024年7月15日～7月21日对地表水进行了现状监测。

（一）枯水期水质现状监测

1、监测断面

枯水期在巴河共布设2个监测断面，见下表。

- 地表水枯水期现状监测断面

| 监测点位 | 监测水体 | 断面位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 巴河 | 拟建曾口区块污水处理厂排口上游500m |
| 2# |  | 拟建曾口区块污水处理厂排口下游250000m |

2、监测项目和监测方法

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、六价铬、砷、汞、硒、铅、镉、铜、锌、氰化物、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类，共计19项，监测方法见下表。

- 监测方法、方法来源及检出限

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | AZ86031酸碱度/电导率/DO/PH 多用仪表（HDH/YQ-152-02） | / |
| 水温 | 水质 水温的测定 温度计法或颠倒温度计测定法 | GB 13195-1991 | （0-40）℃水温表（HDH/YQ-124-05） | / |
| 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 | AZ86031酸碱度/电导率/DO/PH 多用仪表（HDH/YQ-152-02） | / |
| 色度 | 水质 色度的测定 铂钴比色法 | GB 11903-1989 | / | 5度 |
| 浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法 | HJ 1075-2019 | SGZ-200B便携式浊度计（HDH/YQ-117-02） | / |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | COD-HX12恒温加热器（HDH/YQ-99-01） | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | SPX-150Y生化培养箱（HDH/YQ-33-01） | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | UV-1600紫外/可见分光光度计（HDH/YQ-42-01） | 0.01mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | UV-1600紫外/可见分光光度计（HDH/YQ-42-01） | 0.05mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | FA2004N电子天平（万分之一）（HDH/YQ-21-01） | / |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.01mg/L |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.004mg/L |
| 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | CIC-D-100离子色谱仪（HDH/YQ-03-06） | 0.007mg/L |
| 氟化物 |  |  |  | 0.006mg/L |
| 硫酸盐 |  |  |  | 0.018mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.0003mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类的测定紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | UV-1600紫外/可见分光光度计（HDH/YQ-42-01） | 0.01mg/L |
| 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | Plasma 2000电感耦合等离子体原子发射光谱仪（HDH/YQ-36-01） | 0.02mg/L |
| 铜 |  |  |  | 0.006mg/L |
| 锌 |  |  |  | 0.004mg/L |
| 镍 |  |  |  | 0.02mg/L |
| 锰 |  |  |  | 0.004mg/L |
| 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | BRUKER aurora M90ICP-MS（HDH/YQ-37-01） | 0.09μg/L |
| 镉 |  |  |  | 0.05μg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | AFS-8510原子荧光分光光度计（HDH/YQ-01-01） | 0.04μg/L |
| 砷 |  |  |  | 0.3μg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.004mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.05mg/L |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（试行） | HJ 347.2-2018 | SHP-80生化培养箱（HDH/YQ-33-02）SPX-250生化培养箱（HDH/YQ-33-06） | 20MPN/L |
| 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | HJ 601-2011 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.05mg/L |

3、监测频次

2022年12月7日～12月9日连续监测3天，每天采样一次，监测点位1#~2#。

4、评价方法

采用单项标准指数法评价，其数学模式如下：

①pH：

或

式中：

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限；

②一般污染物：

式中：

——i类污染物单因子指数；

——i类污染物实测浓度平均值，mg/L；

——i类污染物的评价标准值，mg/L。

水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。

5、检测及统计结果

监测断面统计结果见下表。6、评价结果

由监测结果可知，项目污水受纳水体巴河枯水期各水污染物指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准限值要求，水环境质量现状较好。

（二）丰水期水质现状监测

1、监测断面

枯水期在巴河共布设2个监测断面，见下表。

- 地表水枯水期现状监测断面

| 监测点位 | 监测水体 | 断面位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 巴河 | 拟建曾口区块污水处理厂排口上游500m |
| 2# |  | 拟建曾口区块污水处理厂排口下游2000m |

2、监测项目

水温、色度、浊度、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、硫化物、氰化物、氯化物、氟化物、挥发酚、硫酸盐、铁、铜、铅、锌、镉、镍、锰、砷、汞、六价铬、粪大肠菌群、石油类、甲醛。

3、监测频次

2024年7月17日～7月19日连续监测3天，每天采样一次，监测点位1#~2#。

4、评价方法

采用单项标准指数法评价，其数学模式如下：

①pH：

或

式中：

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限；

②一般污染物：

式中：

——i类污染物单因子指数；

——i类污染物实测浓度平均值，mg/L；

——i类污染物的评价标准值，mg/L。

水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。

5、检测及统计结果

监测断面统计结果见下表。

6、评价结果

由监测结果可知，项目污水受纳水体巴河枯水期和丰水期各水污染物指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准限值要求，水环境质量现状较好。

地下水环境质量现状监测与评价

地下水环境现状调查与评价

1、地下水环境现状调查内容与方法

项目区地下水环境调查是根据建设项目所在地区的水环境特点，根据地下水环境保护目标开展调查。调查的方法主要采用收集资料法、现场调查法及钻探等。现场调查包括：水文地质基础调查、环境水文地质调查、地下水水质和污染调查等。具体调查内容有：

（1）水文地质条件调查

1）气象、水文、土壤和植被状况。

2）地层岩性、地质构造、地貌特征与矿产资源。

3）通过实地钻孔资料分析含水层的岩性、分布、结构、厚度、埋藏条件、渗透性和富水程度等；隔水层（弱透水层）的岩性、厚度、渗透性等。

4）结合区域地质背景特征分析区域地下水类型、补给、径流和排泄条件。

5）地下水水位、水质、水量、水温、地下水化学类型。

6）地下水资源量及现利用情况。

7）集中供水水源地和水源井的分布情况（包括开采层的成井的密度、水井结构、深度以及开采历史）。

8）地下水环境监测现状值（或地下水污染对照值）。

（2）地下水污染源调查

通过区域水文地质报告资料分析及现场调查厂区及周边地区可能造成或已经造成地下水污染的污染源和敏感区。

1）对已有污染源调查资料的地区，通过搜集现有资料解决。

2）对于没有污染源调查资料，或已有部分调查资料，结合环境水文地质问题同步进行调查。对分散在评价区的非工业污染源，根据污染源的特点，参照上述规定进行调查。

地质背景

1、地形地貌

本项目评价区位于巴中市巴州区曾口镇，巴中地处四川盆地北部的低山区，地势北高南低，北及西北向南及西南倾斜。除溪河地势较低、山峰地势较高外，大部分海拔在400～800m之间。主要地貌类型有平坝、台地、低丘、高丘、低山、低中山、山原等。平坝主要分布在巴河、恩阳河、双桥河沿岸。台地除北部低中山区少见外，其余地区均有出现，较多的是东部的水宁寺镇等；低丘主要分布在巴河、恩阳河一带；高丘主要分布在区境的西南部，巴河、恩阳河两岸与平坝和低丘相邻地段；低山全区各地均有分布；低中山分布在区境北部与通江、南江交界的白庙、梓橦、寺岭、枣林等乡镇的全部或部分区域，海拔在1000～1400m之间，相对高差650～1090m；山原分布于区境低山、低中山的山顶、山脊及山坡上。恩阳区主要属米仓山南麓丘陵地貌，正好处于巴中境内低山、长梁高丘地貌向平缓坡台状丘陵地貌过渡地带，境内多为丘陵、低山，平坝较少，全区地势西北高、东南低，这与区域整体地貌轮廓一致，最高山峰高观山海拔1100余米。

拟建污水处理厂原始地形起伏较大，为河流阶地，拟建场地地势北侧、西侧高，东侧、南侧较低，呈阶状分布，阶坎约1-3m。现状条件下主要为耕植地，分布有居民房屋，地表的植物未清理，场地未开挖平整。

2、地层岩性

根据区域地质资料并结合项目岩土工程勘察报告，项目评价区出露的地层包括第四系冲积层（Q4al）及第四系上更新统冲积层（Q3al）砂砾卵石层，下伏基岩地层为白垩系下统白龙组（K1b）砂泥岩。各地层岩性特征由老至新描述如下：

①白垩系下统白龙组（K1b）

岩性为青灰色块状中-细粒长石石英砂岩夹砖红色泥岩、粉砂质泥岩，底部有一层厚1m左右的砾岩。砂泥岩比例为3:1，砂岩共有5-9层，一般厚15-40m，个别层厚达50余米。根据本项目岩土工程勘察，覆盖层以下基岩均为砂岩，最大揭露厚度为15.8m，岩心多呈柱状，节理裂隙发育程度较低。

②第四系上更新统冲积层（Q3al）

为项目评价区主要出露地层，地貌上为河流二、三级阶地，上部为黄褐色软塑到可塑状粉质粘土，厚度一般0.5～9.70m，切面较光滑，无摇振反应，干强度，韧性中等。下部局部地段分布松散-稍密卵石层，灰褐色，湿，卵石成分为长石石英砂岩、呈亚圆形，卵石含量约55%～60%不等，粒径一般为15～70 mm，分选性中等，中等风化，间隙充填砂，厚度0.5～3.4 m。根据勘察资料，该层总厚度为2.1～11.0m。

④第四系全新统Q4al）冲积层

在污水处理厂与巴河之间呈条带状分布，为近代河流冲积形成的一级阶地，宽度约30-70m。阶地上部为灰褐色亚粘土，厚2-5 m；下部为砂砾卵石层，其中砂约占30%。砾卵石直径一般3-8cm，大者15cm左右，磨圆较好，多呈次圆状，砾石成分主要为砂岩，次为灰岩、岩浆岩。根据勘察资料及现场调查，评价区该层厚度约10-15 m。

3、地质构造

项目评价区位于新华夏系四川沉降带的川东褶皱带内的巴中—仪陇—平昌莲花状旋扭构造体系中。该构造体系是由一系列规模大小不一，两翼似斜平缓呈参差不齐的半环状排列的背、向斜褶皱构造形迹组成，区域地貌属大巴山南坡前山带，为构造剥蚀丘陵地貌。区内构造形态单一，未见断裂，无褶皱，地应力作用不强，岩层很平缓，拟建场地位于巴中向斜南翼，岩层产状223∠3，出露白垩系白龙组的砂岩、泥岩拟建场地无断裂和褶皱，无断裂构造通过，无新构造运动迹象，稳定性较好。

评价区水文地质条件

1、地下水类型及其富水性

项目评价区地下水类型包含第四系松散类孔隙水和基岩裂隙水两大类，第四系松散岩类孔隙水主要赋存于第四系粉质粘土及砂砾卵石层松散孔隙中，基岩裂隙水主要赋存于砂岩浅层裂隙中，两者有较强的水力联系。

（1）第四系松散岩类孔隙水

广泛赋存于本项目评价区第四系更新世堆积的粘土、亚粘土及砂砾卵石层（Q3al），地貌上属巴河的二、三级阶地，污水处理厂到巴河之间的一级阶地全新统砂砾卵石层（Q4al）含泥质重，也划归此类。地层整体富水性较差，根据区域水文地质资料区域上只在堆积层底部近基座面上有泉水出露，流量0.015-0.454 L/s，水量相对贫乏，单井涌水量一般在10-100 m³/d。

（2）基岩裂隙水

根据项目岩土工程勘察报告，评价区“宽缓槽谷”内第四系粉质粘土及砂卵石层覆盖于下伏白垩系白龙组（K1b）长石石英砂岩地层之上，砂岩中浅部横张及X节理发育，由于埋藏浅，在长期外营力改造，裂隙进一步扩张，构成浅层地下水良好储存空间，裂隙发育厚度18～20m。评价区地表汇水条件好，浅层地下水主要接受大气降雨补给，槽谷两侧山体接受补给后，沿第四系孔隙及基岩裂隙带向地形低洼区域汇集，富集埋藏于地势低洼的沟谷、平坝、洼地地带。丘坡下部坡度变缓区域及槽谷内第四系之下的基岩裂隙是此类地下水最佳储水介质。因此，农户也较为集中地选择半坡以下及平坝而居。由于埋藏浅，径流时间短，因此地下水动态变化受气候因素影响较大。单井出水量小于50 m³/d。

2、地下水补给、径流和排泄条件

评价区第四系松散岩类孔隙水及基岩裂隙水主要接受大气降雨垂直入渗补给，其次是地表水体，水库、堰塘、稻田、溪沟等对地下水均有一定的补给，评价区浅层地下水还接受来自北侧后缘的基岩裂隙水补给。由于降水的时空分布不均，因而这种补给是周期性的，当年4～10月为补给期，是地下水的峰值期，11月～次年3月为地下水消耗期，是地下水埋深、流量削减季节。评价区与广大红层丘陵地区相似，地下水一般由小沟至大沟，由支沟向主沟缓慢渗流，并以泉和渗流形式部分向低洼沟谷排泄，并最终排向当地最低侵蚀基准面，同时区内的居民打井抽汲地下水作为生产生活用水，也是常见的地下水排泄方式之一。

3、地下水水位分布调查

评价区地下水为降雨补给型，动态具有明显季节变化特征，潜水位一般从4-5月开始上升至8月下旬最高峰出现于7-8月，最低在1-3月、12月中交替出现，动态曲线上峰谷起伏，动态变化明显。

本项目调查显示评价区监测井井口高程介于329.14～342.53 m，枯水期水位埋深0.61～4.90m，水位高程介于328.37～340.14m，丰水期水位埋深0.10～4.10m，水位高程介于328.57～340.64 m，丰枯期水位变幅0.21～1.72 m。

- 评价区内地下水井水位观测数据

| 监测点编号 | 经度 | 纬度 | 井口高程（m） | 2024年3月枯水期 |  | 2024年7月丰水期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水位埋深（m） | 水位高程（m） | 水位埋深（m） | 水位高程（m） |
| 1# | 106.5314243 | 31.45212 | 333.38 | 0.61 | 332.77 | 0.10 | 333.26 |
| 2# | 106.5323725 | 31.45232 | 342.53 | 2.81 | 339.72 | 2.41 | 340.12 |
| 3# | 106.5315103 | 31.45224 | 337.88 | 1.72 | 336.16 | 1.22 | 336.66 |
| 4# | 106.5332358 | 31.45119 | 334.55 | 2.61 | 331.94 | 2.31 | 332.24 |
| 5# | 106.5330697 | 31.4516 | 329.14 | 0.77 | 328.37 | 0.57 | 328.57 |
| 6# | 106.5331817 | 31.45158 | 338.49 | 4.90 | 333.59 | 4.10 | 334.39 |
| 7# | 106.5330407 | 31.45171 | 331.65 | 2.01 | 329.64 | 0.81 | 330.84 |
| 8# | 106.5332474 | 31.45241 | 339.57 | 1.61 | 337.96 | 1.11 | 338.46 |
| 9# | 106.5323571 | 31.45207 | 337.37 | 0.67 | 336.70 | 0.37 | 337.00 |
| 10# | 106.5337079 | 31.45134 | 337.91 | 0.72 | 337.19 | 0.12 | 337.79 |
| 11# | 106.5344457 | 31.45219 | 339.58 | 1.41 | 338.17 | 0.71 | 338.87 |
| 12# | 106.8930538 | 31.75747 | 341.95 | 1.81 | 340.14 | 1.31 | 340.64 |
| 13# | 106.8914955 | 31.75676 | 339.54 | 1.45 | 338.09 | 1.15 | 338.39 |
| 14# | 106.8925925 | 31.75288 | 331.11 | 1.71 | 329.40 | 0.10 | 331.01 |

4、水文地质试验统计

为查明本项目含水层渗透性及包气带防污性能，项目组收集了本项目评价区区域水文地质报告提供的抽水试验成果及包气带渗水试验成果。

（1）抽水试验及水文地质参数

本项目收集了区域水文地质报告中的第四系全新统（Q4al）、上更新统（Q3al）冲积层及白垩系白龙组（K1b）基岩浅层地下水中开展的抽水试验数据，见下表。

- 第四系全新统及上更新统地层抽水试验成果统计表

| 试验孔 | 含水层代号 | 含水层厚度 | 抽前静止水位埋深 | 水位降深Sw | 涌水量Q |  | 渗透系数K |  | 影响半径R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | L/s | m³/d | m/d | cm/s | m |
| 23 | Q4al | 17.34 | 6.58 | 6.13 | 3.997 | 345.30 | 4.17 | 4.83E-03 | 125 |
| 24 | Q4al | 18.28 | 6.11 | 4.56 | 4.317 | 372.97 | 5.54 | 6.41E-03 | 107 |
| 32 | Q3al | 12.9 | 1.15 | 4.18 | 4.239 | 366.25 | 9.00 | 1.04E-02 | 90 |

注：数据参考自《1:20万仪陇幅区域水文地质普查报告》。

- 白垩系白龙组（K1b）浅层地下水抽水试验成果统计表

| 试验孔 | 含水层代号 | 含水层厚度 | 抽前静止水位埋深 | 水位降深Sw | 涌水量Q |  | 渗透系数K |  | 影响半径R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | L/s | m³/d | m/d | cm/s | m |
| 4 | K1b | 25.87 | 7.53 | 7.6 | 5.618 | 485.40 | 1.34 | 1.55E-03 | 187 |
| 5 | K1b | 50.4 | 18.32 | 8.17 | 6.009 | 519.2 | 1.68 | 1.94E-03 | 154 |
| 21 | K1b | 18.2 | 4.67 | 4.65 | 1.861 | 160.79 | 2.21 | 2.56E-03 | 59 |

注：数据参考自《1:20万仪陇幅区域水文地质普查报告》。

根据上表，评价区内主要地层第四系全新统（Q4al）及上更新统（Q3al）冲积层渗透系数为4.17～9.00 m/d（4.83×10-3～1.05×10-2 cm/s）；根据表6.3-3，白垩系白龙组（K1b）含水层渗透系数为1.34～2.21m/d（1.55×10-3～2.56×10-3cm/s）。上述数据说明评价区松散岩类孔隙水含水层及白垩系白龙组含水层渗透系数均较大，属于中等透水岩组。

（2）渗水试验

本项目现场选取2处试验点，使用双环法进行试坑渗水试验。采用下式计算包气带渗透系数：

K=16.67QZF（H+Z+0.5Ha）

式中：K—渗透系数（cm/s）；

Q—内环的注入流量（L/min）；

F—内环的底面积（cm²），本次取314 cm²；

H—试验水头（cm），本次取10 cm；

Z—下渗深度（cm）；

Ha—试验土层的毛细上升高度（cm），本次取270 cm。

工作区包气带粉质粘土渗水试验结果见表3.2-15。通过现场2处双环渗水试验，项目区内粉质粘土层的渗透系数为0.135～0.161 m/d（1.56×10-4～1.86×10-4cm/s），渗透性等级为弱透水。

- 双环渗水试验成果表

| 编号 | 岩性特征 | 稳定流量（L/min） | H试验水头（cm） | Ha毛细上升高度（cm）150-400 | F （cm²） | Z （cm） | K渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH01 | 粉质粘土 | 0.01526 | 10 | 270 | 490.625 | 81 | 1.86E-04 |
| SH02 | 粉质粘土 | 0.01348 | 10 | 270 | 490.625 | 75 | 1.56E-04 |

5、地下水化学特征

为了查明评价区地下水水化学特征，项目组对评价区地下水水质分析结果中的宏量组分进行分析。根据各水样水化学常量组分监测结果统计（表3.2-16），本项目所在区域地下水矿化度在104～925 mg/L，均<1g/L，属于低矿化度水；pH介于6.9～7.2，呈弱酸-弱碱性。地下水水样水化学类型为HCO3-Ca•Mg型，本项目区地下水Piper三线图见图3.2-2。

- 水样水化学常量组分监测结果（mg/L）

| 监测项目 | pH值 | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 | 氯化物 | 硫酸盐 | 重碳酸根 | 碳酸根 | TDS | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 1# | 6.9 | 2.6 | 29.9 | 48.2 | 18.6 | 18.7 | 20.4 | 243 | ＜5 | 290 | HCO3-Ca·Mg |
| 2# | 7 | 0.4 | 72.9 | 81.8 | 34.7 | 41.1 | 10.6 | 508 | ＜5 | 521 | HCO3-Ca·Mg |
| 3# | 7 | 0.73 | 43.9 | 113 | 42.6 | 48.9 | 22.6 | 551 | ＜5 | 555 | HCO3-Ca·Mg |
| 4# | 7.1 | 39.8 | 69.3 | 103.7 | 39.6 | 175 | 98 | 236 | ＜5 | 625 | HCO3-Ca·Mg |
| 5# | 7.2 | 0.83 | 9.01 | 20.3 | 6.52 | 11.4 | 9.46 | 79 | ＜5 | 104 | HCO3-Ca·Mg |
| 6# | 7 | 29.6 | 48.9 | 84.7 | 31.7 | 49.8 | 38.5 | 427 | ＜5 | 533 | HCO3-Ca·Mg |
| 7# | 7 | 7.12 | 19.7 | 53.7 | 16.5 | 12.3 | 14.9 | 252 | ＜5 | 270 | HCO3-Ca·Mg |

图3.2-2  水化学piper三线图

地下水污染源调查

1、原生水文地质问题调查

根据评价区地下水水质监测结果，评价区地下水化学类型为HCO3-Ca•Mg型，pH介于6.9～7.2，呈弱酸-弱碱性，矿化度介于104～925mg/L，属低矿化度淡水。根据相关资料及调查访问，评价区未出现地方病等与地下水相关的环境问题。

2、地下水污染源调查

通过现场调查和取样分析，评价区范围内地下水水质较好，无天然劣质水分布，无地方性疾病等地下水环境原生问题。项目地处河流阶地，为尚未建设的规划园区部分，地形相对平缓，项目周边评价范围内部分大量居民，生活污水若收集处理不当或发生泄漏，会对地下水环境产生一定的影响，主要的影响因子为高锰酸盐指数、氨氮和大肠杆菌等。

地下水环境质量现状监测

（1）监测点位

本项目共设置7个地下水水质监测点，14个水位监测点。评价区域周围地下水监测点位见下表。

- 地下水现状监测点布置一览表

| 监测类别 | 编号 | 监测点位名称 |
| --- | --- | --- |
| 水质监测点 | 1#-7# | 厂区上游、下游、四周 |
| 水位监测点 | 1#-14# | 共14个点，测量附近14个井的井深、水深与水面高程 |

（2）监测项目和监测方法

常规因子：K+，Na+，Ca2+，Mg2+，CO32-，HCO3-，Cl-，SO42-；

基本水质因子：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、六价铬、挥发性酚类、氟化物、氰化物、硫酸盐、铁、锰、铅、镉、砷、汞、总大肠菌群、菌落总数；

监测方法见下表。

- 地下水检测方法及方法来源

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | AZ86031酸碱度/电导率/DO/PH 多用仪表（HDH/YQ-152-02） | / |
| 钾 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | Plasma 2000电感耦合等离子体原子发射光谱仪（HDH/YQ-36-01） | 0.05mg/L |
| 钠 |  |  |  | 0.12mg/L |
| 钙 |  |  |  | 0.02mg/L |
| 镁 |  |  |  | 0.003mg/L |
| 铁 |  |  |  | 0.02mg/L |
| 锰 |  |  |  | 0.004mg/L |
| 碳酸根 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | DZ/T 0064.49-2021 | / | 5mg/L |
| 重碳酸根 |  |  |  | 5mg/L |
| 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | CIC-D-100离子色谱仪（HDH/YQ-03-06） | 0.007mg/L |
| 氟化物 |  |  |  | 0.006mg/L |
| 硝酸盐 |  |  |  | 0.004mg/L |
| 亚硝酸盐 |  |  |  | 0.005mg/L |
| 硫酸盐 |  |  |  | 0.018mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.025mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.0003mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.002mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | AFS-8510原子荧光分光光度计（HDH/YQ-01-01） | 0.04μg/L |
| 砷 |  |  |  | 0.3μg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.004mg/L |
| 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | BRUKER aurora M90ICP-MS（HDH/YQ-37-01） | 0.09μg/L |
| 镉 |  |  |  | 0.05μg/L |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB 7477-1987 | / | 5.00mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2023 | FA2004N电子天平（万分之一）（HDH/YQ-21-01） | / |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 4.1酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2023 | / | 0.05mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 5.1 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2023 | SPX-250生化培养箱（HDH/YQ-33-06） | / |
| 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 | SHP-80生化培养箱（HDH/YQ-33-03） | / |

（3）监测频次

水质一期监测，期中采样1次；水位一期监测。

2、地下水环境质量现状评价

（1）评价因子

pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、六价铬、碳酸根、重碳酸根、挥发酚、氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氰化物、铁、锰、铅、镉、砷、汞、总大肠菌群、细菌总数。

（2）评价标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准。

（3）评价方法

采用单项标准指数法评价，其数学模式如下：

①pH：

或

式中：

pHsd——水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——水质标准中规定的pH值上限；

②一般污染物：

式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij——水质因子i在监测点j的浓度（mg/L）；

Cis——水质因子i的地下水水质标准（mg/L）。

水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。

（4）现状监测及评价结果

本次于2024年7月19日对地下水水质及水位进行了监测，监测点位统计结果见下表。

（5）评价结果

由监测结果可知，在监测时间内，所监测的各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准限值要求，说明区域地下水环境质量良好。

声环境质量现状监测与评价

1、声环境质量现状监测

（1）监测点位

声环境共布设11个监测点，见下表。

- 声环境现状监测点位

| 点位编号 | 检测点位 | 检测项目 | 噪声源 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| △1# | 北侧厂界外1m处 | Leq | 周边环境噪声（虫鸣鸟叫） | 连续检测2天，每天昼夜各1次 |
| △2# | 东侧厂界外1m处 |  |  |  |
| △3# | 南侧厂界外1m处 |  |  |  |
| △4# | 西侧厂界外1m处 |  |  |  |
| △5# | 东侧居民点处 |  |  |  |
| △6# | 东北侧居民点处1 |  |  |  |
| △7# | 东北侧居民点处2 |  |  |  |
| △8# | 东北侧居民点处3 |  |  |  |
| △9# | 北侧居民点处4 |  |  |  |
| △10# | 东侧居民点外（距厂界约50m处） |  |  |  |
| △11# | 东北侧居民点外（距厂界约150m处） |  |  |  |

（2）监测项目和监测方法

各测点昼间及夜间的等效连续A声级。

- 噪声检测方法及方法来源

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 | AWA5688多功能声级计（HDH/YQ-110-01） AWA6021A声校准器（HDH/YQ-111-05） | / |

（3）监测频次

连续监测2天，昼、夜间各一次。

2、声环境质量现状评价

（1）评价标准

评价范围内，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和3类（厂界临路侧4类）标准。

（2）评价方法

以等效连续A声级作为评价量，对照标准进行分析评价。

（3）检测及统计结果

各监测点监测结果统计数据详见下表。

环境噪声监测结果

（4）评价结果

由监测结果可知，本项目厂界四周噪声监测点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类（厂界南侧临路侧执行4类）标准限值要求，周边居民点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，项目所在地声环境质量较好。

土壤环境质量现状监测与评价

1、土壤环境质量现状监测

在项目厂址内设置6个土壤监测点，均为土壤表层样，监测点位详见下表。

- 土壤监测点位信息及频次

| 点位编号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▀1# | 项目厂区内中部污泥池区域 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 | 检测1天，每天1次 |
| ▀2# | 项目厂区内西南侧拟建事故应急池区域 |  |  |
| ▀3# | 项目厂区北侧水解酸化池生化池区域 |  |  |
| ▀4# | 项目厂区东部膜车间区域 |  |  |
| ▀5# | 项目厂区外东侧 | pH、砷、镉、铬、锌、铜、铅、汞、镍、苯并[a]芘、六六六总量、滴滴涕总量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 |  |
| ▀6# | 项目厂区外西北侧 |  |  |

2、监测方法

- 土壤检测方法及方法来源

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 | HJ 962-2018 | PHS-3CpH计（HDH/YQ-12-01）YP1002N电子天平 （百分之一）（HDH/YQ-20-01） | / |
| 铜 | 土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 1315-2023 | BRUKER aurora M90ICP-MS（HDH/YQ-37-01） | 0.7mg/kg |
| 铅 |  |  |  | 1mg/kg |
| 镍 |  |  |  | 2mg/kg |
| 铬 |  |  |  | 2mg/kg |
| 锌 |  |  |  | 5mg/kg |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | AFS-8510原子荧光分光光度计（HDH/YQ-01-01） | 0.01mg/kg |
| 汞 |  |  |  | 0.002mg/kg |
| 镉 | 土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 1315-2023 | BRUKER aurora M90ICP-MS（HDH/YQ-37-01） | 0.03mg/kg |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | GGX-830原子吸收分光光度计（HDH/YQ-04-01） | 0.5mg/kg |
| 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 | HJ 605-2011 | GCMS-QP2010PLUS气相色谱-质谱联用仪（HDH/YQ-35-01） | 1.0μg/kg |
| 氯仿 |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 四氯化碳 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  |  | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 |  |  |  | 1.0μg/kg |
| 苯 |  |  |  | 1.9μg/kg |
| 氯苯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  |  |  | 1.5μg/kg |
| 乙苯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 |  |  |  | 1.1μg/kg |
| 甲苯 |  |  |  | 1.3μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 |  |  |  | 1.2μg/kg |
| 苯胺 | 土壤和沉积物 13种苯胺类和2种联苯胺化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 | HJ1210-2021 | 3200 Q TRAP液相色谱质谱联用仪LC/MS/MS System（HDH/YQ-03-08） | 2ug/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | GCMS-QP2010PLUS气相色谱-质谱联用仪（HDH/YQ-35-02） | 0.09mg/kg |
| 2-氯酚 |  |  |  | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 |  |  |  | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 䓛 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 萘 |  |  |  | 0.09mg/kg |
| 六六六总量 |  |  |  | 0.06mg/kg |
| 滴滴涕总量 |  |  |  | 0.04mg/kg |
| 土壤容重 | 土壤 容重的测定 | NY/T 1121.4-2006 | YP1002N电子天平 （百分之一）（HDH/YQ-20-01） | / |
| 饱和导水率 | 森林土壤渗透率的测定 | LY/T 1218-1999 | / | / |
| 孔隙度 | 森林土壤水分-物理性质的测定 | LY/T 1215-1999 | YP1002N电子天平 （百分之一）（HDH/YQ-20-01） | / |
| 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 | HJ 889-2017 | L600离心机（HDH/YQ-25-01） 722可见分光光度计（HDH/YQ-41-01） | 0.8cmol+/kg |
| 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 | HJ 746-2015 | TR-901土壤ORP计（HDH/YQ-125-02） | / |

3、土壤环境质量现状监测及评价结果

根据以上数据，区域1#-4#点位土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地限值要求，5#、6#点位土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，表明评价区域内土壤环境质量较好。

4、土壤理化特性调查

为了解本项目区土壤理化特性，委托四川海德汇环保科技有限公司对土壤理化性质进行监测、调查。调查结果如下表所示。

河道底泥环境质量现状监测与评价

1、监测点位

本次环评在拟建污水处理厂排污口处设一个河道底泥监测点，具体详见下表。

- 底泥监测点位表

| 点位编号 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊕1# | 排污口处（底泥） | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 | 检测1天，每天1次 |

2、监测因子和监测方法

pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，共计8项，监测方法如下。

- 检测方法及方法来源

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 城镇污泥标准检验方法 | CJ/T 221-2023 | PHS-3CpH计（HDH/YQ-12-01） | / |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | GGX-830原子吸收分光光度计（HDH/YQ-04-01） | 0.5mg/kg |
| 镉 | 土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 1315-2023 | BRUKER aurora M90ICP-MS（HDH/YQ-37-01） | 0.03mg/kg |
| 镍 |  |  |  | 2mg/kg |
| 铅 |  |  |  | 1mg/kg |
| 铜 |  |  |  | 0.7mg/kg |
| 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | AFS-8510原子荧光分光光度计（HDH/YQ-01-01） | 0.01mg/kg |
| 汞 |  |  |  | 0.002mg/kg |

3、监测频次

监测1天，检测1次。

4、执行标准

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

5、评价方法

底泥污染指数计算公式如下：

式中：Pij——底泥污染因子i的单项污染指数，大于1表明该污染因子超标；

Cij——调查点位污染因子i的实测值，mg/L；

Csi——污染因子i的评价标准值或参考值，mg/L。

6、监测及评价结果

根据上表监测结果，监测点底泥环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中二类筛选值标准限值。

综上所述，本项目所在区域自然环境状况良好，无明显环境制约因素。同时，本项目建设有利于缓解曾口镇污水处理厂服务范围内水处理压力，项目建设符合园区主导产业及土地利用规划要求。据现状监测结果分析可知：项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声、底泥及土壤等环境质量现状良好，各指标均能达标，满足相关环境质量要求。

环境影响预测与评价

施工期环境影响预测与评价

施工期大气环境影响预测与评价

1、主要大气污染因子的确定

本项目废气主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气以及装修阶段的油漆废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。

工程施工时，在运输车辆行驶、施工垃圾的清理及堆放、人来车往、堆料场装卸材料等均可能产生扬尘。一般情况下，扬尘产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。

类比同类项目，本项目施工过程中的施工扬尘将是大气污染因子中对周边敏感点大气环境影响最大的一项。因此，本次环评将主要对施工扬尘对项目周围环境产生的影响进行分析评价。

2、污水处理厂施工影响分析评价

（1）施工扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、结构浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

对施工工地扬尘而言，扬尘按起尘原因可以分为风力扬尘和动力扬尘。

①风力扬尘

风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂料、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘。由于本项目污水处理厂施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，就会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

- 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向50m范围内居民点，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

②动力扬尘

动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123×（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m²。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表所示。

- 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘产生量   单位：kg/km·辆

| P（kg/m²） 车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简捷有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。

- 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m³

| 距离 |  | 0m | 5m | 20m | 50m | 100m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬尘小时平均浓度 | 不洒水 | 11.03 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 | 0.29 |

此外，施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和挖填方作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

项目施工时应采取封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，可大大减少施工扬尘对环境空气的影响。

- 施工现场扬尘治理前后TSP浓度

| 产尘位置 | 产尘因素 | 治理前后 | 距施工场界距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 |
| 运输沿线料场、弃土堆场、开挖现场 | 开挖、拌和建材弃土运输装卸 | 治理前 | - | - | 8.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
|  |  | 治理后 | - | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | - |

由上表可知，项目在未采取防尘措施时，施工现场影响范围在400m范围。采取相应的防尘措施后，扬尘影响范围在150m范围内，防尘措施明显，能够有效的减轻施工扬尘对附近居民的影响。

为了减少施工建设的影响，针对施工期扬尘的问题，本项目在施工期拟采取如下控制措施：

（1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。

（2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。

（3）工程建设期间，使用的具有粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。同时对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落；车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和市中心区。

（4）尽量避免在大风天气下进行施工作业，建议使用商品混凝土。

（5）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。

（6）工程建设期间，施工工地内车行路径，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设用细石或其他功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。进出施工现场临时道路应根据实际情况进行硬化，或定期施洒粉尘抑制剂以保持路面低尘负荷状态。

（7）工程建设期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；定期洒水；地表压实处理并洒水；定期喷洒抑尘剂。

（8）施工期间，施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任；施工期间，随工程进度及时进行回填和植被恢复，减少裸露地面和临时土方堆场。

（9）对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

本项目施工期间扬尘治理必须严格遵守国家环境保护总局2007年11月27日发布，2008年2月1日实施的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求，减少扬尘产生量。同时，严格按照《巴中市扬尘污染防治条例》（2020年第8号）相关施工管理要求：加强施工管理、施工现场污染防治以及卫生管理等。

综上，在落实环评中各项抑尘措施的前提下，施工扬尘产生量和区域TSP浓度可降至一个合理水平，对周围居民影响较小。总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）汽车运输和施工机具尾气

运输车辆和燃油施工机具在运输过程和施工过程中会排放一定数量的废气，污染物以NOx、CO和烃类为主。本项目汽车运输和施工机具尾气主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生影响。

防治措施：

A.加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。

B.加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟雾和颗粒物排放。

C.动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机、发电机等）安置有效的空气滤清装置，并定期清理。

D.禁止使用废气排放超标的车辆。

综上所述，项目施工期将会对项目所在地以及周边的敏感点环境空气质量造成一定影响，扬尘主要影响范围在扬尘点下风向50m范围内居民点，根据现场勘查，本项目污水处理厂200m范围内分布有居民，本环评同时要求加强洒水降尘方式以减小对周边环境影响，随着施工期的结束扬尘对周边环境影响也会结束。

因此，项目施工期不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。

（3）装修产生的油漆废气

油漆废气主要产生于室内室外装修阶段。油漆废气排放属无组织排放，由于装饰为间断性的，且其过程持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，对周围环境的影响不大。

3、管道工程环境影响分析

管线工程施工过程中产生的主要大气污染物有扬尘、施工机具和汽车运输尾气。

①扬尘影响分析

管道施工会对周围大气环境产生短期的干扰和影响，而大气污染物主要是TSP，主要来自建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子等）的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；管沟回填；施工期运输车辆运行等，施工中不可避免的将新增“二次扬尘”污染源。本报告参照其他管网工程施工场地设置的扬尘监测数据进行类比分析，结果详见下表。

- 施工期扬尘类比监测结果

| 工程段 | 围栏情况 | 施工场地下风向距离Xm处TSP浓度（mg/m³） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 点浓度 |
| 管线 | 无 | 1.503 | 0.922 | 0.602 | 0.591 | 0.512 | 0.406 | 0.419 |

由上表可以看出，由于气象因素、工程量等因素的影响，在无围栏施工时，下风向距离20～200m范围内，大气中的TSP为0.512～1.503mg/m³，是对照点的1.27～3.72倍，施工场地下风向距离大于250m后，大气中TSP为0.411mg/m³，接近对照点；在有围栏施工时，施工场地下风向距离20～50m时，大气中TSP为0.622～1.024mg/m³，是对照点的1.49～2.44倍，施工场地下风向距离100～250m时，大气中TSP为0.419～0.435mg/m³，接近对照点。可见有围栏施工时，对大气中TSP影响范围和程度均有降低。

由上表可以看出，管线施工会对沿途敏感目标产生不同程度的影响，但采取围栏施工后，施工扬尘的影响会得到一定程度的降低。管线施工中挖掘和堆土场扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。

②施工机具和汽车运输尾气影响分析

本项目施工工程中施工机具和运输车辆尾气污染物排放量不大，且本项目位于户外，地势开阔通风状况良好，因此施工机具和运输车辆尾气对项目周围环境空气质量影响较小。

综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。

施工期地表水环境影响预测与评价

本工程施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水以及施工过程中产生的施工废水。

（1）生活污水

建设施工期间，高峰期使用民工及管理人员100人。人均用水40L/d，则高峰生活用水量为4m³/d，排污系数0.9，预计产生量3.6m³/d。生活污水中主要含CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。

由于本项目污水处理厂施工区位于曾口镇，场镇内已建曾口镇污水处理厂，相应废水处理设施完善，施工人员产生的少量生活污水经收集至曾口镇污水处理厂进行处理，达标排放。

（2）施工废水

包括基坑排水、施工机械冲洗水、混凝土养护水等，主要污染物为SS和石油类，约在500～2000mg/L左右，呈弱酸性，并带有少量油污。

废水经隔油、沉淀后全部循环使用，不外排。本工程施工高峰期按3～4个作业点计，平均每个作业点产生施工废水2m³/d，日产生施工废水8m³/d。

施工期废水产生及排放情况见下表。

- 施工期生活污水、施工废水产生及排放情况

| 废水名称 | 废水量（m³/d） | pH | CODCr （mg/L） | SS （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 3.6 | 6~9 | 350 | 250 | 200 | / | 依托曾口镇污水处理厂 |
| 施工废水 | 8 | 6~7 | 80 | 1000 | 10 | 25 | 隔油沉淀处理后循环使用 |
| 合计 | 11.6 | / | / | / | / | / | / |

综上所述，在采取上述措施治理后，实施期间产生的废水不会对区域地表水环境产生明显影响。

施工期声环境影响预测与评价

1、施工期噪声源

在项目的施工阶段，建筑施工机械作业一般位于露天，各种施工机械、设备噪声此起彼伏；其噪声传播距离远，是重要的临时性声源。

在土建施工期间，噪声声源主要发生在挖土机、空压机、卷扬机等，以及运送建材、渣土的载重汽车等；在装饰装修及水电等设备安装阶段，主要噪声源有电钻、电锤、磨光机等设备。常用施工设备和运输车辆在作业期间所产生的噪声值见下表。

- 各种施工机械设备的噪声值 单位：dB（A）

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | 距离设备5m处噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面破碎机 | 流动不稳态源 | 90 |
| 2 | 切割机 | 流动不稳态源 | 90 |
| 3 | 装载机 | 不稳态源 | 90 |
| 4 | 压路机 | 流动不稳态源 | 85 |
| 5 | 推土机 | 流动不稳态源 | 82 |
| 6 | 挖掘机 | 不稳态源 | 84 |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 固定稳态源 | 90 |
| 8 | 混凝土泵 | 固定稳态源 | 85 |
| 9 | 移动式吊车 | 流动不稳态源 | 92 |
| 10 | 运输车辆 | 流动不稳态源 | 88 |

工程机械噪声主要属于中低频噪声，因此采取距离衰减预测公式如下：

Lm=L0-20logr/r0

式中：Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB（A）]；

L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB（A）]；

r——预测受声点距声源的预测距离（米）。

根据类比分析，施工工地场界围墙引起的衰减一般为10~30dB（A），考虑到对环境最不利，在此取10dB（A）。

本次环评考虑到高噪声设备同时作业时间很少，因此采用单点源距离衰减预测模式，计算得出本项目施工作业对周边环境的声学影响情况，具体见下表。

- 施工期噪声预测结果表   单位：dB（A）

| 机械名称 | 噪声预测值dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 路面破碎机 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 切割机 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 压路机 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 |
| 推土机 | 82 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 56 | 52 | 50 | 46 |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |
| 混凝土搅拌机 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 混凝土泵 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 53 | 49 |
| 移动式吊车 | 92 | 86 | 80 | 76 | 74 | 72 | 66 | 62 | 60 | 56 |
| 运输车辆 | 88 | 82 | 76 | 72 | 72 | 68 | 62 | 58 | 56 | 52 |

工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工场界噪声限值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。从上表可知，在不采取积极降噪措施情况下，仅凭距离衰减，昼间在距施工机械30m处和夜间距施工机械300m处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。由于项目300m范围内存在声环境保护目标，因此施工噪声对周边居民日常生活影响较大，必须采取积极降噪措施。

本项目施工噪声特别是夜间施工噪声对周围单位和居民群众存在较大影响。为减小施工噪声对周围环境特别是噪声敏感点的影响，环评提出以下要求：

（1）凡是噪声达到85dB（A）以上的作业，禁止夜间施工。如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征的当地环保、城管等主管部门的同意，并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。

（2）工程在施工时，将主要噪声源，如搅拌机，布置在远离敏感点的地方，同时尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。合理安排施工时间，避免夜间施工。中、高考期间禁止施工。工程施工汽车晚间运输应用灯光示警，禁鸣喇叭。

（3）混凝土搅拌机等固定施工机械应设置在150m范围内无学校和较大居民区的地方，在无法避开的情况下，应采取临时降噪措施，如安置临时声屏障等。建设单位应规范使用施工现场围挡，充分发挥其隔声降噪作用，距施工点两侧50m以内如有声环境保护目标，则该路段施工时应增加施工围挡的高度。

（4）施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。

（5）加强对施工运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（6）施工单位要加强与施工点周围单位和住户的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。同时施工单位要加强对职工的教育，增强作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

采取有效措施对场址施工噪声进行控制后，会将本项目施工噪声对周围敏感点影响控制在最低水平。

施工期固体废物环境影响预测与评价

工程在建设过程产生的主要固体废物为施工建筑垃圾、生活垃圾、土石方弃土以及建筑材料等。

- 建筑垃圾

建设单位应在施工现场设置建筑垃圾临时堆场，并树立标示牌，临时堆场布置于地块南侧。对于施工期间产生的可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下脚料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）应及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所。同时，为确保建筑垃圾处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订运输合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，不得出现超载、撒漏、不到指定地点卸货等现象。严禁建筑垃圾倾倒至项目周边地表水体内。

（2）装修垃圾

在主体工程完工后，进行室内装修阶段，装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。外运以上各种建筑垃圾时，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。

装修阶段还会使用大量的乳胶漆等，因此装修过程中将会产生大量的漆桶，本次评价要求在装修阶段，设置临时漆桶暂存间（建议利用移动板房设置，并在板房内设置托盘，施工期间产生的漆桶临时存放至该暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置）。

- （3）生活垃圾

生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理厂集中处理，严禁就地填埋或焚烧，以避免对区域环境空气和水环境质量构成潜在的影响。

- （4）土石方

为避免项目土石方开挖及堆放过程中产生不利影响，本环评要求采取以下防治措施：合理安排土方开挖和回填作业，开挖土石方经临时堆土场堆放后，需及时进行回填处理，必须做好围护工作，防止形成新的水土流失；建设单位施工期做好水土保持方案，在施工场地及临时土方堆场周围修筑一定围护设施，防止形成的泥浆水外溢；控制外借土石房和开挖回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池后再排入园区雨水管网；借方运输车辆应进行对土方进行遮盖处理，避免造成撒漏和产生扬尘。运输车辆尽量不行走市区道路，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。另外，运输车辆的运输时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。

综上所述，采取以上措施后，项目施工期间产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，施工期产生的固废对周围环境的影响较小。

施工期生态环境影响分析

本项目施工期生态影响主要是工程占地、植被破坏、水土流失等。

（1）工程占地影响

项目建设会新增永久占地，破坏耕地和植被，但项目不涉及占用基本农田，对当地土地利用类型影响较小。其中临时占地主要用于埋设管道、土石方堆放、管材堆放等，该部分占地管线建成后将逐渐恢复其原有土地利用性质。

（2）污水处理厂建设对生态环境的影响

厂区大量填方在未压实或固结条件下，易被水力和风力侵蚀造成大量水土流失，大量泥沙随地表雨水进入河流造成河水SS升高；厂外污水管道土石方临时堆弃也易造成水土流失。

（3）管网敷设建设对生态环境的影响

管网敷设作业属于短期的临时性占地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加剧土壤侵蚀和水土流失。总体来说项目施工对城区植被的影响很小。污水管网在正常输送过程中全线采用密闭流程，无污染物外排。施工中场地临时堆方因结构松散会被雨水冲刷造成水土流失。

（4）土壤影响

在管线施工过程中，开挖管沟宽度范围内，将底土翻出，使土体结构几乎完全改变，挖掘区内植被全部被破坏，植被恢复需要较长的时间；管沟开挖破坏土壤结构，改变土壤质地，改变土壤耕作层及土壤紧实度，影响土壤发育和农作物的生长，土壤肥力下降，农作物的产量将下降，覆土回填后，土壤的容量、土体结构、土壤抗蚀指数等也会发生较大变化。管沟两侧施工区域内，也会因土石方堆放等因素，改变土壤结构，从而影响土壤发育和农作物的生长，甚至导致水土流失。对土壤环境的影响主要由管道施工开挖土方引起，将对土壤结构、土壤的紧实度、土壤养分状况造成影响。

①扰动土壤耕作层、破坏土壤结构

土壤结构是土壤团聚体的总称。土壤结构直接影响土壤的松紧和孔隙状况，影响到土壤耕作和农作物幼苗出土、扎根的难易程度。因此，土壤结构是调节土壤肥力最活跃的因素之一。土壤结构的形成不仅需要较长的时间，而且不同的土地利用方式也会对土壤结构产生影响，因此，其结构一旦破坏，要恢复就需要较长的时间，并花费较大的精力。

管道开挖必定扰乱和破坏土壤的耕作层，除管道开挖部分的土壤受到直接破坏外，将开挖土方堆放两边占用农田，也会破坏农田的耕作土，此外，土层的混合和扰动，同样会改变原有农田耕作层的性质。因此在整个施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。

②混合土壤层次、改变土壤质地

土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大的差异，即使同一土壤剖面，表层土壤质地与底层的也截然不同。管道的开挖和回填，必定混合原有的土壤层次，降低土地的蓄水保肥能力，易受风蚀，从而影响土壤的发育，植被的恢复；在农田区将降低土壤的耕作性能，影响农作物的生长，最终导致农作物产量的下降。

③影响土壤养分

土壤养分状况的好坏直接影响作物的质量和产量。据国内外的有关资料表明，管道工程对土壤养分及土壤的理化性质的影响与施工作业方式有关。在实行分层堆放，分层覆盖的措施下，土壤的有机质将下降30%～40%，土壤养分将下降30%～50%，其中全氨下降43%左右，磷素下降40%，钾素下降43%。这表明即使在管道施工过程中实行分层堆放和分层覆土等保护措施，管道工程对土壤养分仍有明显的影响，事实上，在管道施工过程中，难以严格保证对表土实行分层堆放和分层覆土，因而管道施工对土壤养分的影响更为明显，最后导致土地生物生产量的下降。

④影响土壤紧实度

管道铺设后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度，施工中机械碾压，人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松，易引起水土流失，土体过紧，又会影响作物生长。

（5）对动植物的影响

本项目污水处理厂占地区域为人类频繁活动区，经调查访问和沿途观察，附近的野生动物主要是适合栖息于旱地、居民点周边的种类，如农田常见的啮齿类、两栖类、爬行类和麻雀等常见鸟类，无大型野生动物，也无国家保护的珍稀野生动物。

管道施工使植被生物量减少和丧失是项目产生的主要负面影响之一，但是管道施工期占用的植被生物量是可以在后期给予恢复的。施工活动结束后，农作物生产恢复，影响消失。施工期，会破坏野生动物原有的生存环境，根据调查，管道沿线周围100m范围内无古树名木和珍稀濒危动植物，且区内人类活动比较频繁，主要以家禽、家畜养殖为主，野生动物少。因此，管道施工对动物的影响不大。施工完毕后，这些影响将消失。

（7）水土流失

开挖和填筑将使原地表植被、地面组成物质、地形地貌受到扰动和破坏，使临时占地范围内的表层土裸露或形成较松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，增加新的水土流失。

水土流失的危害主要表现为降低土地生产力和水土保持功能，破坏周边生态环境，危害工程安全，影响生态效益。因此，为保护生态环境，控制水土流失，需对各新增水土流失区域采取适宜、有效、经济的水土保持措施，进行植被和景观恢复，并把临时堆土作为本项目的重点防治对象，最大程度减少水土流失。

水土流失防治措施：

工程施工期间，由于地表有一定开挖量，对植被产生破坏，若不采取妥善措施将使拟建项目所在地的土壤流失量出现成倍增长的趋势，因此，应采取严格的环保措施，以有效地控制水土流失的发生：

①在开挖建设中，应尽量避开雨季，在物料堆场、灰土排合场地等周围，雨季应设土工布围栏，预防水土流失；

②工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；管道敷设产生的弃土在回填后多余部分及时运至周边低洼地带填平；

③临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被，临时堆放场在弃土堆放期间应做好覆盖措施，堆放场边坡坡脚砌编织土袋拦挡，坡顶面采用塑料薄膜或毡布遮盖，堆场周围修建简易排水沟，排水沟出口设简易沉淀池，汇水经沉淀后用于场地内降尘；

④工程施工应分期分区进行，不要全线全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；

⑤施工场地应注意土方的合理堆置，距河道保持一定距离，尽量避免流入河道，减少水土流失对河流的影响。

综上分析，本项目在施工期间对城区生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

施工方案实施建议

项目在建设过程中，根据环境影响评价结果以及目前施工情况，建议施工方实施施工组织方案时注意以下问题：

①施工单位必须编制建筑工程施工组织设计，项目若实行总包和分包的，总包单位负责编制建筑工程施工组织设计，分包单位负责编制分包工程的施工方案中环境管理篇章中针对重要污染因素（扬尘、噪声和震动）提出的控制措施应全面、可行，为保护周围环境，还应根据执行情况做适当的调整。

②禁止在22时至次日6时进行产生环境噪声污染的建设施工。因生产工艺要求或者需要必须连续作业，确需进行夜间施工的，办理《夜间施工许可证》后在工地进出口和临近居民的地方悬挂，公告附近居民，施工中应当采取降噪措施，尽可能将噪声污染控制在最低水平。在中考、高考期间禁止夜间施工（抢修、抢险的施工作业除外），具体时间和要求，见市城建主管部门公告。

③施工时应对正在修建的建筑物外围进行围护结构遮挡。施工车辆出施工场地前其轮胎等部位必须经过严格冲洗，防止进出车辆将泥土带入附近道路，造成扬尘及景观污染。

④保证施工现场雨污水系统排水通畅，防止施工期间施工人员生活污水乱排放，施工废水经过二次沉淀后回用，减少排放量。

⑤各种型号的材料及构件应分类堆放，堆放场地具有良好的排水设施。对于剩余无用的材料和各种外包装物品应集中堆放，统一处理，禁止外来人员进入场区捡拾垃圾，以免造成环境污染及安全隐患。

⑥项目交通干道旁，施工单位及其他项目相关方应加强进出车辆管理，尽量避开高峰时间，确保周围道路畅通。

⑦施工环境管理工作还可以按照IS01400l的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，施工企业树立更为良好的社会形象，有利于企业的发展，以便更好的做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。

⑧施工平面布置要充分考虑对周边住宅区环境敏感点环境噪声的影响，将主要产噪施工设备尽量远离这些目标，优化施工平面布局。

营运期环境影响预测与评价

营运期大气环境预测与评价

气象资料

巴中市属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，光照适宜，年降水分布不均，旱涝交替，年总雨量正常；日照正常略偏少，春旱、夏旱、伏旱相继出现，暴雨、大风、冰雹时有发生。

巴州区是南北气候的交汇地带，属于典型的亚热带湿润季风气候，四季分明，无霜期长，光照适宜，雨量充沛，极其适合保健养生、休闲度假，素有“川东北天然氧吧”的称号。全区森林覆盖率50.2%、是全国平均水平的3倍，境域负氧离子平均浓度达Ⅰ级标准，农产品优产度达85%，空气质量优良率达95%以上。

巴中市主要气象参数条件如下：

多年平均气温：16.9~17.4℃；多年极端最高气温：40.3℃；

多年极端最低气温：-5.3℃；平均降水量：1104mm；

降雨日数（年平均）：139天；无霜期：281天；

年均雷暴日：56天；陆地蒸发量：77.2-84.7mm；

日平均相对湿度：80%；全年平均相对湿度：77%；

主导风向：常年冬季西北风，常年夏季西北、东南风，春秋季风向不定，

但阵风偏西北风，亦有南风，年平均风速1.27m/s。

预测因子、预测范围及内容

（1）预测模式选择

为了解各大气污染源对环境的影响程度，评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定的AERSCREEN计算模式大气污染物扩散计算。

（2）预测因子

项目生产的废气污染物主要有NH3、H2S等。根据本项目污染特征，选取污染物排放量较大的主要大气污染物NH3、H2S作为预测因子。

（3）污染物评价标准

本项目大气评价标准见下表。

- 大气评价标准   单位：mg/m³

| 污染物 | 24小时平均 | 1小时平均 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | / | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应污染物空气质量浓度限值 |
| H2S | / | 0.01 |  |

（4）预测范围

预测范围为项目的大气评价范围，重点关注相关大气排放源周围5km以内的区域的影响情况。

2.5km

本项目

大气评价范围

- 图4.2-1 大气评价范围

（5）预测内容及情景

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价不进行进一步预测与评价，直接利用估算模型计算结果进行大气环境影响分析。采用AERSCREEN模型中的自动筛选模式预测本工程排放废气中各预测因子小时最大落地浓度贡献值及位置。根据废气污染物的无组织排放情况计算厂界达标情况，同时计算大气环境保护距离和卫生防护距离。

大气环境影响预测分析

（1）废气源强

本项目大气污染源主要包括污水处理厂污水处理系统产生的无组织排放恶臭气体以及生物除臭系统集中收集排气筒，污染物为H2S、NH3，项目污染源源强参数见下表所示。

- 污水处理厂污染源有组织排放情况

| 污染源名称 |  | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 烟气量（m³/h） | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 流速（m/s） |  |  |  |
| 排气筒DA001 | 生物滤池除臭 | 106.890417 | 31.753448 | 327 | 15 | 0.5 | 20 | 3.93 | 20000 | NH3 | 0.1117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0035 |
| “*”非正常工况按生物除臭塔处理效率为0%计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 污水处理厂污染源无组织排放情况

| 序号 | 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔（m） | 矩形面源 |  |  |  | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 长度（m） | 宽度（m） | 与正北向夹角(°) | 有效高度（m） |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 超细格栅 | 106.890065 | 31.753871 | 326.5 | 7.7 | 3.5 | 30 | 2 | 8760 | 正常排放 | 0.00045 | 0.000005 |
| 2 | 调节池 | 106.890510 | 31.753254 | 319.5 | 21.1 | 14 | 30 | 0 |  |  | 0.122 | 0.000124 |
| 3 | 水解酸化池 | 106.890770 | 31.753156 | 326 | 33.2 | 8.4 | 30 | 6.6 |  |  | 0.0046 | 0.00047 |
| 4 | EBIS生化池 | 106.890963 | 31.753087 | 326 | 32.7 | 20.8 | 30 | 6.3 |  |  | 0.0022 | 0.00006 |
| 5 | 磁混凝沉淀池 | 106.891331 | 31.753315 | 326.5 | 19.2 | 12 | 30 | 3.3 |  |  | 0.0035 | 0.0001 |
| 6 | 反硝化深床滤池 | 106.890841 | 31.752775 | 323.5 | 21.9 | 14.6 | 30 | 3 |  |  | 0.001 | 0.00003 |
| 7 | 高级氧化深度处理 | 106.890713 | 31.752856 | 323.5 | 10 | 4 | 30 | 2.3 |  |  | 0.00013 | 0.000003 |
| 8 | 污泥池 | 106.890959 | 31.753561 | 323.7 | 8.3 | 5 | 30 | 2.2 |  |  | 0.0042 | 0.00002 |
| 9 | 污泥脱水车间 | 106.891111 | 31.753419 | 326.8 | 28.4 | 19.2 | 30 | 15 |  |  | 0.0046 | 0.00013 |

（2）预测模式参数见下表

- 估算模式参数取值

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 40.3℃ |
| 最低环境温度 |  | -5.3℃ |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中度湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（3）大气环境影响预测计算结果

由上表可知，本项目新建污水处理厂恶臭NH3、H2S正常排放的最大地面小时浓度分别为1.44×10-2mg/m³、3.46×10-4mg/m³，占标率分别为7.22%、0.69%，NH3最大地面浓度距离污水处理单元下风向185米，H2S最大地面浓度距离污水处理单元下风向185米。

污水处理厂各臭气收集装置收集的臭气经生物滤池除臭，且在本厂周边设置绿化带，进一步吸收恶臭气体，故污染物排放对周围环境的影响不大。

本项目新建污水处理厂恶臭NH3、H2S非正常排放的最大地面小时浓度分别为0.0925mg/m³、0.00222mg/m³，占标率分别为46.26%、4.44%，最大地面浓度距离污水处理单元下风向101米，对周边环境有一定的影响，应避免非正常排放。

（4）评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目建成后全厂氨和硫化氢的最大占标率Pmax分别为7.22%、0.69%，本项目为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（5）污染物排放量核算

根据Aerscreen输出结果，本项目为二级评价。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。核算结果如下：

①有组织排放量核算

- 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m³） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | NH3 | 5.586 | 0.1117 | 0.9786 |
|  |  | H2S | 0.175 | 0.0035 | 0.0307 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放 |  | NH3 |  |  | 0.9786 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0307 |

②无组织排放量核算

- 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（µg/m³） |  |
| 1 | 超细格栅 | NH3 | 池体地埋密闭，负压抽风，臭气经过收集后，通过生物滤池除臭后，废气通过排气 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准（与《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准数值相同） | 1500 | 0.0039 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0 |
| 2 | 调节池 | NH3 |  |  | 1500 | 0.1068 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0011 |
| 3 | 水解酸化池 | NH3 |  |  | 1500 | 0.0405 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0041 |
| 4 | EBIS生化池 | NH3 |  |  | 1500 | 0.0193 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0005 |
| 5 | 磁混凝沉淀池 | NH3 |  |  | 1500 | 0.0309 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0009 |
| 6 | 反硝化深床滤池 | NH3 |  |  | 1500 | 0.0091 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0002 |
| 7 | 高级氧化深度处理 | NH3 |  |  | 1500 | 0.0011 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0 |
| 8 | 污泥池 | NH3 |  |  | 1500 | 0.0056 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0002 |
| 9 | 污泥脱水车间 | NH3 |  |  | 1500 | 0.0404 |
|  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0011 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | NH3 |  | / | 0.2576 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0081 |

③大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算详见下表。

- 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1.2362 |
| 2 | H2S | 0.0388 |

④污染源非正常排放量核算

- 大气污染物有组织非正常排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m³） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 生物除臭装置出现故障，处理效率为零 | NH3 | 45.05 | 0.901 | 0.5 | 1 | 加强日常管理维护，尽量避免非正常排放 |
|  |  |  | H2S | 1.08 | 0.0216 |  |  |  |

大气污恶臭影响分析

1、恶臭污染物评价标准与方法

嗅觉是人的一种感观体验，不是严格的科学特性，嗅觉概念的定量尚难做到。恶臭学科还处于试验科学阶段，难以用模式计算办法来制定标准。国家环境保护科技部标准司编制的《大气环境标准手册》（1996.7）“恶臭污染物排放标准编制说明”中推荐臭气强度6级，级别标准如下表。

- 臭气强度分级

| 臭气强度分级 | 指标 |
| --- | --- |
| 0 | 无气味 |
| 1 | 勉强能感觉到气味 |
| 2 | 感觉到微弱气味 |
| 3 | 感觉到明显气味 |
| 4 | 较强气味 |
| 5 | 强烈的气味 |

各类区域臭气强度级别限值为：一类区执行一级控制标准，臭气强度2.5级；二类区执行二级控制标准，臭气强度限制3级。“说明”强调指出：“将厂边界环境臭气强度控制在3级左右，是人们可以接受的水平”。适合我国经济技术水平，能够达到。

2、恶臭污染物环境影响分析

根据相关资料显示，臭气强度级与嗅气阈值为对数关系，并得出恶臭污染物浓度与其臭气强度和臭气浓度三者之间有一定关系。

- 恶臭污染物浓度、臭气强度、臭气浓度关系表

| 臭气强度（级） | NH3 |  | H2S |  | 臭气浓度 （稀释倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ |  |
| 1 | 0.1 | 0.0760 | 0.0005 | 0.00076 | / |
| 2 | 0.6 | 0.4562 | 0.006 | 0.00912 | 约为6 |
| 2.5 | 1 | 0.7603 | 0.006 | 0.00912 | 约为10 |
| 3 | 2 | 1.5206 | 0.06 | 0.09127 | 约为30 |
| 3.5 | 5 | 3.8014 | 0.2 | 0.30424 | 约为70 |
| 4 | 10 | 7.6029 | 0.7 | 1.0648 | / |
| 5 | 40 | 30.4114 | 8 | 12.16993 | / |
| 标注值 | / | 1.5 | / | 0.06 | 20 |

根据预测结果，本项目NH3、H2S的最大浓度叠加后分别为0.01733mg/m³、0.00042mg/m³，对比上表可知，厂界NH3、H2S 达到1级臭气强度标准，满足标准限值要求（臭气浓度限值20）。因此，本项目厂界环境臭气强度为人们可接受水平。

大气环境防护距离及卫生防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”的要求。根据本项目预测结果可知，本项目有组织和无组织排放最大落地浓度均没超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）或《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D”相应标准限值要求。因此本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

本次评价采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）所确定的方法进行卫生防护距离计算：

卫生防护距离计算模式：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m³；

Qc——有害气体无组织排放量，kg/h；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m²）计算，r=（S/п）0.5；

B.C、D——卫生防护距离计算系数。由《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T39499-2020）》中表1查取。

- 卫生防护距离初值计算系数

| 卫生防护距离初值计算系数 | 工业企业所在地区近5年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T39499-2020）》的有关规定：不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种。

等标排放量计算公式如下：Pi=Qi/Coi╳109

式中，Pi——评价等级判别参数，即通常所谓的等标排放量，m³/h；

Qi——单位时间的排放量，t/h；

Coi——环境空气质量标准，mg/m³。

根据以上公式，本项目污染物为NH3、H2S，计算得出的等标排放量分别为37500m³/h、10833m³/h，则本项目主要污染物为NH3、H2S，这两种污染物的等标排放量相差大于10%，则本项目按照NH3来核算本项目卫生防护距离。

根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别。项目卫生防护距离计算参数见下表。

- 卫生防护距离计算系数

| 装置区 | 污染物 | 无组织排放源 |  | 有效高度（m） | 排放强度（kg/h） | 标准浓度限值mg/m³ | 按级差划定 | 计算系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度（m） | 宽度（m） |  |  |  |  | A | B | C | D |
| 超细格栅 | NH3 | 7.7 | 3.5 | 2 | 0.00045 | 1.5 | II类 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |
| 调节池 | NH3 | 21.1 | 14 | 0 | 0.122 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 水解酸化池 | NH3 | 33.2 | 8.4 | 6.6 | 0.0046 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| EBIS生化池 | NH3 | 32.7 | 20.8 | 6.3 | 0.0022 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 磁混凝沉淀池 | NH3 | 19.2 | 12 | 3.3 | 0.0035 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 反硝化深床滤池 | NH3 | 21.9 | 14.6 | 3 | 0.001 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 高级氧化深度处理 | NH3 | 10 | 4 | 2.3 | 0.00013 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 污泥池 | NH3 | 8.3 | 5 | 2.2 | 0.0042 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 污泥脱水车间 | NH3 | 28.4 | 19.2 | 15 | 0.0046 | 1.5 |  |  |  |  |  |

- 项目卫生防护距离计算结果表

| 装置区 | 污染物 | 计算卫生防护距离（m） | 按级差划定 | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超细格栅 | NH3 | 0.02 | 50 | 50 |
| 调节池 | NH3 | 5.5 | 50 |  |
| 水解酸化池 | NH3 | 0.08 | 50 |  |
| EBIS生化池 | NH3 | 0.02 | 50 |  |
| 磁混凝沉淀池 | NH3 | 0.07 | 50 |  |
| 反硝化深床滤池 | NH3 | 0.01 | 50 |  |
| 高级氧化深度处理 | NH3 | 0.003 | 50 |  |
| 污泥池 | NH3 | 0.26 | 50 |  |
| 污泥脱水车间 | NH3 | 0.05 | 50 |  |

因此，本项目分别以污水处理区（超细格栅、调节池、水解酸化池、生化池和二沉池、磁混凝沉淀池、污泥池、污泥脱水车间等）主要构筑物边界为起点划定50m包络线作卫生防护距离。

同时，根据现场踏勘：拟建项目划定的50m卫生防护距离范围内存在散居居民，根据园区出具的《关于巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目周边农户搬迁情况说明》，目前园区已准备逐步实施搬迁工作。

环评要求：在项目所设定的卫生防护距离内禁止修建医院、学校、集中居住区等环境敏感设施。同时还要求：①在污泥脱水间等室内部分，考虑采用机械通风的方式，减少臭气影响；②运输车辆密闭，避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响；③采取必要的减臭措施，污泥处理设施应设在非完全敞开式的建筑内；④污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放；⑤在各构筑物停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响；⑥项目厂区需设置绿化带。以上措施属目前污水处理厂恶臭处理的主要措施，在大、中、小型污水处理厂（站）均得到广泛应用，取得良好的效果。

大气环境影响评价结论与建议

（1）项目选址及总图布置的合理性和可行性

根据环境空气影响估算模式预测结果可知，本项目建成后全厂氨和硫化氢的最大占标率Pmax分别为7.22%、0.69%。各污染物浓度贡献占标率<100%，符合环境空气质量标准，选址合理。

本项目办公生活区布置于生产区的侧风向，对生活区的污染降到最低，总图布置合理。

综上所述，项目选址及总图布置合理，从大气环境角度可行。

（2）污染源的排放强度与排放方式

根据工程污染源调查分析，本项目污染源主要为点源、面源排放，污染源的排放强度和排放方式直接决定了对周边环境的污染程度。预测结果表明，废气污染物排放对区域的影响在可接受范围内，对各关心点影响较小，因此工程污染源的排放强度和排放方式合理。

（3）大气污染控制措施

根据工程分析，污染源在采取合理的污染控制措施后，预测值能做到达标排放，满足控制标准要求。预测结果显示，预测值满足环境功能区划要求，大气污染防治措施可行。同时，评价建议加强污染源的控制措施，并定期对污染源实施监测，保证正常运行。

（4）污染控制措施可行性

本工程废气处理采用了集中收集+生物滤池除臭的方法，生物除臭属于生物过滤法的一种。生物过滤法是将恶臭吹进增湿器进行润湿，去除颗粒物并增加湿度，然后进入生物滤池，在生物细胞内生理代谢分解成简单的、无害的代谢产物。

工程拟采取的措施技术成熟、满足稳定运行，可确保大气污染物排放满足国家有关标准要求。进一步预测结果表明，通过大气输送与扩散后能够满足相应环境质量标准的要求，使本工程对周围环境的影响尽可能降低到最低程度。评价认为本项目采取的大气污染防治措施及排放方案可行、有效。

（5）环境空气影响评价结论

从大气环境影响的角度来说本项目选址、总平面布置均较为合理，主要的大气污染源均配置了合理的污染防治设施，经治理后，污染物有效减排，项目大气污染物能够做到达标排放。

经分析预测，项目实施后评价区域及各敏感点处各污染物排放造成的最大地面浓度均小于相应标准值的10%。因此预计工程投产后，在采取环评规定的污染治理措施的情况下，本项目对评价区及关心点的环境空气质量的负面影响较轻微，所以，评价认为从环境空气角度出发，本工程的建设是可行的。

营运期地表水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次环评对项目废水进行环境影响分析。

评价因子、评价范围、评价时期、预测内容及评价标准

1、预测因子

根据污水处理工艺及污水排放情况、排放特征等因素确定预测因子为：CODCr、NH3-N、TP、石油类、甲醛。

2、评价范围

根据调查，本项目排污口下游10km范围内不涉及城市（镇）集中式地表水饮用水水源取水口分布，排污口下游约8.7km为国控断面-金碑断面，金碑断面下游约 0.7km为平昌经开区（石龙门片区）规划的取水口（工业用水），该规划的工业取水口下游约1.4km为平昌经开区（石龙门片区）规划的污水排放口。

根据调查，本项目评价范围内现有、在建、拟建污水废水排放口共2处，为曾口镇污水处理厂和复兴社区污水站入河排污口，相关信息如下表所示。

- 本项目下游拟建污水排放口情况一览表

| 序号 | 排污口名称 | 排污口坐标 | 污水排放情况 | 与本项目排污口的位置关系 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾口镇生活污水处理厂 | 106°53′3.26″,31°45′12.92″ | 300m³/d | 与本项目排口位置一致 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 2 | 复兴社区污水站排口 |  | 300m³/d | 下游7.7km |  |

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价范围指整体实施后，可能对地表水环境造成的影响范围；根据评价等级、工程特点、影响方式及程度、地表水环境质量管理要求等确定；受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求。因此本项目地表水环境影响评价范围为：排污口上游0.5km至下游8.7km（此处为巴河国控断面-金碑断面）。

3、关心断面

本项目关心断面包含下游：2km处核算断面、8.7km国控断面-金碑断面。

- 排污口下游关心断面分布情况

| 关心断面名称 | 距离本项目排污口下游距离（km） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 核算断面 | 2.0 | 污染物核算断面 |
| 金碑断面 | 8.7 | 巴河国控断面 |

4、评价时期

本项目为地表水二级评价，根据导则要求应至少评价枯水期，本次评价时期为枯水期。

5、预测内容

预测内容为尾水正常及事故排放对受纳水体巴河中主要水质指标的影响程度。

6、评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

预测模型

1、混合过程段

根据调查，本项目拟建排污口下游10km范围内不涉及城市（镇）集中式地表水饮用水水源取水口分布。预测范围内河段可以分为充分混合段、混合过程段。充分混合段是指污染物浓度在断面上分布均匀的河段，混合过程段是指排放口下游达到充分混合以前的河段。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E.1，混合过程段长度可由下式进行估算：

式中：Lm——混合段长度，m；

B ——水面宽度，m；

a ——排放口到岸边的距离，m；

u ——断面流速，m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m²/s。

Ey值采用泰勒法。即

Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2

式中：g——重力加速度，m/s2

I——河流平均比降，m/m；

H——平均水深，m；

B——平均河流宽度，m；

本项目尾水经管道排入巴河，属岸边点源排放，即a=0，计算参数和完全混合所需长度计算结果见下表。

- 尾水与河流水体完全混合所需长度计算参数选取

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
|  | 枯水期 |
| 河宽B（m） | 120 |
| 岸边距离a（m） | 0 |
| 流速u（m/s） | 0.005 |
| 水深H（m） | 12 |
| 河道比降I（‰） | 0.42 |
| 重力加速度g（m/s2） | 9.81 |
| 计算结果 |  |
| 混合所需长度L（m） | 73 |

经计算，污水处理厂处理后尾水在巴河枯水期的水文条件下，在排污口下游约73m以下为完全混合段，以内为混合过程段。

2、预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.6预测模型中7.6.1地表水环境影响预测模型包括数学模型、物理模型。地表水环境影响预测宜选用数学模型。7.6.3.2水动力模型及水质模型。按照时间分为稳态模型与非稳态模型，按照空间分为零维、一维、二维以及三维模型，按照是否需要采用数值离散方法分为解析解模型与数值解模型。

根据调查：本项目依托曾口镇污水处理厂已建尾水排放口（坐标：东经106°53′3.26″，北纬31°45′12.92″）直接排入巴河。排污口下游约8.7km处为巴河国控断面-金碑断面（例行监测断面）。

根据本项目受纳水体情况，评价范围河段弯曲系数约2.9大于1.3视为弯曲河段，本次评价采取分段概化：根据河流流向，排污口至下游1000m河段弯曲系数约1.08、1000m至4500m河段弯曲系数约1.177，4500m至8700m河段弯曲系数约1.23，均＜1.3，均可概化为平直河段。

本次评价均采取平面二维数学模型-解析法-连续稳定排放公式进行预测（不考虑岸边反射影响的宽浅平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度分布公式）。

平面二维连续稳定排放模型

混合过程段二维连续稳定排放模型：

式中：C（x，y）—纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

m—污染物排放速率，g/s；

h—断面水深，m；

π—圆周率。

u—断面流速，m/s；

x—笛卡尔坐标系X向的坐标，m；

y—笛卡尔坐标系Y向的坐标，m；

k—污染物综合衰减系数，1/s；

Ey—污染物横向扩散系数，m²/s

其中，Ey采用泰勒（Taylor）法进行计算：

式中：g—重力加速度，9.81m/s2；

H—平均水深，m；

B—水面宽度，m；

I—河流坡度，‰。

预测参数

（1）本项目产排污情况

正常情况考虑本项目达标排放的情况；非正常工况考虑本项目工业污水处理厂发生事故，污染物按进厂浓度计。

- 污水处理厂污染物排放情况

| 预测情景 | 废水量 m³/s | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD |  | NH3-N |  | TP |  | 石油类 |  | 甲醛 |  |
|  |  | 浓度mg/L | 排放速率（g/s） | 浓度mg/L | 排放速率（g/s） | 浓度mg/L | 排放速率（g/s） | 浓度mg/L | 排放速率（g/s） | 浓度mg/L | 排放速率（g/s） |
| 本项目正常运行 | 0.0347 | 50 | 1.7361 | 5 | 0.1736 | 0.5 | 0.0174 | 1 | 0.0347 | 1 | 0.0347 |
| 本项目非正常运行（污水处理设施完全故障） | 0.0347 | 350 | 12.1528 | 50 | 1.7361 | 4 | 0.1389 | 1 | 0.0347 | 1 | 0.0347 |

（2）纳污河流水文参数

根据《四川巴中经济开发区规划修编环境影响报告书》，巴河枯水期水文参数具体见下表：

- 巴河评价河段水文要素统计表

| 项目 | 枯水期 |
| --- | --- |
| 平均流量（m³/s） | 8.67 |
| 流速（m/s） | 0.005 |
| 河宽（m） | 120 |
| 水深（m） | 12 |
| 坡降 | 0.42‰ |

（3）污染物降解系数

污染物综合降解系数K是反映污染物沿程综合衰变的特征参数，与污染物本身的性质、河段水文特性等因素相关，它是计算水体纳污能力的一项重要参数，对于不同的污染物、不同的环境条件，其值是不同的。根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）污染物降解系数可通过分析借用法、实测法等确定，本项目采用分析借用法。

根据《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》中一般河道水质降解系参考值表和巴中“三线一单”地表水环境容量计算采取的根据流速确定降解系数法，本次修编规划环评选用CODCr、NH3-N降解系数为0.1（1/d），TP降解系数为0.01（1/d），石油类、甲醛的衰减系数为0。

（4）排污河段预测本底值确定

本次预测枯水期数据常规因子（pH、COD、氨氮、TP）和特征因子（石油类）选择信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司于2022年12月7日～2022年12月9日委托四川省工业环境监测研究院对污水排口上游进行的监测（监测报告：川工环监字（2022）第03120069号），特征因子（甲醛）引用信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司于2023年5月22日～2024年5月25日委托四川省工业环境监测研究院对污水排口上游进行的监测（监测报告：川工环监字（2023）第03050220号），具体数值如下：

- 污水排口上游500m枯水期情况表  单位：mg/L

| 名称 | 水期 | 常规因子 |  |  |  | 特征因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 甲醛 |
| 污水排口上游500m | 枯水期 | 7.9 | 12.7 | 0.217 | 0.037 | ＜0.01 | ＜0.05 |

（5）二维模型预测参数选择

- 枯水期平面二维连续稳定排放（不考虑岸边反射）模型参数选取表

| 预测因子 |  | COD | 氨氮 | TP | 石油类 | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K（1/d） | 污染物综合衰减系数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| u（m/s） | 断面流速 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| h（m） | 断面水深 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I | 河流地坡系数 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 |
| B（m） | 水面宽度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ey | 污染物横向扩散系数 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 |
| Ch（mg/L） | 河流上游污染物浓度 | 12.7 | 0.217 | 0.037 | ＜0.01 | ＜0.05 |
| m（g/s） | 污染物排放速率（正常排放） | 1.7361 | 0.1736 | 0.0174 | 0.0347 | 0.0347 |
|  | 污染物排放速率（事故排放） | 12.1528 | 1.7361 | 0.1389 | 0.0347 | 0.0347 |
| 注：石油类和甲醛浓度本底值低于检出限，按照检出限进行预测 |  |  |  |  |  |  |

预测情景

本次预测按照项目对生产运行期中尾水正常排放、本项目非正常排放和3个排口均非正常排放三种工况考虑。分别预测尾水排放对巴河的水环境质量影响。

情景1：本项目污水处理厂、曾口镇生活污水处理厂和复兴社区污水站处理措施均正常运行，按设计出水水质排放，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入巴河。

情景2：本项目非正常排放，曾口镇生活污水处理厂和复兴社区污水站处理措施均正常运行，假设本项目废水处理效率为0，废水未经处理直接排入巴河，以进水水质进行预测。

情景3：本项目污水处理厂、曾口镇生活污水处理厂和复兴社区污水站处理措施均非正常排放，假设废水处理效率为0，废水未经处理直接排入巴河，以进水水质进行预测。

预测结果及分析

根据以上预测结果：枯水期正常情况下，本项目污水处理厂排放口COD、氨氮、总磷、石油类、甲醛的排放标准值参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，均能满足要求；非正常情况下，本项目污水处理厂排放口COD、氨氮、总磷、石油类、甲醛的排放标准值参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，均能满足要求，但会有一定影响。

故正常排放情况下，项目尾水对巴河水质影响较小，非正常排放（污水处理设施完全故障）下对巴河水质有着明显的不利影响。

鉴于上述废水非正常排放预测，污水处理厂需加强日常的运行管理，尽量避免事故的发生。污水处理厂应设置专门的事故应急部门，当事故发生时，迅速启动事故应急预案，统一由事故应急部门指挥。污水处理厂排口设置自动截止阀，一旦废水处理设施发生故障，必须迅速关闭排污口。污水处理厂进出水口应安装主要污染指标在线监测仪，便于及时发现并处理异常情况。

2、核算断面和完全混合断面预测结果

本项目正常排放和非正常排放污染物完全混合断面和核算断面预测结果见下表所示。

目前，巴河水质良好，水流量较大，CODCr、NH3-N、TP、石油类、甲醛均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。由上表的计算结果可知：枯水期预测因子CODCr、氨氮、TP、石油类和甲醛经混合、衰减后到距离排放口下游73m处完全混合段断面处的浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准限值。

3、对金碑断面的影响预测分析

金碑断面位于本项目拟建排口下游约8.7km处，现为四川省控考核监测断面，已被生态环境部列入“十四五”地表水国控考核监测断面。本项目排水对金碑断面的影响如下表所示：

由上表可以看出：枯水期，正常排放情况下，项目尾水不会对金碑断面水质造成污染影响，该处水质依旧为Ⅱ类水质，且满足10%的安全余量；枯水期，非正常排放情况下（污水处理设施完全故障，污水不经处理直接排放），项目尾水不会对金碑断面水质造成污染影响，该处水质依旧为Ⅱ类水质，且满足10%的安全余量。

建设项目污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

- 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施 编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 工业废水 | CODcr、NH3-N、总磷、石油类、甲醛 | 巴河 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 废水处理系统 | 超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |

②废水排放口基本情况

- 废水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/ （万t/a） | 排放 去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | DW001 | 106°53′3.26″ | 31°45′12.92″ | 109.5 | 巴河 | 连续排放，流量稳定 | / | 巴河 | Ⅲ类 | 106°53′3.26″ | 31°45′12.92″ | / |

③废水污染物排放执行标准表

- 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODcr | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 50 |
| 2 |  | NH3-N |  | 5 |
| 3 |  | 总磷 |  | 0.5 |
| 4 |  | 石油类 |  | 1 |
| 5 |  | 甲醛 |  | 1 |

④废水污染物排放信息表

- 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 50 | 0.15 | 54.75 |
| 2 |  | NH3-N | 5 | 0.015 | 5.475 |
| 3 |  | 总磷 | 0.5 | 0.0015 | 0.5475 |
| 4 |  | 石油类 | 1 | 0.003 | 1.095 |
| 5 |  | 甲醛 | 1 | 0.003 | 1.095 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr | 54.75 |  |  |
|  |  | NH3-N | 5.475 |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.5475 |  |  |
|  |  | 石油类 | 1.095 |  |  |
|  |  | 甲醛 | 1.095 |  |  |

营运期声环境影响预测与评价

1、噪声源强调查清单参数

本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B的公式计算设备噪声的室内边界及室外建筑噪声。

①室内边界声级计算方法：

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

式中：

Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

本项目建筑墙体、顶面均采用钢混结构，地面为混凝土硬化（未刷漆），参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》（2000年）中表4-1常用建筑材料类的吸声系数，混凝土地面吸声系数取值0.07；混凝土墙面吸声系数取值0.07；则根据本项目建筑物各部分表面积，计算其建筑物平均吸声系数以及房间常数如下表所示。

- 本项目建筑物房间常数以及平均吸声系数计算结果

| 建筑物 | a吸声系数 |  | S房间表面积 |  | α平均吸声系数 | R房间常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥脱水车间 | 顶面 | 0.07 | 顶棚 | 545.28 | 0.035 | 93.76 |
|  | 墙面 | 0.07 | 墙面 | 1494.64 |  |  |
|  | 地面 | 0.07 | 地面 | 545.28 |  |  |
| 泵房 | 顶面 | 0.07 | 顶棚 | 150 | 0.035 | 16.32 |
|  | 墙面 | 0.07 | 墙面 | 150 |  |  |
|  | 地面 | 0.07 | 地面 | 150 |  |  |
| 风机房 | 顶面 | 0.07 | 顶棚 | 275.26 | 0.035 | 38.84 |
|  | 墙面 | 0.07 | 墙面 | 520.26 |  |  |
|  | 地面 | 0.07 | 地面 | 275.26 |  |  |
| 机修危废间 | 顶面 | 0.07 | 顶棚 | 222.39 | 0.035 | 37.15 |
|  | 墙面 | 0.07 | 墙面 | 579.57 |  |  |
|  | 地面 | 0.07 | 地面 | 222.39 |  |  |
| 在线监测间 | 顶面 | 0.07 | 顶棚 | 38.8 | 0.035 | 6.09 |
|  | 墙面 | 0.07 | 墙面 | 90.21 |  |  |
|  | 地面 | 0.07 | 地面 | 38.8 |  |  |

声源处于半自由声场，按如下公式计算。

LArLAw20lgr8

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAw——点声源A计权声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

②建筑物外噪声计算

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法，按下式计算出靠近室外围挡结构处的声压级。

Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TL+6）

式中：

LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围挡结构隔声量，dB。

③建筑隔声量取值

根据计算，本项目建筑物四周均为混凝土墙体，安装有钢门，根据《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚/2000年/高等教育出版社）中表4-14可知，75厚加气混凝土墙（砌块两面抹灰），墙体隔声量平均值为38.8dB。

本项目噪声主要来源于各类泵、风机、电机，噪声多为中低频，声级值范围75~95dB（Α）。拟采取消、隔声、减振及优化总图布置的方式来确保厂界达标。项目设备噪声源强及降噪措施见表2.5-5和表2.5-6。

2、噪声影响估算

为了解本项目建成运营后对周边环境影响，本项目参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减模式预测项目噪声对周边环境影响。

1）预测模式

室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：



式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1—α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，

dB；

LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，

计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

LP2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m²。

户外点声源几何发散衰减公式：

本次评价拟采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）点声源几何发散衰减公式进行预测，预测模式如下。

（A.5）

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

式（A.5）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

- 预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）要求，本项目使用软件预测噪声结果如下图。

附图4.2-2 噪声预测等值线图

根据预测模式计算各厂界噪声值，本项目建成后各方向厂界和最近居民处噪声值如下所示。

由上表可见，厂界昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（临路侧4类）排放标准限值要求，同时敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求。

营运期固体废物环境影响预测与评价

1、固废产生及处置情况

本项目固体废物产生量194.665t/a，包括一般固废、危险固废，固废去向合理明确，不会造成二次污染。

- 项目固废利用处置方式评价表

| 编号 | 名称 | 废物类别 | 废物代码 | 主要成分 | 性状 | 产生数量（t/a） | 产生工序及装置 | 产生周期 | 危险特性 | 处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 固态 | 3.285 | 员工办公生活 | 间歇 | / | 环卫清运 | 符合 |
| 2 | 食堂餐厨垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 固态 | 1.314 | 食堂 | 间歇 | / | 有相应处理能力的单位清运处置 | 符合 |
| 3 | 废包装材料 | 一般工业固废 | / | / | 固态 | 0.5 | 加药间等 | 间歇 | / | 外售废品回收站 | 符合 |
| 4 | 栅渣 | 一般工业固废 | / | / | 固态 | 31.536 | 格栅 | 间歇 | / | 环卫部门清运 | 符合 |
| 5 | 污泥 | 根据鉴定结果判别 | / | / | 固态 | 152.7 | 水解酸化池、生化池、二沉池、磁混凝沉淀池 | 间歇 | / | 根据鉴定结果，确定最终处置方式。 若属危废→危废处置单位；若不属危废→外运至填埋场处置或制砖厂烧砖 | 符合 |
| 6 | 生物除臭系统废弃填料 | 一般工业固废 | / | / | 固态 | 4.6 | 生物除臭系统 | 间歇 | / | 厂家回收 | 符合 |
| 7 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 矿物油 | 液态 | 0.01 | 设备维护 | 间歇 | T/I | 分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 | 符合 |
| 8 | 废机油桶 | HW08 | 900-249-08 | / | 固态 | 0.01 | 设备维护 | 间歇 | T/I |  | 符合 |
| 9 | 含油棉纱手套 | HW49 | 900-041-49 | / | 固态 | 0.01 | 设备维护 | 间歇 | T/In |  | 符合 |
| 10 | 化验废液 | HW49 | 900-047-49 | / | 液态 | 0.1 | 化验室 | 间歇 | T/C/I/R |  | 符合 |
| 11 | 废化学试剂瓶 | HW49 | 900-041-49 | / | 固态 | 0.5 | 化验室 | 间歇 | T/In |  | 符合 |
| 12 | 废紫外线灯管 | HW29 | 900-023-29 |  | 固态 | 0.1 | 紫外消毒 | 间歇 | T |  | 符合 |

1、固废管理措施

项目设置一般固废暂存区和危险废物暂存间，用于上述废物的收集与暂存，同时严格按照工业固体废物申报登记制度，对固废产生种类、产生量、处置去向进行记录和申报。为了进一步确保项目产生的固体废物得到合理有效的收集处理，避免造成环境二次污染，项目拟按以下要求，完善固废管理措施：

一般固废管理与暂存要求：

本项目新建一个50m²的一般固废暂存间，位于厂区东侧，评价要求采取以下措施加强固废治理：

①建设单位对项目产生的固体废物进行分类收集和暂存，设置垃圾桶对厂区生活垃圾进行收集。

②车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。

③运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防止扬尘、洒落和泄漏造成严重污染。环评要求建设单位设置的一般固废暂存区用于各处固废的收集运输，并有运输通道与厂外连接。另外，一般固废间应有完善的防风、防雨、防晒措施，分类堆放，设标识牌。

危险废物具体要求：

①危险废物收集、贮存、运输的一般要求

A.危险废物的收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。

B.危险废物收集、贮存、运输时应按危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

C.危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

②危险废物收集污染防治措施

项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到包装桶或包装袋中，二是将已包装的危险废物集中到危废暂存间内。在危险废物的收集过程中，项目应采取如下污染防治措施：

A.危险废物的收集应根据危险废物产生工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

B.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

C.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套等。

D.危险废物应存放于符合国家标准的容器中，贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中，并留有10mm空余空间。

E.应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。

F.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；应采用专用的工具，并填写厂内转运记录表；转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

③危险废物贮存污染防治措施

A.厂区内所有危废收集后应暂存于危废暂存间内。

B.装载液态、半固态危险废物的容器内必须留足足够空间，容器顶部与液体表面之间留足100mm以上的空间。

C.贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，危险废物应储存在危废存放设施内，并设置警示标志。性质不相容危废不能混放，应单独分区存放。

D.危险废物贮存设施内应设置照明设施和观察口。

E.危险废物存放间做好防雨、防风、防晒措施。地面不得有裂纹，对危废暂存间地面进行重点防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s，达到危废存放防渗要求。

F.应建立危险废物贮存的台账制度，做好危险废物出入库交接记录。

G.危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性设置标志。

H.危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

I.定期对危废包装容器及暂存设施进行检查，发现破损、应及时采取措施清理更换。

④危险废物运输污染防治措施

A.危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

B.运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志。

C.危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当个人防护装备；配备必要消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。

评价要求：建设单位和污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告；污水处理厂转出污泥时应如实填写转移联单；禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥。

建设单位禁止委托个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输，保证污泥运输车辆已采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。含水污泥需用密封容器分装，加强污泥运输管理，避免运输途中污泥渗滤液泄漏造成二次污染。

综上，项目采取以上固废处置措施后，可避免固废二次污染。

营运期地下水环境影响分析

总论

1、评价目的

（1）结合资料调研和实地调查，掌握拟建项目地区水文地质条件，查明环境现状；

（2）根据工程建设、运行特点，对项目建设的地下水环境影响要素进行分析和识别，预测工程建设及生产运营可能对地下水环境产生的影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的地下水环境变化趋势；

（3）针对项目建设可能产生的不利影响，提出针对性的防治对策或减缓措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

（4）从地下水环境保护角度论证项目建设的可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据。

2、评价原则

地下水环境影响评价对项目在建设期、运营期对地下水水质可能造成的直接影响进行分析、预测和评估，提出预防、保护或者减轻不良影响的对策和措施，制定地下水环境影响跟踪监测计划，为建设项目地下水环境保护提供科学依据。

地下水环境功能与环境保护目标

1、地下水功能划分

地下水系统是一个具有综合服务功能的开放系统，是维持社会经济发展的重要供水水源，也是维持生态环境系统稳定的重要因素。本次评价确定工程区地下水环境功能从两个方面进行：

（1）依据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和规定；

（2）根据实地调查的本项目工程区地下水环境状况。

简述如下：

（1）关于地下水功能及其划分

地下水功能是指地下水的水质和水量及其在空间和时间上的变化对人类社会和环境所产生的作用或效应，它由地下水的资源功能、生态环境功能和地质环境功能组成。

1）地下水的资源功能是指具备一定的补给、储存和更新条件的地下水资源供给保障作用或效应。为了保持地下水的资源供给功能，首先在水量上，地下水要得到可持续的稳定补给，这样才能保障可持续开发。

2）地下水的生态功能是指地下水系统对陆表植被或湖泊、湿地或土地质量良性维持的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则生态环境出现相应的改变。地表水生态系统（河道基流、湿地、泉水等）和陆地非地带性植被都需要地下水补给和调节。地下水位下降和水质恶化对地表生态系统会带来严重影响。

3）地下水的地质环境功能是指地下水的地质安全保障功能，是指地下水系统对其所赋存的地质环境稳定性所具有支撑和保护的作用或效应，如果地下水系统发生变化，则地质环境出现相应的改变。

（2）地下水环境调查

通过对评价区环境状况、地下水、地表水及居民用水调查，本项目评价区地下水类型包括第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，其中松散岩类孔隙水赋存于第四系冲积层（Q4al）及第四系上更新冲积层上段（Q3al）冲积层孔隙中，基岩裂隙水赋存于白垩系下统白龙组（K1b）浅层裂隙风化带中。

根据现场调查，项目位于巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，区域不涉及已有或规划的地下水集中式饮用水水源保护区以及与地下水环境相关的其它保护区，也不属于已有或规划的集中式饮用水水源补给径流区。项目场址附近分布有寿星村散居农户（部分待拆迁），经调查，评价范围内共存在散户居民约25户53人，地下水资源的开发利用主要为当地散户居民的分散式饮用地下水井，大部分为1户1井，少部分为2~3户合用1井，共存在分散饮用水井约16口，其居民井地下水枯水期水位埋深约0.61～4.90m，丰水期水位埋深约为0.10～4.10m，开采方式主要为大口井、管井开采等方式，无集中式地下水饮用水源地。评价范围内无大型企业取用地下水，评价区未出现突出的水资源利用问题。

综上，本项目评价区内地下水未得以集中开发和利用，仅作为部分零星散户居民的分散饮用水源，且无与地下水相关的水源保护区和其他资源保护区。根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查项目区的地下水环境状况，本项目评价区地下水环境的主要功能为分散供水和生态涵养功能。

图4.2-3  分散农户水井现状照片

2、地下水环境保护目标

项目位于巴中市巴州区曾口镇寿星村13组。根据现场调查，评价范围内分布有少量居民。厂址周边人口聚居极为稀疏，民房呈零星分布。根据现场调查，评价区内地下水未得到集中开发和利用，且无与地下水相关的水源保护区和其他资源保护区。项目评价范围内主要有16口分散式地下水饮用水井。本项目运行过程中，若液态原辅料、生产废液、废水收集处理不当发生渗漏下渗进入地下水系统，将可能对项目区下伏含水层水质造成影响。

本项目地下水环境保护目标见下表。

- 项目地下水环境保护目标表

| 保护目标 |  | 位置关系 | 主要保护内容 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四系冲积层（Q4al）及第四系上更新冲积层上段（Q3al）冲积层孔隙含水层 |  | 项目区下游含水层 | 含水层水质 | 本项目运行过程中，若液态原辅料、生产废液、废水收集处理不当发生渗漏下渗进入地下水系统，将可能对项目区下伏、下游含水层及项目周边分散居民饮用水井水质造成影响。 |
| 白垩系下统白龙组（K1b）浅层基岩裂隙含水层 |  | 项目区下伏含水层项 |  |  |
| 居民分散饮用水井 | 寿星村25户居民16口分散式饮用水井 | 项目周边40～890m | 饮用井水质 |  |

地下水环境影响识别

（1）项目类型识别

根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中Ⅰ类、Ⅱ类及Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

依据附录A，本项目为巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目，按照国民经济行业分类归类为U 城镇基础设施及房地产—145、工业废水集中处理，为Ⅰ类建设项目。建设项目所属地下水环境影响评价项目类别如下表所示：

- 建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

| 环评类别 行业类别 |  | 报告类别 | 本项目建设内容及项目类型识别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设内容 | 项目类型 |
| U 城镇基础设施及房地产 | 145、工业废水集中处理 | 报告书 | 建设内容包括：（1）新建污水处理厂一座及配套尾水排放管网，总建设规模为1.6万m³/d，本次主要设计按照一期规模0.3万m³/d进行建设。（2）新建园区环境监测站1座。 | Ⅰ类 |

（2）项目污染源项识别及污染因子识别

根据项目可研资料及工程分析，本项目污水处理厂可能对地下水环境产生影响的构筑物主要包括：

①主体工程

一级处理单元：超细格栅池、调节池、水解酸化池；

二级处理单元：微氧低循环生化池、反硝化深床滤池；

深度处理单元：高级氧化撬装设备；

②配套工程

污泥处理单元：磁混凝沉淀池、污泥池；

③辅助工程

机修间、危废暂存间、事故池、园区事故应急池。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），以上构筑物均需进行重点防渗。在采取防渗措施后，正常状况，以上构筑物运行过程中对地下水环境影响较小。非正常运行状态下，受处理设备老化及防渗系统等环保设施腐蚀等因素影响，本项目废水泄漏并部分入渗含水层，将会对区域内地下水水质造成影响。

本项目主要地下水污染源及其特征污染因子统计见下表。

- 各主要产污构筑物及污染因子统计表

| 工程类别 | 处理工段 | 潜在污染设施及规模型号 | 数量（个/台） | 材质 | 主要特征污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一级处理单元 | 超细格栅池（7.70m×3.50m×2.00m） | 1 | 钢筋砼 | pH、CODCr、氨氮、总氮、总磷、氯化物、硫酸盐、氟化物、石油类、挥发酚、甲醛等 |
|  |  | 调节池（21.10m×14.00m×8.05m） | 1 | 钢筋砼 |  |
|  |  | 应急事故池（29.60m×14.9m×8.05m） | 1 | 钢筋砼 |  |
|  |  | 水解酸化池（33.20m×8.4m×6.6m） | 1 | 钢筋砼 |  |
|  | 二级处理单元 | 微氧低循环生化池 （2个总尺寸32.70m×20.8m×6.3m） | 2 | 钢筋砼 |  |
|  |  | 反硝化深床滤池 （21.90m×14.60m×5.94m） | 1 | 钢筋砼 |  |
|  | 深度处理单元 | 高级氧化撬装设备 （10.00m×4.00m×3.50m） | 1 | 撬装设备 |  |
| 配套工程 | 污泥处理单元 | 磁混凝沉淀池 （19.20m×12.00m×11.1m） | 1 | 钢筋砼 |  |
|  |  | 污泥池（8.30m×5.00m×5.0m） | 1 | 钢筋砼 |  |
| 辅助工程 | 机修间 | 二者为合建建筑，为丙类单层厂房，总建筑面积：222.39平方米，建筑高度7.8m，为全厂设备进行维修提供场所及暂存全厂的危险废物。 | 1 | 钢筋砼 | 石油类 |
|  | 危险废物暂存间 |  | 1 | 钢筋砼 | pH、CODCr、氨氮、汞、六价铬、总磷、氯化物、硫酸盐、石油类、钼等 |
|  | 事故池 | 总尺寸L×B×H=29.60m×14.9m×8.05m，有效水深6.8m；设计规模：6000m³/d，有效容积3000m³，污水处理厂出现事故时将暂不能处理的事故废水进行暂存 | 1 | 钢筋砼 | pH、CODCr、氨氮、氯化物、硫酸盐、石油类、挥发酚、甲醛等 |
|  | 园区事故应急池 | 地下水池，内分2格，总有效容积：6000m³，L×B×H=45.00m×21.00m×7.0m | 1 | 钢筋砼 |  |

2、评价工作等级及评价范围

（1）工作等级

建设项目地下水环境影响评价等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度（详见下表）进行判定。

- 本项目地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 本项目区域不涉及已有或规划的集中式饮用水水源准保护区以及与地下水环境相关的其它保护区，也不属于已有或规划的集中式饮用水水源补给径流区；但区域涉及使用地下水作为生活用水水源的分散式饮用水井。综上确定评价区地下水环境敏感程度为“较敏感”。 |
| 较敏感（√） | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅰ类建设项目，地下水环境敏感程度为较敏感，综合确定本项目地下水环境影响评价工作等级为“一”级。（详见下表）。

- 本项目地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类建设项目评价等级 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 本项目属于Ⅰ类建设项目，地下水环境敏感程度为较敏感，根据HJ610-2016判定依据，综合判定本项目评价等级为一级。 |
| 较敏感√ | 一√ |  |
| 不敏感 | 二 |  |

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne                              （式4-1）

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000 d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定（详见下表）。

- 地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（3）自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在区域水文地质条件确定。

根据现场调查及区域水文地质条件，本次选取自定义法确定本项目调查评价范围：项目区西侧以巴河支流小河沟为界，东南侧以店子河为边界，南侧下游以当地最低侵蚀基准面巴河为界，北西侧以小河沟与店子河之间的山脊线为界，北东侧以店子河及其支流间的山脊线为界，评价范围为0.49 km²。本项目调查评价范围见下图。

图4.2-4  本项目地下水环境调查评价范围

评价内容及重点

根据本工程项目的性质、建设特点及其地下水环境影响特性，并结合本项目及周边地区自然和社会环境，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，确定本项目地下水环境影响评价工作内容包括：

（1）工程分析

根据项目特征分析：①本项目运行过程中地下水污染物产生环节分析；②工况设计及污染源强估算。

（2）地下水环境现状调查与评价

根据建设项目所在地区的水环境特点，地下水环境保护目标开展调查。调查内容包括：水文地质基础调查、环境水文地质调查、地下水水质和污染调查等。主要查明工程区地质环境，水文地质条件，环境水文地质问题及地下水水质背景值。

（3）地下水环境影响预测

根据工程分析确定的本项目原辅料、处理废水或废液渗漏进入地下水系统的下渗量，利用数值法Visual MODFLOW软件预测项目运行后污染物渗漏进入地下水后的影响程度和范围分析项目实施对当地地下水环境的影响。

（4）地下水污染控制对策及措施

根据工程特点，在分析工程产污环节和预测工程建设、运行对地下水环境影响的基础上，提出针对性的控制对策和措施，最大程度缓减项目实施对当地地下水环境的影响。

本项目地下水环境影响评价的重点为：本项目非正常运行状况泄漏的废水废液对地下水环境的影响及污染防治措施。

工程分析

（1）施工期

本项目施工期的主要工程为各污水处理池体、污泥脱水车间、泵房、综合楼、值班室、尾水排水管道、环境监测站等的建设。施工期的污染源主要来自施工过程中机械跑冒滴漏产生的油污、施工人员产生的生活污水若收集处理不当进入地下系统后可能对地下水造成污染。

（2）运营期

本项目为新建污水处理厂及配套尾水排放管网，同步建设园区环境监测站，占地面积40490.09m²，总建设规模为1.6万m³/d，本次主要设计按照一期规模0.3万m³/d进行建设。根据前述潜在污染源和污染途径分析，本项目可能对地下水环境产生影响的构筑物主要包括：

①主体工程

一级处理单元：超细格栅池、调节池、水解酸化池；

二级处理单元：微氧低循环生化池、反硝化深床滤池；

深度处理单元：高级氧化撬装设备；

②配套工程

污泥处理单元：磁混凝沉淀池、污泥池；

③辅助工程

机修间、危废暂存间、事故池、园区事故应急池。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），以上构筑物均需进行重点防渗。在采取防渗措施后，正常状况，以上构筑物运行过程中对地下水环境影响较小。非正常运行状态下，受池体老化及防渗系统腐蚀等因素影响，本项目处理的废水泄漏并部分入渗含水层，将会对区内地下水水质造成影响。

项目分区防渗情况详见6.2.5 营运期地下水环境保护措施。

（3）项目运行状况设计

依据产污环节分析，本项目可能产生地下水污染的构筑物及设备中，机修间车辆废机油泄漏后落于车间地表极易被发现，在车间地表重点防渗的条件下发生非正常状态泄漏量有限，形成水力梯度较小，污染地下水系统可能性极小。危废暂存间储存的危险废物采用50L小型铁制或PVC密闭容器储存废矿物油、在线监测系统废液等，发生非正常状态泄漏量有限，形成水力梯度较小，污染地下水系统可能性较小。事故池及园区事故应急池为非正常状况生产废水及消防废水临时储存构筑物，平时为空置；环评要求以上构筑物须采取重点防渗及地下水环境保护措施；在采取相应措施后，以上构筑物运行过程中产生污染物下渗进入含水层几率极小，影响极其有限。因此，以上构筑物不作为本次预测工作重点。

本次环评将重点针对以下区域进行地下水影响预测：

①主体工程

一级处理单元：超细格栅池、调节池、水解酸化池；

二级处理单元：微氧低循环生化池、反硝化深床滤池；

深度处理单元：高级氧化撬装设备；

②配套工程

污泥处理单元：磁混凝沉淀池、污泥池；

本项目运行状况设计见下表。

- 本项目运行状况设计

| 功能分区 | 处理单元类型 | 构筑物 | 正常状态 | 非正常状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一级处理单元 | 超细格栅池 | 根据导则要求，采取重点防渗措施。在采取重点措施情况下，正常运行状况对地下水环境较小，将不作为预测重点。 | 污水处理厂中各主要池体因腐蚀、沉陷等原因出现裂缝，池体防渗层裂缝面积占池体面积10%，各池体内水位高度分别取各自有效水深。 |
|  |  | 调节池 |  |  |
|  |  | 水解酸化池 |  |  |
|  | 二级处理单元 | 微氧低循环生化池 |  |  |
|  |  | 反硝化深床滤池 |  |  |
|  | 深度处理单元 | 高级氧化撬装设备 |  |  |
| 配套工程 | 污泥处理单元 | 磁混凝沉淀池 |  |  |
|  |  | 污泥池 |  |  |

（4）计算方法

假设正常状况下，池体内废水下渗满足达西定律，正常运行状况下，废水穿过防渗层及包气带，渗漏进入含水层废水下渗量可采用基于达西定律具有防渗层条件的下渗量估算公式（式4-2和式4-3）进行估算：

|  | Q=K1Aℎ池−ℎ1ℎ防 | （式4-2） |
| --- | --- | --- |
|  | K1Aℎ池−ℎ1ℎ防=K2Aℎ1ℎ包 | （式4-3） |
| 图4.2-5 正常状况下池体构筑物废水下渗示意图 |  |  |

根据估算，正常状况下废水处理站泄漏下渗量可忽略不计。

非正常运行状况，池体未破损区仍采用式6-2和式6-3进行估算，破损区可直接依据达西公式（式4-4）进行估算：

|  | Q=K1Aℎ池+ℎ包ℎ包 | （式4-4） |
| --- | --- | --- |

式中：K1—防渗层渗透系数（m/d）；

K2—包气带渗透系数（m/d）；

h池—池体内水头高度；

h1—池内水头克服防渗层阻力后，防渗层底板水头（m）；

Q—池体内废水渗漏量（m³/d）；

h防—防渗层厚度（m）；

h包—包气带厚度（m）；

A—池体面积（m2）。

（5）污染源强计算结果

根据估算，非正常状况下污水处理厂废水总下渗量为95.39 m³/d（详见下表）。

- 非正常状态污水处理厂废水下渗量计算

| 构筑物 | 处理单元类型 | 池体名称 | 等效水深 h池（m) | 占地面积A(m2) | 防渗层 |  |  | 下伏介质+夯实基础 |  |  | 下渗量 (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | h防 (m) | 渗透系数K1(cm/s) | 比例 | h包 (m) | 等效渗透系数K2（cm/s） | 比例 |  |
| 主体工程 | 一级处理 | 超细格栅池 | 1.5 | 26.95 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 2.47 | 1.71E-4 | 0.1 | 0.64 |
|  |  | 调节池 | 6.8 | 295.40 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 0 | 1.71E-4 | 0.1 | 4.61 |
|  |  | 水解酸化池 | 6.0 | 278.88 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 3.27 | 1.71E-4 | 0.1 | 11.68 |
|  | 二级处理 | 微氧低循环生化池 | 5.5 | 680.16 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 3.27 | 1.71E-4 | 0.1 | 26.95 |
|  |  | 反硝化深床滤池 | 5.0 | 319.74 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 0.83 | 1.71E-4 | 0.1 | 33.18 |
|  | 深度处理 | 高级氧化撬装设备 | 3.0 | 40.00 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 3.77 | 1.71E-4 | 0.1 | 1.06 |
| 配套工程 | 污泥处理 | 磁混凝沉淀池 | 10.0 | 230.4 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 3.27 | 1.71E-4 | 0.1 | 13.81 |
|  |  | 污泥池 | 4.5 | 41.50 | 0.30 | 0.26E-8 | 0.9 | 0.97 | 1.71E-4 | 0.1 | 3.46 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.39 |

注：地下水埋深按照区域实测丰水期平均埋深3.77m计，由于各池体地下深度存在差异，本次按照各水池分别统计计算包气带厚度。

（6）本项目污染因子及浓度分析

根据产污环节分析，本项目主要地下水污染源为处理的工业废水。保守起见，各池体泄露的废水水质按照最大不利浓度即污水处理厂设计进水浓度考虑，污水处理厂设计进水水质值见表6.2-3。本次选取污水处理厂进水水质特征污染因子中污染物产生量大、毒性较强、占标率较高的CODMn、氨氮、总磷、甲醛、石油类作为预测因子，各污染物浓度见下表。

- 项目设计进水水质  （单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | ℃ | 10~30 |
| 2 | pH值 | — | 6.0~9.0 |
| 3 | 溶解性总固体（TDS） | mg/L | 2000 |
| 4 | CODCr | mg/L | 350 |
| 5 | BOD5 | mg/L | 150 |
| 6 | SS | mg/L | 400 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 50 |
| 8 | 总氮 | mg/L | 80 |
| 9 | 总磷 | mg/L | 4 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | 500 |
| 11 | 硫酸盐 | mg/L | 400 |
| 12 | 总硬度 | mg/L | 400 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | 20 |
| 14 | 石油类 | mg/L | 1.0 |
| 15 | 挥发酚 | mg/L | 0.5 |
| 16 | 苯 | mg/L | 0.1 |
| 17 | 甲醛 | mg/L | 1.0 |

- 废水泄漏污染物浓度核算

| 处理单元群 | 池体名称 | 泄漏废水量（m³/d） | 污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn | 氨氮 | 总磷 | 甲醛 | 石油类 |
| 一级 处理 | 超细格栅池 | 0.64 | 116.67 | 50 | 4 | 1.0 | 1.0 |
|  | 调节池 | 4.61 | 116.67 | 50 | 4 | 1.0 | 1.0 |
|  | 水解酸化池 | 11.68 | 116.67 | 50 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| 二级 处理 | 微氧低循环生化池 | 26.95 | 116.67 | 50 | 4 | 1.0 | 1.0 |
|  | 反硝化深床滤池 | 33.18 | 116.67 | 50 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| 深度 处理 | 高级氧化撬装设备 | 1.06 | 116.67 | 50 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| 污泥 处理 | 磁混凝沉淀池 | 13.81 | 116.67 | 50 | 4 | 1.0 | 1.0 |
|  | 污泥池 | 3.46 | 116.67 | 50 | 4 | 1.0 | 1.0 |

备注：本次CODMn与CODCr按照1：3的比例关系进行换算。

地下水环境现状调查与评价

1、地下水环境现状调查内容与方法

项目区地下水环境调查是根据建设项目所在地区的水环境特点，根据地下水环境保护目标开展调查。调查的方法主要采用收集资料法、现场调查法及钻探等。现场调查包括：水文地质基础调查、环境水文地质调查、地下水水质和污染调查等。具体调查内容有：

（1）水文地质条件调查

1）气象、水文、土壤和植被状况。

2）地层岩性、地质构造、地貌特征与矿产资源。

3）通过实地钻孔资料分析含水层的岩性、分布、结构、厚度、埋藏条件、渗透性和富水程度等；隔水层（弱透水层）的岩性、厚度、渗透性等。

4）结合区域地质背景特征分析区域地下水类型、补给、径流和排泄条件。

5）地下水水位、水质、水量、水温、地下水化学类型。

6）地下水资源量及现利用情况。

7）集中供水水源地和水源井的分布情况（包括开采层的成井的密度、水井结构、深度以及开采历史）。

8）地下水环境监测现状值（或地下水污染对照值）。

（2）地下水污染源调查

通过区域水文地质报告资料分析及现场调查厂区及周边地区可能造成或已经造成地下水污染的污染源和敏感区。

1）对已有污染源调查资料的地区，通过搜集现有资料解决。

2）对于没有污染源调查资料，或已有部分调查资料，结合环境水文地质问题同步进行调查。对分散在评价区的非工业污染源，根据污染源的特点，参照上述规定进行调查。

2、地质背景

（1）地形地貌

本项目评价区位于巴中市巴州区曾口镇，巴中地处四川盆地北部的低山区，地势北高南低，北及西北向南及西南倾斜。除溪河地势较低、山峰地势较高外，大部分海拔在400～800m之间。主要地貌类型有平坝、台地、低丘、高丘、低山、低中山、山原等。平坝主要分布在巴河、恩阳河、双桥河沿岸。台地除北部低中山区少见外，其余地区均有出现，较多的是东部的水宁寺镇等；低丘主要分布在巴河、恩阳河一带；高丘主要分布在区境的西南部，巴河、恩阳河两岸与平坝和低丘相邻地段；低山全区各地均有分布；低中山分布在区境北部与通江、南江交界的白庙、梓橦、寺岭、枣林等乡镇的全部或部分区域，海拔在1000～1400m之间，相对高差650～1090m；山原分布于区境低山、低中山的山顶、山脊及山坡上。恩阳区主要属米仓山南麓丘陵地貌，正好处于巴中境内低山、长梁高丘地貌向平缓坡台状丘陵地貌过渡地带，境内多为丘陵、低山，平坝较少，全区地势西北高、东南低，这与区域整体地貌轮廓一致，最高山峰高观山海拔1100余米。

拟建污水处理厂原始地形起伏较大，为河流阶地，拟建场地地势北侧、西侧高，东侧、南侧较低，呈阶状分布，阶坎约1-3m。现状条件下主要为耕植地，分布有居民房屋，地表的植物未清理，场地未开挖平整。

（2）地层岩性

根据区域地质资料并结合项目岩土工程勘察报告，项目评价区出露的地层包括第四系冲积层（Q4al）及第四系上更新统冲积层（Q3al）砂砾卵石层，下伏基岩地层为白垩系下统白龙组（K1b）砂泥岩。各地层岩性特征由老至新描述如下：

①白垩系下统白龙组（K1b）

岩性为青灰色块状中-细粒长石石英砂岩夹砖红色泥岩、粉砂质泥岩，底部有一层厚1m左右的砾岩。砂泥岩比例为3:1，砂岩共有5-9层，一般厚15-40m，个别层厚达50余米。根据本项目岩土工程勘察，覆盖层以下基岩均为砂岩，最大揭露厚度为15.8m，岩心多呈柱状，节理裂隙发育程度较低。

②第四系上更新统冲积层（Q3al）

为项目评价区主要出露地层，地貌上为河流二、三级阶地，上部为黄褐色软塑到可塑状粉质粘土，厚度一般0.5～9.70m，切面较光滑，无摇振反应，干强度，韧性中等。下部局部地段分布松散-稍密卵石层，灰褐色，湿，卵石成分为长石石英砂岩、呈亚圆形，卵石含量约55%～60%不等，粒径一般为15～70 mm，分选性中等，中等风化，间隙充填砂，厚度0.5～3.4 m。根据勘察资料，该层总厚度为2.1～11.0m。

④第四系全新统Q4al）冲积层

在污水处理厂与巴河之间呈条带状分布，为近代河流冲积形成的一级阶地，宽度约30-70m。阶地上部为灰褐色亚粘土，厚2-5 m；下部为砂砾卵石层，其中砂约占30%。砾卵石直径一般3-8cm，大者15cm左右，磨圆较好，多呈次圆状，砾石成分主要为砂岩，次为灰岩、岩浆岩。根据勘察资料及现场调查，评价区该层厚度约10-15 m。

（3）地质构造

项目评价区位于新华夏系四川沉降带的川东褶皱带内的巴中—仪陇—平昌莲花状旋扭构造体系中。该构造体系是由一系列规模大小不一，两翼似斜平缓呈参差不齐的半环状排列的背、向斜褶皱构造形迹组成，区域地貌属大巴山南坡前山带，为构造剥蚀丘陵地貌。区内构造形态单一，未见断裂，无褶皱，地应力作用不强，岩层很平缓，拟建场地位于巴中向斜南翼，岩层产状223∠3，出露白垩系白龙组的砂岩、泥岩拟建场地无断裂和褶皱，无断裂构造通过，无新构造运动迹象，稳定性较好。

3、评价区水文地质条件

（1）地下水类型及其富水性

项目评价区地下水类型包含第四系松散类孔隙水和基岩裂隙水两大类，第四系松散岩类孔隙水主要赋存于第四系粉质粘土及砂砾卵石层松散孔隙中，基岩裂隙水主要赋存于砂岩浅层裂隙中，两者有较强的水力联系。

1）第四系松散岩类孔隙水

广泛赋存于本项目评价区第四系更新世堆积的粘土、亚粘土及砂砾卵石层（Q3al)，地貌上属巴河的二、三级阶地，污水处理厂到巴河之间的一级阶地全新统砂砾卵石层（Q4al）含泥质重，也划归此类。地层整体富水性较差，根据区域水文地质资料区域上只在堆积层底部近基座面上有泉水出露，流量0.015-0.454 L/s，水量相对贫乏，单井涌水量一般在10-100 m³/d。

2）基岩裂隙水

根据项目岩土工程勘察报告，评价区“宽缓槽谷”内第四系粉质粘土及砂卵石层覆盖于下伏白垩系白龙组（K1b）长石石英砂岩地层之上，砂岩中浅部横张及X节理发育，由于埋藏浅，在长期外营力改造，裂隙进一步扩张，构成浅层地下水良好储存空间，裂隙发育厚度18～20m。评价区地表汇水条件好，浅层地下水主要接受大气降雨补给，槽谷两侧山体接受补给后，沿第四系孔隙及基岩裂隙带向地形低洼区域汇集，富集埋藏于地势低洼的沟谷、平坝、洼地地带。丘坡下部坡度变缓区域及槽谷内第四系之下的基岩裂隙是此类地下水最佳储水介质。因此，农户也较为集中地选择半坡以下及平坝而居。由于埋藏浅，径流时间短，因此地下水动态变化受气候因素影响较大。单井出水量小于50 m³/d。

（2）地下水补给、径流和排泄条件

评价区第四系松散岩类孔隙水及基岩裂隙水主要接受大气降雨垂直入渗补给，其次是地表水体，水库、堰塘、稻田、溪沟等对地下水均有一定的补给，评价区浅层地下水还接受来自北侧后缘的基岩裂隙水补给。由于降水的时空分布不均，因而这种补给是周期性的，当年4～10月为补给期，是地下水的峰值期，11月～次年3月为地下水消耗期，是地下水埋深、流量削减季节。评价区与广大红层丘陵地区相似，地下水一般由小沟至大沟，由支沟向主沟缓慢渗流，并以泉和渗流形式部分向低洼沟谷排泄，并最终排向当地最低侵蚀基准面，同时区内的居民打井抽汲地下水作为生产生活用水，也是常见的地下水排泄方式之一。

（3）地下水水位分布调查

评价区地下水为降雨补给型，动态具有明显季节变化特征，潜水位一般从4-5月开始上升至8月下旬最高峰出现于7-8月，最低在1-3月、12月中交替出现，动态曲线上峰谷起伏，动态变化明显。

本项目调查显示评价区监测井井口高程介于329.14～342.53 m，枯水期水位埋深0.61～4.90m，水位高程介于328.37～340.14m，丰水期水位埋深0.10～4.10m，水位高程介于328.57～340.64 m，丰枯期水位变幅0.21～1.72 m。

- 评价区内地下水井水位观测数据

| 监测点编号 | 经度 | 纬度 | 井口高程（m) | 2024年3月枯水期 |  | 2024年7月丰水期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水位埋深（m） | 水位高程（m） | 水位埋深（m） | 水位高程（m） |
| 1# | 106.5314243 | 31.45212 | 333.38 | 0.61 | 332.77 | 0.10 | 333.26 |
| 2# | 106.5323725 | 31.45232 | 342.53 | 2.81 | 339.72 | 2.41 | 340.12 |
| 3# | 106.5315103 | 31.45224 | 337.88 | 1.72 | 336.16 | 1.22 | 336.66 |
| 4# | 106.5332358 | 31.45119 | 334.55 | 2.61 | 331.94 | 2.31 | 332.24 |
| 5# | 106.5330697 | 31.4516 | 329.14 | 0.77 | 328.37 | 0.57 | 328.57 |
| 6# | 106.5331817 | 31.45158 | 338.49 | 4.90 | 333.59 | 4.10 | 334.39 |
| 7# | 106.5330407 | 31.45171 | 331.65 | 2.01 | 329.64 | 0.81 | 330.84 |
| 8# | 106.5332474 | 31.45241 | 339.57 | 1.61 | 337.96 | 1.11 | 338.46 |
| 9# | 106.5323571 | 31.45207 | 337.37 | 0.67 | 336.70 | 0.37 | 337.00 |
| 10# | 106.5337079 | 31.45134 | 337.91 | 0.72 | 337.19 | 0.12 | 337.79 |
| 11# | 106.5344457 | 31.45219 | 339.58 | 1.41 | 338.17 | 0.71 | 338.87 |
| 12# | 106.8930538 | 31.75747 | 341.95 | 1.81 | 340.14 | 1.31 | 340.64 |
| 13# | 106.8914955 | 31.75676 | 339.54 | 1.45 | 338.09 | 1.15 | 338.39 |
| 14# | 106.8925925 | 31.75288 | 331.11 | 1.71 | 329.40 | 0.10 | 331.01 |

（4）水文地质试验统计

为查明本项目含水层渗透性及包气带防污性能，项目组收集了本项目评价区区域水文地质报告提供的抽水试验成果及包气带渗水试验成果。

1）抽水试验及水文地质参数

本项目收集了区域水文地质报告中的第四系全新统（Q4al）、上更新统（Q3al）冲积层及白垩系白龙组（K1b）基岩浅层地下水中开展的抽水试验数据，见下表。

- 第四系全新统及上更新统地层抽水试验成果统计表

| 试验孔 | 含水层代号 | 含水层厚度 | 抽前静止水位埋深 | 水位降深Sw | 涌水量Q |  | 渗透系数K |  | 影响半径R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | L/s | m³/d | m/d | cm/s | m |
| 23 | Q4al | 17.34 | 6.58 | 6.13 | 3.997 | 345.30 | 4.17 | 4.83E-03 | 125 |
| 24 | Q4al | 18.28 | 6.11 | 4.56 | 4.317 | 372.97 | 5.54 | 6.41E-03 | 107 |
| 32 | Q3al | 12.9 | 1.15 | 4.18 | 4.239 | 366.25 | 9.00 | 1.04E-02 | 90 |

注：数据参考自《1:20万仪陇幅区域水文地质普查报告》。

- 白垩系白龙组（K1b）浅层地下水抽水试验成果统计表

| 试验孔 | 含水层代号 | 含水层厚度 | 抽前静止水位埋深 | 水位降深Sw | 涌水量Q |  | 渗透系数K |  | 影响半径R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | L/s | m³/d | m/d | cm/s | m |
| 4 | K1b | 25.87 | 7.53 | 7.6 | 5.618 | 485.40 | 1.34 | 1.55E-03 | 187 |
| 5 | K1b | 50.4 | 18.32 | 8.17 | 6.009 | 519.2 | 1.68 | 1.94E-03 | 154 |
| 21 | K1b | 18.2 | 4.67 | 4.65 | 1.861 | 160.79 | 2.21 | 2.56E-03 | 59 |

注：数据参考自《1:20万仪陇幅区域水文地质普查报告》。

根据表4.2-62，评价区内主要地层第四系全新统（Q4al）及上更新统（Q3al）冲积层渗透系数为4.17～9.00 m/d（4.83×10-3～1.05×10-2 cm/s）；根据表6.3-3，白垩系白龙组（K1b）含水层渗透系数为1.34～2.21m/d（1.55×10-3～2.56×10-3cm/s）。上述数据说明评价区松散岩类孔隙水含水层及白垩系白龙组含水层渗透系数均较大，属于中等透水岩组。

2）渗水试验

本项目现场选取2处试验点，使用双环法进行试坑渗水试验。采用下式计算包气带渗透系数：

K=16.67QZF（H+Z+0.5Ha）

式中：K—渗透系数（cm/s）；

Q—内环的注入流量（L/min）；

F—内环的底面积（cm2），本次取314 cm2；

H—试验水头（cm），本次取10 cm；

Z—下渗深度（cm）；

Ha—试验土层的毛细上升高度（cm），本次取270 cm。

工作区包气带粉质粘土渗水试验结果见表6.3-4。通过现场2处双环渗水试验，项目区内粉质粘土层的渗透系数为0.135～0.161 m/d（1.56×10-4～1.86×10-4cm/s），渗透性等级为弱透水。

- 双环渗水试验成果表

| 编号 | 岩性特征 | 稳定流量（L/min） | H试验水头（cm） | Ha毛细上升高度（cm）150-400 | F （cm2） | Z （cm） | K渗透系数（cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH01 | 粉质粘土 | 0.01526 | 10 | 270 | 490.625 | 81 | 1.86E-04 |
| SH02 | 粉质粘土 | 0.01348 | 10 | 270 | 490.625 | 75 | 1.56E-04 |

5、地下水化学特征

为了查明评价区地下水水化学特征，项目组对评价区地下水水质分析结果中的宏量组分进行分析。根据各水样水化学常量组分监测结果统计（表4.2-64），本项目所在区域地下水矿化度在104～925 mg/L，均<1g/L，属于低矿化度水；pH介于6.9～7.2，呈弱酸-弱碱性。地下水水样水化学类型为HCO3-Ca•Mg型，本项目区地下水Piper三线图见图4.2-6。

- 水样水化学常量组分监测结果（mg/L)

| 监测项目 | pH值 | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 | 氯化物 | 硫酸盐 | 重碳酸根 | 碳酸根 | TDS | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 1# | 6.9 | 2.6 | 29.9 | 48.2 | 18.6 | 18.7 | 20.4 | 243 | ＜5 | 290 | HCO3-Ca·Mg |
| 2# | 7 | 0.4 | 72.9 | 81.8 | 34.7 | 41.1 | 10.6 | 508 | ＜5 | 521 | HCO3-Ca·Mg |
| 3# | 7 | 0.73 | 43.9 | 113 | 42.6 | 48.9 | 22.6 | 551 | ＜5 | 555 | HCO3-Ca·Mg |
| 4# | 7.1 | 39.8 | 69.3 | 103.7 | 39.6 | 175 | 98 | 236 | ＜5 | 625 | HCO3-Ca·Mg |
| 5# | 7.2 | 0.83 | 9.01 | 20.3 | 6.52 | 11.4 | 9.46 | 79 | ＜5 | 104 | HCO3-Ca·Mg |
| 6# | 7 | 29.6 | 48.9 | 84.7 | 31.7 | 49.8 | 38.5 | 427 | ＜5 | 533 | HCO3-Ca·Mg |
| 7# | 7 | 7.12 | 19.7 | 53.7 | 16.5 | 12.3 | 14.9 | 252 | ＜5 | 270 | HCO3-Ca·Mg |

图4.2-6 水化学piper三线图

地下水污染源调查

1、原生水文地质问题调查

根据评价区地下水水质监测结果，评价区地下水化学类型为HCO3-Ca•Mg型，pH介于6.9～7.2，呈弱酸-弱碱性，矿化度介于104～925mg/L，属低矿化度淡水。根据相关资料及调查访问，评价区未出现地方病等与地下水相关的环境问题。

2、地下水污染源调查

通过现场调查和取样分析，评价区范围内地下水水质较好，无天然劣质水分布，无地方性疾病等地下水环境原生问题。项目地处河流阶地，为尚未建设的规划园区部分，地形相对平缓，项目周边评价范围内部分大量居民，生活污水若收集处理不当或发生泄漏，会对地下水环境产生一定的影响，主要的影响因子为高锰酸盐指数、氨氮和大肠杆菌等。

地下水环境影响预测与评价

1、预测原则

本项目地下水环境影响预测原则为：

（1）考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。

（2）预测的范围、时段、内容和方法根据评价工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和环保要求确定，以拟建项目对地下水水质的影响及由此而产生的主要环境水文地质问题为重点。

2、模型概化范围及时段

（1）模型概化范围

本项目模型范围与调查评价范围相一致：项目区西侧以巴河支流小河沟为界，东南侧以店子河为边界，南侧下游以当地最低侵蚀基准面巴河为界，北西侧以小河沟与店子河之间的山脊线为界，北东侧以店子河及其支流间的山脊线为界。本项目地下水环境影响预测范围约0.49km²。

（2）预测时段

针对本项目产污特征，本次预测时段为非正常状况发生后0～30 a。

3、预测因子

根据潜在污染源和污染途径分析，本项目可能对地下水环境产生影响的构筑物主要包括：

①主体工程

一级处理单元：超细格栅池、调节池、水解酸化池；

二级处理单元：微氧低循环生化池、反硝化深床滤池；

深度处理单元：高级氧化撬装设备；

②配套工程

污泥处理单元：磁混凝沉淀池、污泥池。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），以上构筑物均需进行一般或重点防渗。在采取防渗措施后，正常状况，以上构筑物运行过程中对地下水环境影响较小。非正常运行状态下，受池体老化、沉陷及防渗系统腐蚀等因素影响，本项目废水泄漏并部分入渗含水层，将会对区内地下水水质造成影响。

非正常运行状况，根据产污环节分析，本项目主要地下水污染源为处理的工业废水。保守起见，各池体泄露的废水水质按照最大不利浓度即污水处理厂设计进水浓度考虑。本次选取污水处理厂进水水质特征污染因子中污染物产生量大、毒性较强、占标率较高的CODMn、氨氮、总磷、苯、甲醛、石油类作为预测因子。

4、地下水环境影响预测与评价

（1）预测方法

基于资料收集和现场调查，分析并掌握项目区的环境和水文地质特征，建立地下水流动的污染物迁移的数学模型，根据工程分析确定各状况下的污染源强及预测参数，建立以Visual MODFLOW数值计算的水量和水质预测模型，针对本项目运行期非正常状况可能对地下水环境产生的影响进行预测。

（2）地下水流场数值模拟

1）数学模型

地下水流模拟采用分块均质、各向异性、非稳定三维分布参数地下水流数学模型，其数学表达形式如下：

式中：

H（x，y，z，t）表示模拟区任一点（x，y，z）任一时刻t的水头值（m）；

Ω表示地下水渗流区域；

S1为模型的第一类边界；

S2为模型的第二类边界；

Kxx，Kyy，Kzz分别表示x，y，z主方向的渗透系数（m/d）。

w表示源汇项，包括降水入渗补给、蒸发、井的抽水量和泉的排泄量（d-1）；

μs表示单位贮水率；

H0（x，y，z）表示初始地下水水头函数（m）；

H1（x，y，z）为第一类边界已知地下水水头函数（m）；

Q（x，y，z，t）为第二类边界已知单位面积流量或单宽流量函数（m³/d·m²），零流量边界或隔水边界q=0。

2）预测软件

MODFLOW是Visual MODFLOW软件中的模块之一，它是美国地质调查局于80年代开发出的一套专门用于地下水流动的三维有限差分数值模拟软件。MODFLOW自问世以来，由于其程序结构的模块化、离散方法的简单化和求解方法的多样化等优点，已被广泛用来模拟径流、河流、排泄、蒸发和补给对非均质和复杂边界条件的水流系统的影响。本次数值模拟计算采用Visual MODFLOW中的MODFLOW模块模拟项目所在区域地下水流场。

3）地下水概念模型的概化、离散及边界条件设置

本项目地处巴中市巴州区巴河左岸的河流阶地上，模拟区关注的浅层地下水类型包括第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，其中松散岩类孔隙水赋存于第四系冲积层（Q4al）及第四系上更新冲积层上段（Q3al）冲积层孔隙中，基岩裂隙水赋存于白垩系下统白龙组（K1b）浅层裂隙带中。模拟区地下水主要来源于大气降水、地表水及侧向补给，接受补给后，地下水北东向南西径流，最终或以蒸发排泄，或以隐流形式排泄至巴河中。

模型以东西向为x轴方向，长度90 m，每10 m划分一个网格；南北向作为模型的y轴方向，宽1100 m，每10 m划分一个网格；垂直于xy平面向上为模型的z轴正方向，模拟范围地面高程305～380 m，垂向上概化为3层，上部为第四系含水层，中部为白垩系下统白龙组（K1b）砂岩裂隙含水层，下部白垩系下统白龙组（K1b）裂隙不发育地层为相对隔水层。

Modflow将计算单元分成了三大类：定水头单元、无效单元和变水头单元。模拟区巴河距离较短且水力坡度不大设置为定水头边界；巴河支流店子河、小河沟设置为河流边界；模型区北西及北东侧山脊线设定为零通量边界。巴河右岸、店子河左岸、小河沟右岸及北西、北东侧山脊线以外非本次模拟区设置为无效单元格。其余网格为计算单元格。模型网格划分见下图。

- 图4.2-7 模型边界条件设置

4）模型参数赋值

渗透系数：本项所在评价区关注的浅层地下水含水层可概化为第四系冲积层（Q4al）及第四系上更新统冲积层（Q3al）孔隙含水层、白垩系下统白龙组（K1b）砂岩裂隙含水层。根据收集的评价区所在区域水文地质抽水试验资料，结合模型水位校验成果，模拟的松散岩类孔隙含水层水平渗透系数取6.20 m/d，垂向渗透系数0.62 m/d；白垩系下统白龙组（K1b）砂岩裂隙含水层水平渗透系数取1.75 m/d，垂向渗透系数0.17 m/d；根据项目岩土工程勘察报告，白垩系下统白龙组（K1b）砂岩裂隙不发育的相对隔水层水平渗透系数取0.03 m/d，垂向渗透系数0.003 m/d。

- 本次模型渗透系数取值

| 介质分类 | Kx，Ky（m/d） | Kz（m/d） |
| --- | --- | --- |
| 第四系全新统冲积层（Q4al）及第四系上更新统冲积层上段（Q3al）孔隙含水层 | 6.20 | 0.62 |
| 白垩系下统白龙组（K1b）砂岩裂隙含水层 | 1.72 | 0.17 |
| 白垩系下统白龙组（K1b）砂岩裂隙不发育的相对隔水层 | 0.03 | 0.003 |

给水度：根据区域水文地质资料及模型参数经验取值，模拟区松散岩类孔隙水含水层给水度设置为20%；基岩裂隙含水层给水度设置为10%。

- 给水度经验数据《水文地质手册》

| 岩石名称 | 给水度（%） |  |  | 岩石名称 | 给水度（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 最小 | 平均 |  | 最大 | 最小 | 平均 |
| 粘土 | 5 | 0 | 2 | 砾砂 | 35 | 20 | 25 |
| 亚粘土 | 12 | 3 | 7 | 细砾 | 35 | 21 | 25 |
| 粉砂 | 19 | 3 | 18 | 中砾 | 26 | 13 | 23 |
| 细砂 | 28 | 10 | 21 | 粗砾 | 26 | 12 | 21 |
| 中砂 | 32 | 15 | 26 | 粘土胶结砂岩 | 3 | 2 | 2.5 |
| 粗砂 | 35 | 20 | 27 | 裂隙灰岩 | 0.8 | 10 | 5.4 |

补给量：评价区多年平均降雨量1120mm～1161.90mm，本次取1140 mm。依据《铁路工程水文勘测设计规范》（TB 10017-2021）提供的不同含水介质降雨入渗经验值（表6.4-3），同时结合《四川省巴中市巴州区红层丘陵地区找水打井工程调查和区划报告》，本项目评价区所处的宽缓槽谷区降雨入渗系数取值0.10，降雨补给量Recharge分别设置为114 mm/a。

- 降雨入渗系数经验数据

| 含水介质 | λ | 含水介质 | λ |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉质粘土 | 0.01～0.02 | 较完整岩石 | 0.10～0.15 |
| 粉土 | 0.02～0.05 | 较破碎岩石 | 0.15～0.18 |
| 粉砂 | 0.05～0.08 | 破碎岩石 | 0.18～0.20 |
| 细砂 | 0.08～0.12 | 极破碎岩石 | 0.20～0.25 |
| 中砂 | 0.12～0.18 | 岩溶微弱发育 | 0.01～0.10 |
| 粗砂 | 0.18～0.24 | 岩溶弱发育 | 0.10～0.15 |
| 圆砾（夹砂） | 0.24～0.30 | 岩溶中等发育 | 0.15～0.20 |
| 卵石（夹砂） | 0.30～0.35 | 岩溶强烈发育 | 0.20～0.50 |
| 完整岩石 | 0.01～0.10 |  |  |

弥散系数：依据文献资料（Gelhar，1992），弥散度具有空间尺度效应，其观测值随着弥散试验观测尺度的增大而增加。依据《地下水污染模拟预测评估工作指南》（2019）附表C1.1纵向弥散度与观测尺度之间的关系，统计孔隙介质及裂隙介质在不同试验尺度下弥散度。

图4.2-8 纵向弥散度与介质类别关系 弥散系数=弥散度*渗流速度

- 裂隙介质在不同试验尺度下弥散度统计

| 介质类别 | 弥散试验尺度范围（m） | 弥散度范围（m） | 试验次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔隙介质 | 1－10m | 0.0161～0.073 | 4 |
|  |  | 0.1183～0.6893 | 9 |
|  |  | 1.1679～9.6828 | 6 |
|  |  | 13.67 | 1 |
| 孔隙介质 | 10－100m | 0.10 | 1 |
|  |  | 0.1285～0.9217 | 9 |
|  |  | 1～1.9445 | 8 |
|  |  | 2.0673～2.939 | 6 |
|  |  | 3.9012～9.8311 | 8 |
|  |  | 12.8469～17.2465 | 3 |
|  |  | 99.5405～153.7801 | 2 |
|  | 100－1000m | 1～1.0083 | 2 |
|  |  | 6.9936～8.4898 | 3 |
|  |  | 10.3705～18.4247 | 4 |
|  |  | 32.1292～48.0286 | 3 |
|  |  | 134.152～169.9417 | 2 |
| 裂隙介质 | 1－10m | 1.0508～3.0683 | 2 |
|  | 10－100m | 2.0917～5.1098 | 2 |
|  |  | 10.1836～17.9061 | 4 |
|  |  | 30.7468～60.8415 | 2 |
|  | 100－1000m | 5.43～12.517 | 3 |
|  |  | 101.00 | 1 |

通过模型试算发现，本项目发生非正常状况，污染物在含水层中的迁移范围为101～102m量级，考虑污染物在松散岩类孔隙含水层介质的迁移尺度，依据表6.3-4，将模拟区第四系松散岩类含水层弥散度设置为9 m，裂隙含水层弥散度设置为5 m。

根据渗流场数值模拟结果，第四系松散岩类含水层渗流速度约为0.93 m/d，其纵向弥散系数取8.37 m²/d；裂隙含水层渗流速度约为0.52 m/d，其纵向弥散系数取2.6 m²/d。

5）初始渗流场模拟结果及校验

按照前述建立的数值模型、边界条件和计算参数，以稳定流模型运行得到的流场作为初始渗流场，见图4.2-9。

根据模拟结果，本项目评价区地表水体及水文地质条件控制，模拟区内地下水由北西向南东径流，这与本项目评价区水文地质条件基本相符。根据本项目区内居民井水位观测资料，选取1#～9#等9个监测点丰水期水位对模型进行校验。各校验井实测水位介于328.57～340.12m，模拟水位介于328.74～340.40m，模拟水位与实测水位相差0.08～2.18 m。采用均方差分析本次模拟结果，模拟水位与统计水位差的均方差为0.422，实测值与模拟计算值偏移波动较小，利用此模型计算所得流场作为项目区初始渗流场基本合理，可用于污染物迁移模拟计算。

图4.2-9 初始渗流场模拟结果（单位：m）

- 初始渗流场模拟与监测井实测值比对结果（单位：m）

| 观测点编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民井水位高程实测值a | 333.26 | 340.12 | 336.66 | 332.24 | 328.57 | 334.39 | 330.84 | 336.39 | 337.00 |
| 模型计算值b | 333.87 | 340.40 | 335.82 | 334.42 | 328.74 | 334.47 | 329.99 | 334.93 | 336.65 |
| 差值绝对值 （∣a-b∣） | 0.61 | 0.28 | 0.84 | 2.18 | 0.17 | 0.08 | 0.85 | 1.47 | 0.35 |
| 差值方差（1n1n（∣a−b∣−1n∣a−b∣n）2 | 0.422 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）污染物迁移模拟

1）数学模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），污染物迁移的溶质运移模型可表达为：

（7-1）

式中：R——迟滞系数，无量纲。

——介质密度（mg/dm³）；

——介质孔隙度，（无量纲）；

C——组分的浓度，mg/L；

t——时间（d）；

x，y，z——空间位置坐标（m）；

Dij——水动力弥散系数张量；

Vi——地下水渗流速度张量；

W——水流的源和汇（1/d）

Cs——组分的浓度，mg/L

——溶解相一级反应速率（1/d）

——吸附相反应速率，（L/mg·d）

2）预测软件

MT3DMS模块是Visual MODFLOW软件中的模块之一，它是模拟地下水系统中对流、弥散和化学反应的三维溶质运移模型。在利用MODFLOW模块模拟计算评价区地下水的流场后，采用Visual MODFLOW中的MT3DMS预测本项目非正常状况下污染物的运移特征及浓度变化趋势。

3）污染源源项分析

本次环评将重点针对以下区域进行地下水影响预测：

①主体工程

一级处理单元：超细格栅池、调节池、水解酸化池；

二级处理单元：微氧低循环生化池、反硝化深床滤池；

深度处理单元：高级氧化撬装设备；

②配套工程

污泥处理单元：磁混凝沉淀池、污泥池。

非正常状况下，污水处理厂主要废水池体因腐蚀等原因出现裂缝，池体防渗层裂缝面积占池体面积10%，各池体内水位高度分别取各自有效水深。因项目设定的地下水环境监测井的监测频率为每个季度1次，本次考虑废水处理站泄漏时长为3个月。

根据本项目生产工艺，结合前述污染源强计算结果，在非正常状况下本项目污染源源项分析见下表。

- 非正常运行状况污染源源项分析

| 赋值区域 |  |  | 下渗量（m³/d） | 下渗时长 | 污染物总下渗量（kg） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CODMn | 氨氮 | 总磷 | 甲醛 | 石油类 |
| 一类 | 一级处理 | 超细格栅池 | 0.64 | 短时泄漏持续90d | 6.720 | 2.880 | 0.230 | 0.058 | 0.058 |
| 二类 |  | 调节池 | 4.61 |  | 48.406 | 20.745 | 1.660 | 0.415 | 0.415 |
| 三类 |  | 水解酸化池 | 11.68 |  | 122.644 | 52.560 | 4.205 | 1.051 | 1.051 |
| 四类 | 二级处理 | 微氧低循环生化池 | 26.95 |  | 282.983 | 121.275 | 9.702 | 2.426 | 2.426 |
| 五类 |  | 反硝化深床滤池 | 33.18 |  | 348.400 | 149.31 | 11.945 | 2.986 | 2.986 |
| 六类 | 深度处理 | 高级氧化撬装设备 | 1.06 |  | 11.130 | 4.770 | 0.382 | 0.095 | 0.095 |
| 七类 | 污泥处理 | 磁混凝沉淀池 | 13.81 |  | 145.009 | 62.145 | 4.972 | 1.243 | 1.243 |
| 八类 |  | 污泥池 | 3.46 |  | 36.331 | 15.570 | 1.246 | 0.311 | 0.311 |

4）预测结果

以前述运行模拟的初始渗流场作为溶质运移流场模拟本项目非正常运行状况地下水污染情况。根据模拟结果，非正常运行状况发生后污染物下渗进入地下水系统后，由项目区北西向南东。根据工况设计，污染物最长下渗时间为90d，相对于30a的模型预测时长，该源强下渗时间较短，其污染物下渗过程均可视为瞬时注入。污染物迁移模拟结果见下图。

90d

100d

1000d

3650d

7300d

10950d

图4.2-10 非正常状况项目区CODMn浓度迁移图mg/L

90d

100d

1000d

3650d

7300d

图4.2-11  非正常状况项目区氨氮浓度迁移图mg/L

90d

100d

1000d

3650d

7300d

图4.2-12  非正常状况项目区总磷浓度迁移图mg/L

本项目区地下水主径流方向为由北东向南西，本项目污染源相对简单，根据源强分析及预测分析结果，污水处理站在非正常工况下，污染羽受控于水文地质条件向南西向迁移扩散。因此本次模拟，针对CODMn、氨氮、总磷、甲醛及石油类主要在厂区泄漏点、厂区边界、厂区南西下游约80m河边位置对污染物贡献值进行观测。各类污染物观测结果见下表。

- CODMn沿地下水径流方向贡献值随时间变化（单位：mg/L）

| 时间（d） | 厂区泄漏点 |  | 厂区边界 |  | 厂区下游河边 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算值 | 叠加值 | 计算值 | 叠加值 | 计算值 | 叠加值 |
| 37 | 40.97 | 42.45 | 1.764 | 3.243 | 0.000 | 1.479 |
| 79 | 81.04 | 82.52 | 7.135 | 8.614 | 0.000 | 1.479 |
| 90 | 91.75 | 93.23 | 9.015 | 10.49 | 0.000 | 1.479 |
| 100 | 89.00 | 90.48 | 10.79 | 12.27 | 0.000 | 1.479 |
| 365 | 45.84 | 47.32 | 26.37 | 27.85 | 0.129 | 1.608 |
| 730 | 29.64 | 31.12 | 28.83 | 30.31 | 1.462 | 2.941 |
| 1000 | 22.20 | 23.68 | 27.81 | 29.29 | 2.765 | 4.243 |
| 1518 | 12.73 | 14.20 | 22.75 | 24.22 | 4.438 | 5.917 |
| 2000 | 7.521 | 8.999 | 16.93 | 18.41 | 4.850 | 6.329 |
| 3000 | 2.574 | 4.053 | 7.664 | 9.142 | 3.603 | 5.082 |
| 3650 | 1.290 | 2.769 | 4.261 | 5.740 | 2.452 | 3.931 |
| 4050 | 0.850 | 2.329 | 2.934 | 4.413 | 1.843 | 3.322 |
| 5050 | 0.304 | 1.783 | 1.125 | 2.603 | 0.824 | 2.303 |
| 6050 | 0.111 | 1.590 | 0.423 | 1.902 | 0.340 | 1.818 |
| 7300 | 0.033 | 1.511 | 0.124 | 1.603 | 0.106 | 1.585 |
| 8100 | 0.015 | 1.494 | 0.057 | 1.536 | 0.050 | 1.528 |
| 9100 | 0.006 | 1.485 | 0.022 | 1.501 | 0.019 | 1.498 |
| 10100 | 0.003 | 1.481 | 0.009 | 1.488 | 0.008 | 1.486 |
| 10950 | 0.001 | 1.480 | 0.004 | 1.483 | 0.004 | 1.482 |

- 氨氮沿地下水径流方向贡献值随时间变化（单位：mg/L）

| 时间（d） | 厂区泄漏点 |  | 厂区边界 |  | 厂区下游河边 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算值 | 叠加值 | 计算值 | 叠加值 | 计算值 | 叠加值 |
| 37 | 17.56 | 17.81 | 0.756 | 1.006 | 0.000 | 0.250 |
| 79 | 34.73 | 34.98 | 3.058 | 3.308 | 0.000 | 0.250 |
| 90 | 39.32 | 39.57 | 3.864 | 4.114 | 0.000 | 0.250 |
| 100 | 38.14 | 38.39 | 4.625 | 4.875 | 0.000 | 0.250 |
| 365 | 19.65 | 19.90 | 11.30 | 11.55 | 0.055 | 0.305 |
| 730 | 12.69 | 12.94 | 12.35 | 12.60 | 0.636 | 0.886 |
| 1000 | 9.506 | 9.756 | 11.91 | 12.16 | 1.190 | 1.440 |
| 1518 | 5.451 | 5.701 | 9.738 | 9.988 | 1.902 | 2.152 |
| 2000 | 3.220 | 3.470 | 7.247 | 7.497 | 2.077 | 2.327 |
| 3000 | 1.101 | 1.351 | 3.282 | 3.532 | 1.542 | 1.792 |
| 3650 | 0.551 | 0.801 | 1.823 | 2.073 | 1.051 | 1.301 |
| 4050 | 0.363 | 0.613 | 1.255 | 1.505 | 0.789 | 1.039 |
| 5050 | 0.130 | 0.380 | 0.480 | 0.730 | 0.353 | 0.603 |
| 6050 | 0.047 | 0.297 | 0.181 | 0.431 | 0.145 | 0.395 |
| 7300 | 0.014 | 0.264 | 0.053 | 0.303 | 0.045 | 0.295 |
| 8100 | 0.006 | 0.256 | 0.024 | 0.274 | 0.021 | 0.271 |
| 9100 | 0.003 | 0.253 | 0.009 | 0.259 | 0.008 | 0.258 |
| 10100 | 0.001 | 0.251 | 0.004 | 0.254 | 0.003 | 0.253 |
| 10950 | 0.001 | 0.251 | 0.002 | 0.252 | 0.002 | 0.252 |

- 总磷沿地下水径流方向贡献值随时间变化（单位：mg/L）

| 时间（d） | 厂区泄漏点 | 厂区边界 | 厂区下游河边 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 1.418 | 0.032 | 0.000 |
| 79 | 2.780 | 0.230 | 0.000 |
| 90 | 3.145 | 0.297 | 0.000 |
| 100 | 3.050 | 0.359 | 0.000 |
| 365 | 1.566 | 0.896 | 0.004 |
| 730 | 1.013 | 0.982 | 0.049 |
| 1000 | 0.759 | 0.948 | 0.094 |
| 1518 | 0.435 | 0.776 | 0.151 |
| 2000 | 0.257 | 0.578 | 0.165 |
| 3000 | 0.088 | 0.262 | 0.123 |
| 3650 | 0.044 | 0.146 | 0.084 |
| 4050 | 0.029 | 0.101 | 0.063 |
| 5050 | 0.010 | 0.039 | 0.028 |
| 6050 | 0.004 | 0.015 | 0.012 |
| 7300 | 0.001 | 0.004 | 0.004 |
| 8100 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 9100 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 10100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

- 甲醛沿地下水径流方向贡献值随时间变化（单位：mg/L）

| 时间（d） | 厂区泄漏点 | 厂区边界 | 厂区下游河边 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 0.347 | 0.000 | 0.000 |
| 79 | 0.690 | 0.051 | 0.000 |
| 90 | 0.781 | 0.068 | 0.000 |
| 100 | 0.758 | 0.084 | 0.000 |
| 365 | 0.388 | 0.220 | 0.001 |
| 730 | 0.251 | 0.242 | 0.012 |
| 1000 | 0.188 | 0.234 | 0.023 |
| 1518 | 0.108 | 0.192 | 0.037 |
| 2000 | 0.064 | 0.143 | 0.041 |
| 3000 | 0.022 | 0.065 | 0.030 |
| 3650 | 0.011 | 0.036 | 0.021 |
| 4050 | 0.007 | 0.025 | 0.016 |
| 5050 | 0.003 | 0.010 | 0.007 |
| 6050 | 0.001 | 0.004 | 0.003 |
| 7300 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 8100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

- 石油类沿地下水径流方向贡献值随时间变化（单位：mg/L）

| 时间（d） | 厂区泄漏点 | 厂区边界 | 厂区下游河边 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 0.347 | 0.000 | 0.000 |
| 79 | 0.690 | 0.051 | 0.000 |
| 90 | 0.781 | 0.068 | 0.000 |
| 100 | 0.758 | 0.084 | 0.000 |
| 365 | 0.388 | 0.220 | 0.001 |
| 730 | 0.251 | 0.242 | 0.012 |
| 1000 | 0.188 | 0.234 | 0.023 |
| 1518 | 0.108 | 0.192 | 0.037 |
| 2000 | 0.064 | 0.143 | 0.041 |
| 3000 | 0.022 | 0.065 | 0.030 |
| 3650 | 0.011 | 0.036 | 0.021 |
| 4050 | 0.007 | 0.025 | 0.016 |
| 5050 | 0.003 | 0.010 | 0.007 |
| 6050 | 0.001 | 0.004 | 0.003 |
| 7300 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 8100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

非正常状况下，项目厂区污染物CODMn、氨氮、总磷、甲醛及石油类在非正常状况发生后90d，泄漏点下方含水层中达到峰值91.75mg/L、39.32mg/L、3.145mg/L、0.070mg/L、0.781mg/L、0.781mg/L；厂区边界处，六种污染物在非正常状况发生后730d达到最大贡献值，分别为28.83mg/L、12.35mg/L、0.982mg/L、0.021 mg/L、0.242 mg/L、0.242mg/L；厂区南西下游约80m河边，六种污染物在非正常状况发生后2000d达到最大贡献值，分别为4.850 mg/L、2.077 mg/L、0.165 mg/L、0.004 mg/L、0.041 mg/L、0.041mg/L。

- 非正常状况下项目评价区各污染物最大贡献值（单位：mg/L）

| 污染物名称 | CODMn | 氨氮 | 总磷 | 苯 | 甲醛 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价区范围最大贡献值（mg/L） | 91.75 | 39.32 | 3.145 | 0.070 | 0.781 | 0.781 |
| 评价区边界最大贡献值（mg/L） | 28.83 | 12.35 | 0.982 | 0.021 | 0.242 | 0.242 |
| 背景值（mg/L） | 1.479 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 最低检出限（mg/L） | 0.050 | 0.025 | 0.01 | 0.004 | 0.02 | 0.01 |
| 标准值 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤0.2* | ≤0.01 | 0.9** | ≤0.05* |

注：“/”表示背景未检测，以零计，“*”为参考GB3838-2002Ⅲ类标准，“**”为参考GB3838-2002中集中式生活饮用地表水源特定项目标准限值。

本项目评价区执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准（CODMn≤3.0 mg/L，氨氮≤0.5mg/L），总磷、甲醛及石油类未列入《地下水质量标准》，本次总磷和石油类以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体作为参考标准（总磷≤0.2mg/L，石油类≤0.05mg/L），甲醛以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）集中式生活饮用地表水源特定项目标准限值（0.9 mg/L）为标准。预测结果显示，CODMn预测值叠加背景值（1.479mg/L）后，可能造成泄漏点至河边地下水环境中发生超标，超标时段集中于事故发生后0～4650d；氨氮预测值叠加背景值（0.250mg/L）后，可能造成泄漏点至河边地下水环境中发生超标，超标时段集中于事故发生后0～5650d；总磷可能造成泄漏点至下游约76m地下水环境中发生超标，超标时段集中于事故发生后0～3200d；甲醛不会地下水环境中发生超标；石油类可能造成泄漏点至下游河边地下水环境中发生超标，超标时段集中于事故发生后0～3200d。

非正常运行状况下，各污染物下渗进入地下水系统后，将污染本项目区下伏含水层，因此应尽量避免非正常状况发生。

项目工程对地下水环境影响分析

（1）项目工程对评价区地下水的影响分析

根据工程分析，本项目重点考虑并预测分析的可能产污构筑物为环保工程废水处理站。

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗要求，以上构筑物均采用重点防渗。在采取上述措施后，本项目正常运行状况对地下水环境影响较小。

本项目评价区执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准（CODMn≤3.0 mg/L，氨氮≤0.5mg/L），总磷、甲醛及石油类未列入《地下水质量标准》，本次总磷和石油类以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体作为参考标准（总磷≤0.2mg/L，石油类≤0.05mg/L），甲醛以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）集中式生活饮用地表水源特定项目标准限值（0.9 mg/L）为标准。预测结果显示，CODMn预测值叠加背景值（1.479mg/L）后，可能造成泄漏点至河边地下水环境中发生超标，超标时段集中于事故发生后0～4650d；氨氮预测值叠加背景值（0.250mg/L）后，可能造成泄漏点至河边地下水环境中发生超标，超标时段集中于事故发生后0～5650d；总磷可能造成泄漏点至下游约76m地下水环境中发生超标，超标时段集中于事故发生后0～3200d；甲醛不会地下水环境中发生超标；石油类可能造成泄漏点至下游河边地下水环境中发生超标，超标时段集中于事故发生后0～3200d。

非正常运行状况发生后，项目区下伏含水层将受到污染，因此应尽量避免非正常状况发生。环评要求本项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

（2）项目工程对评价区居民饮用水影响分析

本项目位于巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，根据现场调查，拟建污水处理厂周边待拆迁居民均以自打浅层水井作为生活饮用水源，1户居民或2户及以上居民用1口水井，水井深度一般小于20m。因此本项目地下水环境保护目标为评价范围内的分散式饮用水水源，共16口井，主要分布在污水处理厂的上游（北侧）和侧上游（东北侧）。

本项目模拟预测结果显示，在非正常状况下，CODMn、氨氮、总磷、石油类等污染物受控于地下水流场向南西侧下游巴河方向迁移扩散。地下水扩散下游方向无居民分散水井分布，不会对北部、东北部的上游地下水分散居民饮用水井造成影响。

营运期土壤环境影响分析

总论

1、评价目的

（1）结合国家、地方土壤相关资料和实地调查，掌握拟建项目地区土壤类型及理化特性等，查明土壤环境现状与土壤利用现状；

（2）根据拟建项目工程分析及与土壤污染相关的地表水、地下水、大气等评价结果，分析并识别出可能进入土壤的污染物种类、数量、方式等，预测拟建项目可能对土壤环境产生的影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的土壤环境变化趋势；

（3）针对项目建设可能产生的不利影响，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

（4）从土壤环境保护角度论证项目建设的可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据。

2、评价内容与评价重点

（1）评价内容

土壤环境的现状调查、监测与评价，以及建设项目对土壤环境可能造成的直接和间接危害的预测与评价，并针对其造成的影响和危害提出防控措施与对策。

（2）评价重点

结合工程的特点及区域环境特征，确定本次评价工作重点为：建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别、建设项目周边土壤环境现状调查、土壤环境影响预测及评价、土壤环境污染防治措施及建议。

3、评价工作程序

评价工作分为准备阶段、现状调查与评价阶段、预测分析与评价阶段和结论阶段。

图4.2-13 本项目土壤环境影响评价工作程序图

土壤环境影响识别及评价等级

1、土壤环境影响评价类别

项目为工业污水处理厂，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“工业废水处理”。根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影像，判定本项目土壤影像类型为“污染影响型”。

2、评价等级

根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为I 类、II 类、III类、IV 类，分类详见《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A（以下简称附录A）。其中I 类、II 类及III 类建设项目的土壤环境影响评价应执行导则要求，IV 类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。

①项目类别

项目为工业污水处理厂，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“工业废水处理”。因此，本项目土壤环境影响评价类别为Ⅱ类。

②项目占地规模

本项目占地面积约22806.44m2（0.228hm2），占地类型属于小型规模（≤5hm2）。

③项目所在地周边土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感。

项目所在地属于四川省巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，项目周边存在居民区和耕地，故土壤敏感程度判定为敏感。

④评价等级

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，属Ⅱ类项目。占地规模属小型，土壤环境敏感程度为敏感，综合判定评价等级为“二级”。

- 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模/评价等级/敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |

土壤环境影响识别

根据项目工程特点，本项目施工期、营运期环境识别主要针对排放的大气污染物、水污染物对土壤的产生的影响，根据本项目产物特点，本项目大气污染物主要包括氨、硫化氢，因此不考虑大气沉降，本项目污水处理厂没采用不同程度的硬化和防渗处理，可能造成土壤污染的主要环节为项目废水防渗措施破损造成污水垂直入渗。本项目对土壤的影响类型和途径见下表。

- 本项目土壤影响类型与途径表

| 不同时期 | 污染影响型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直渗入 |
| 建设期 | / | √ | √ |
| 营运期 | √ | √ | √ |
| 服务期满后 | / | / | / |

项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

- 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理单元、生物除臭 | 污水前处理、生化处理、污泥部分以及恶臭处理 | 大气沉降 | NH3、H2S | / | 连续 |
| 污水处理单元、脱水间、生物除臭、加药间、危废暂存间、污水输送管道等 | 污水处理全过程 | 垂直渗入 | COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、SS | 石油类、甲醛 | 事故 |
| 注：a根据工程分析结果填写 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；设计大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

评价范围

本项目为工业污水处理工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价等级为二级。项目属污染影响型，土壤评价范围为项目所在地及周边200m范围。

区域土壤环境现状调查

1、地形地貌

巴中境属盆地低山区，地势北高南低。除溪河地势较低、山峰地势较高处，大部分海拔在400米～800米之间。主要地貌类型有平坝、台地、低丘、高丘、低山、低中山、山原等。平坝主要分布在巴河、恩阳河、双桥河沿岸。台地除北部低中山区少见外，其余地区均有出现，较多的是东部的水宁寺镇等；低丘主要分布在巴河、恩阳河一带；高丘主要分布在区境的西南部，巴河、恩阳河两岸与平坝和低丘相邻地段；低山全区各地均有分布；低中山分布在区境北部与通江、南江交界的白庙、梓橦、寺岭、枣林等乡镇的全部或部分区域，海拔在1000米～1400米之间，相对高差650米～1090米；山原分布于区境低山、低中山的山顶、山脊及山坡上。

本项目拟建污水处理厂场地地势北侧、西侧高，东侧、南侧较低，呈阶状分布，阶坎约1-3m。现状条件下主要作为耕植地，分布有居民房屋，地表的植物未清理，场地未开挖平整。

2、土壤类型及理化特性

根据国家土壤信息服务平台中中国1公里发生分类土壤图，查询项目所在地土壤类型分布，本项目评价范围内土壤类型为水稻土，属于人为土类。根据现场调查，本项目区域土壤理化性质如下表所示。

- 土壤理化性质特性调查

| 检测点位 检测项目 |  | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样深度 |  | 0~0.5m | 0.5～1.5m | 1.5～3.0m | 0~0.5m | 0.5～1.5m | 1.5～3.0m | 0~0.5m | 0.5～1.5m | 1.5～3.0m | 0~0.2m |  |  |
| 采样日期 |  | 2024.07.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024.07.19 |  |
| 现场 记录 | 颜色 | 棕 | 棕 | 黄棕 | 红棕 | 暗棕 | 暗灰 | 黄棕 | 红棕 | 黄棕 | 棕 | 黄棕 | 棕 |
|  | 结构 | 单粒 | 单粒 | 粒状 | 片状 | 片状 | 片状 | 粒状 | 片状 | 片状 | 片状 | 大块状 | 粒状 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 轻壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量（%） | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 10 | 12 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 261 | 260 | 231 | 271 | 280 | 252 | 282 | 272 | 261 | 281 | 240 | 240 |
|  | 其他异物 | 无根系 | 无根系 | 无根系 | 少量 | 无根系 | 无根系 | 少量 | 无根系 | 无根系 | 多量 | 多量 | 多量 |
| 实验室测定 | pH（无量纲） | 7.34 | 7.29 | 7.75 | 7.49 | 7.86 | 7.11 | 7.47 | 7.72 | 7.37 | 7.44 | 7.50 | 7.69 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 11.7 | 10.7 | 9.8 | 13.4 | 12.3 | 10.9 | 12.1 | 9.9 | 7.9 | 9.6 | 13.4 | 8.2 |
|  | 饱和导水率（cm/s) | 5.5×10-4 | 5.7×10-4 | 5.7×10-4 | 8.0×10-4 | 5.7×10-4 | 5.2×10-4 | 5.2×10-4 | 5.8×10-4 | 5.3×10-4 | 7.5×10-4 | 3.3×10-4 | 5.8×10-4 |
|  | 土壤容重（g/cm³） | 1.34 | 1.42 | 1.43 | 1.33 | 1.36 | 1.29 | 1.42 | 1.34 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.41 |
|  | 孔隙度（%） | 49.5 | 47.5 | 47.1 | 49.2 | 48.3 | 49.0 | 46.2 | 50.6 | 50.6 | 49.1 | 45.4 | 48.3 |

3、土壤环境质量现状调查

本项目对项目占地范围内以及周边土壤进行环境质量检测，根据监测结果分析，本项目用地范围内监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）2类用地筛选值标准，项目用地范围外监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准限值。说明本项目区域土壤环境质量较好，本项目建成运行未对土壤造成污染。

4、土壤现状调查

（1）土地利用现状及规划

本项目位于巴中市巴州区内，根据现场调查，项目周边为耕地和林地。本项目用地性质为环境设施用地。

（2）土壤理化性质调查

根据监测，项目区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值标准要求。

土壤环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：土壤环境影响评价工作等级为一级、二级的，评价可采用类比分析。本项目采用类比分析。根据土壤环境影响识别，本项目土壤污染源主要为污水处理站的垂直入渗。污染物的垂直入渗主要通过失效的防渗层，泄漏进入土壤环境，导致土壤环境的改变。

本项目废水处理池体多采用地下或半地下式构筑物，在事故情况下，会造成污染物的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。本项目根据场地特性和项目特征，制定分区防渗措施，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，同时加强环保管理，定期检查污水池体结构。本项目在全面落实分区防渗措施的情况下，污染物的垂直入渗对土壤造成污染概率极小。

土壤污染防治措施及影响分析

1、源头控制措施

从污水输送、处理、污染处理装置等全过程控制污水泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

2、过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

（1）大气沉降

本项目针对各类废气污染物采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下：

项目厂区内设置1套生物滤池脱臭装置，同时配备完善的废气收集系统，例如密闭、加盖以及管网等，对项目污水处理过程中产生的恶臭污染物进行处理，处理后的尾气通过15m排气筒排放。经处理后，排气筒排放的NH3、H2S均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。

（2）垂直入渗

厂区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。其中重点污染防治区包括调节池-应急事故池、水解酸化池、生化池、二沉池、磁混凝沉淀池、反硝化深床滤池、高级氧化深度处理、污泥池、脱水间、生物除臭、加药间、危废暂存间、污水输送管道等。一般污染防治区指上述重点污染防治区以外的其它设备间、建筑物等，如污水提升泵房、鼓风机房、机修库房、进水流量计井、出水流量计井等。非污染防治区指除重点污染防治区和一般污染防治区以外的不会对地下水造成污染的区域。主要包括道路、广场、综合楼、大门、门卫室、在线监测房、配电房等。重点防治区地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，池子周围须设置具有强防渗性的围堰和集水沟。企业在管理方面严加管理，并严格落实相应的防渗措施可有效防止污水处理过程中因污水泄漏造成对区域土壤环境的污染。

本项目为污水处理工程，在采取了上述措施以后，相关污染物不会对区域土壤环境质量产生影响。因此，在落实本次环评提出的各项废气治理措施、地下水污染防治措施的情况下，本项目的建设运行不会对区域土壤环境质量产生不良影响，项目的建设运行不会改变区域土壤环境质量功能。

土壤影响评价结论

因此，本项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

环境风险评价

环境风险评价的目的与重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程中涉及的物质风险识别。

物质危险性识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018，以下简称“导则”）和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。分级标准见下表。

- 物质危险性标准

| 类别 |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4h）mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1（剧毒物质） | <5 | <1 | <10 |
|  | 2（剧毒物质） | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 100<LC50<500 |
|  | 3（一般毒物） | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 500<LC50<2000 |
| 易燃物质 | 1（易燃物质） | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或以下的物质。 |  |  |
|  | 2（易燃物质） | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3（易燃物质） | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质（易爆物质） |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

- 毒物危害程度分级

| 指标 |  | 分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I（极度危害） | II（高度危害） | III（中度危害） | IV（轻度危害） |
| 危害 中毒 | 吸入LC50（mg/m³） | <200 | 200— | 2000— | >20000 |
|  | 经皮LD50（mg/kg） | <100 | 100— | 500— | >2500 |
|  | 经口LD50（mg/kg） | <25 | 25— | 500— | >5000 |
| 致癌性 |  | 人体致癌物 | 可疑人体致癌 | 实验动物致癌 | 无致癌性 |

根据工程分析及调查，项目涉及的危险化学品为次氯酸钠，其理化性质和危险特性如下：

- 次氯酸钠理化性质

| 中文名称 | 次氯酸钠溶液 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名 | / |  |  |
| 分子式 | NaClO | 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |
| 分子量 | 74.44 | 蒸汽压 | / |
| 熔点 | -6 | 溶解性 | 溶于水 |
| 密度 | 相对密度（水=1）1.1 | 稳定性 | 不稳定，见光分解 |
| 危险标记 | 其他腐蚀品 | 主要用途 | 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触吸收 | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |
| 急性毒性 | LD50：8500mg/kg（小鼠经口） LC50：无资料 |  |  |
| 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性 |  |  |
| 急救 | 吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。 食入：漱口，禁止催吐。立即就医。 |  |  |
| 防护 | 工程防护：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。戴化学安全防护眼镜。穿防腐工作服。戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |
| 储运 | 包装标志： UN编号：1791 包装分类：Ⅲ 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

（2）生产过程潜在风险识别

1、加药装置风险因素分析

项目使用危险化学品主要为次氯酸钠。

本项目加药设备因操作失误、设备故障等原因，可能导致次氯酸钠等化学品泄漏，形成危害。

2、储存环节风险隐患分析

由于本项目使用的次氯酸钠外购原料成品，次氯酸钠加药时一旦容器发生破损则会导致物料泄漏，其中的次氯酸钠也会引起中毒事件。

3、装卸作业分析隐患分析

在危险化学品的装卸过程中，易出现因工作人员操作不当而致使危险化学品外泄。外泄的物质具有腐蚀性，也会引起中毒事故。

4、运输环节风险隐患分析

危险化学品在运输过程因发生翻车、撞击等事故，存在造成危险化学品储运设施开裂和爆炸的危险，并由此而引发危险化学品的大量泄漏进入环境中，从而导致中毒事故。

（3）其他因素

可能引发事故风险的还有：①战争；②自然灾害；③人为破坏等。第一个因素为不可抗拒因素，后两个因素只要从设计和管理上加强防范还是可以避免和减缓影响的。

（4）风险识别结果

本项目的特点是工艺中使用次氯酸钠，属危险化学品。该物质在运输、贮存、使用等方面存在不同程度的事故潜在危险因素。综合考虑物料数量、性状及危险特性，本项目风险事故隐患主要为：泄漏直接进入周围水体导致的水环境污染。

评价依据

风险调查

本次事故风险评价主要考虑污水处理厂因临近巴河存在的选址风险以及在运行过程中自身原因产生的风险、园区内拟接入管网的企业因独立处理设施处理能力下降等使污水超标排放进入厂区内进行分析，评价存在的潜在危险、有害因素及其种类、可能性和程度，从中筛选出最大可信灾害事故及其源项，进行有代表性的事故后果计算，最终从保护环境的角度确定存在的环境风险，并提出防范措施和相应的防治对策，为园区完善规划、项目建设提供技术支撑，把风险降低至可接受水平，并为环境保护行政主管部门的风险决策提供依据。

本项目的环境风险是废水的事故排放、废气事故排放、加药间危险化学品的泄漏挥发、腐蚀风险事故、火灾及管线破裂、断裂、堵塞等。

风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表。

- 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ级，根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）目录B，计算厂区最大存储量与临界量比值如下表所示。

- 本项目环境风险物质与临界量Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 用途 | 最大存在总量t | 临界量t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 消毒 | 0.2 | 5 | 0.04 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.04 |

根据计算，本项目风险物质存储量与临界量比值Q=0.04＜1，未超过临界量。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为“简单分析”。

环境风险事故类型

本项目存在的风险事故类型主要有：

1、进水污染事故

（1）进水污染事故

工业企业生产的不连续性、生活污水出水水质的不稳定、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理厂的处理效率产生不利影响。

不连续性及出水水质的不稳定属于普通的经常性问题，正常范围内的排水水质的不稳定并不会影响本污水处理厂整体进水水质，设计的处理工艺完全能够对付这样的不稳定，使尾水做到达标排放。

进水水质对本污水处理厂的威胁可能来自个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生的污染事故。虽然对这个企业来说，排放的污染物质可能成倍或成几十倍的增加，但对污水处理厂的进水来说，只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质，大多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的企业排放的废水量在污水处理厂进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。

（2）设备故障事故及检修

本项目主要设备采用进口设备和国产优质设备。监测仪表和控制系统采用进口设备，自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性小。

2、尾水事故排放

造成尾水事故排放的主要原因包括设备故障、污泥膨胀等。

污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是遇到机械故障或长时间停电不运转将造成生化池中微生物大批死亡，而微生物培养需很长一段时间，这段时间污水只能从沉砂池后越过生化系统，直接排入巴河，进而对巴河水质造成污染。

正常的活性污泥沉降性能很好，含水率一般在99%左右，当活性污泥变质时，污泥就不易沉淀，含水率上升，体积膨胀，澄清液减少，这就是污泥膨胀。根据国内外活性污泥系统调查结果，无论是普通活性污泥系统，还是生物脱氮除磷系统都会发生污泥膨胀，污泥膨胀是自活性污泥法问世以来在运行管理上一直困扰人们的难题之一。污泥膨胀一般是由丝状菌和真菌引起的，其中由丝状菌过量繁殖引起的污泥膨胀最为常见。目前已知的近30种丝状菌中，与污泥膨胀问题密切相关的有十几种。有的丝状菌引起的污泥膨胀发展迅速，2～4d就可达到非常严重的结果，而且非常持久。当发生污泥膨胀时，会严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效时，尾水将严重超标排放。

3、管道故障

当管道发生堵塞或管壁由于受外部冲击压力或其他原因产生裂缝，会造成污水的渗漏，污染地表水、土壤及地下水。本工程敷设污水尾水排放管线时须做好相应的防渗措施。为减少管道故障所引起的环境风险影响，应有专门的管道工程养护管理队伍，对负责的管线进行日常的养护和管理，系统地检查管道的淤塞及损坏情况，有计划地安排管道的修理。养护工作人员必须熟悉管线情况、各项设备的安装部位和性能、用户接管的方位等，以便及时处理。同时要制定好管线故障时的应急处理方案。管道维修开挖的土方要合理堆放，有效围栏施工场地，尽量减少扬尘和施工噪声等。

环境风险源项分析

根据国内同类型污水处理装置事故案例资料类比调查分析，污水处理厂运行过程中存在的环境风险主要为污水处理系统故障或停运造成的污水事故性排放。本环评主要对项目废水事故性排放导致的环境影响进行分析、评价。

1、大气环境风险分析

本项目厂区内贮存的危险化学品为次氯酸钠，不挥发。项目采用半地上式污水处理厂型式，主要构建筑物均进行加盖，有效地防止了恶臭气体向周边扩散，故本项目环境风险事故对大气环境影响较小。

2、地表水环境风险分析

根据国内同类型污水处理装置事故案例资料类比调查分析，污水处理厂运行过程中存在的环境风险主要为污水处理系统故障或停运造成的污水事故性排放。污水处理厂正常运转、尾水达标排放的情况下，对巴河水质不会造成污染性影响。但在非正常运转的条件（事故状态）下，由于污水集中于一处排放，将对集中排放口下游河段产生较大污染影响。环评要求：在任何情况下，污水处理厂未经处理的废水不得直接排入地表水水体。一旦发生污水处理设施或供电系统故障等事故，污水处理厂应将来水暂存于事故水池（容积为3000m³）中，可满足项目24小时废水收纳（废水量为3000m³）；将事故情况汇报相关主管部门，要求园区内企业将处理后废水引至自身设置的事故水池，关闭出水阀门，待园区污水处理厂恢复正常时再外排废水。此外，污水处理厂设计应有相应措施，加强对污水处理设施的管理，杜绝事故性排放。

3、地下水环境风险分析

报告书第 4.2小节对项目因池底泄漏情形下，污水通过裂缝逐渐渗漏到地下水含水层中，对地下水水质造成污染的非正常工况进行了影响预测。详见报告书“4.2 小节”。

预测结果表明，本项目非正常状况下产生污染物渗漏，由于受厂区水文地质条件的限制，各类污染物渗漏后最不利条件下的最大污染范围77m，对厂区厂界外围环境敏感点不会造成影响。

因此，项目在运行的过程中加强设备及工程构筑物的检查与维护，避免污染物泄漏后污染地下水水质。同时。建设单位应做好相应长期监测工作，确保下游散居农户饮用水安全，一旦发现水质受影响，应立即通知相关部门为受影响散居农户提供安全且稳定的饮用水供给。

本工程污水处理厂污水处理区采用了防渗防腐措施，配备有进水和出水的自动在线监测系统，一旦发生水质异常或污水处理系统故障，污水处理厂工作人员即启动突发环境事件应急预案，关闭出水阀，可有效的防止废水等对地下水及地表水的污染迁移。故本项目环境风险事故对地表水、地下水的影响较小。

环境风险防范措施及应急要求

风险防范措施

1、总图布置和建筑安全防范措施

总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。

按功能进行相对集中布置，按照功能分区，合理布置工艺设备和通道宽度，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。

2、工艺技术和设计安全防范措施

（1）生产工艺安全卫生设计必须符合人-机工程的原则，生产过程中尽量采用新工艺、新技术、新设备，采用成熟可靠的工艺技术。

（2）采用常规自动化仪表控制系统，并设计必要的自动报警、自动连锁系统。

（3）压力容器的设计、制造、安装和检验，国家有关标准和规定。厂房内的设备、管道必须采取有效的密封措施，防止物料的跑、冒、滴、漏。各种仪表、仪器、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识。

3、自动控制设计安全防范措施

（1）采用集散控制系统，实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程数据采集、信息处理和生产管理的集中控制。对重要的参数设计自动调节以及越限报警和联锁系统，对易发生火灾、爆炸事故的设备采取安全联锁装置。

（2）项目设计采用双电源，可避免停电造成污水处理系统停运，确保安全生产。对停电会造成人员疏散困难，处理事故所必要的事故照明场所应设应急电源，以便于人员疏散和突然停电的事故处理。凡应采用安全电压的场所，应采用安全电压，安全电压标准按《特低电压（ELV）限值》（GB/T 3805-2008）的规定执行。

4、消防及火灾报警系统

（1）生产装置四周的消防给水管网上应按规定设置室外消火栓，其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求。

（2）配备足够的消防设施，消防水泵采用双电源双泵，以便在事故情况下快速启动消防水系统。生产区配置消防栓、各种手提式、推车式的CO2、干粉、泡沫、沙等灭火器材，以扑救初起火灾。

（3）生产装置按规范要求设置火灾报警系统。生产现场应设置防爆型手动报警按钮，控制室、变配电室应设置感温探测器和手动报警按钮。

5、生产管理安全防范措施

（1）污水处理系统设置为并联的双系统，确保处理系统连续、稳定运行；安装在线监测系统，加强出水水质监控。

（2）建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

（3）加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损加强对污水处理设施的管理，杜绝污泥膨胀造成事故性排放。

6、废水事故排放风险防范措施

污水处理厂的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：

（1）污水处理厂按照设计采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（3）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现异常现象，就需立即采取预防措施。

（6）建立废水处理厂运行管理和操作责任制度；对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

（7）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（8）加强工业污染源管理，建立和健全排放污染物许可证管理制度，严格按照国家排放标准和总量控制要求，控制并监督各工业企业的预处理与正常排污。

（9）对产生的污泥和栅渣做到及时、妥善处置。

（10）发生污水处理厂停运事故时，应在排放口附近水域悬挂标志示警，排水的单位大户应调整生产，减少污水排放，并启用工业园内各企业的事故排放池。值班人员应迅速组织抢修，排除故障，恢复污水处理系统的正常运行。

（11）在进水口及尾水出水口设置电动堰门，安装COD、氨氮、TN、TP等在线监测仪表，当出水发现超标时，当尾水不达标时通过事故管回流至进水泵房，避免超标尾水排放。

（12）事故废水应急处理系统

根据项目服务范围内的园区修编规划环评要求，园区各企业必须单独修建足够容量的事故池，为了防止本项目工业污水处理厂由于设备故障、检修等原因而出现水污染物超标排放等事故性情况或者暂时出现处理尾水不能外排的情况。本次评价要求，项目一旦发生故障，立即切断污水外排口，同时建立与园区排水企业之间的企业将废水排入自建事故应急池和园区事故池，停止将废水送入污水处理厂；同时运行期间应与园区管委会以及园区内排水企业建立通畅的通讯通道，确保在事故发生后3h之内，要求企业暂停排水，将废水暂存于各企业事故应急池中。根据以上要求，项目事故应急池容积应至少满足3小时的废水量，即V≥3000/24×3=375m³。根据项目涉及设计资料，本项目拟设置事故池1座，其有效容积为3000m³，大于本项目事故废水量，因此事故池满足本项目事故状态下的污水暂存要求。

本项目事故状态下，通过启动项目事故池、切断污水外排口，启动园区及企业事故池；通过检修进度，估计事故源强，若本项目事故池、企业自建事故池同时启动仍不能满足要求，则通知排水企业暂停生产，待污水处理设施系统正常后方可继续运营。

污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。加强监控和管理，安装污水在线监测设备实现动态监控，及时发现和处理问题，避免污水事故性排放。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂，并立即报告有关部门，组织环保、城建、工业等部门的事故应急小组，查清事故原因，分工负责，协调处理事故。

（13）污水处理厂维修管理制度

a.设备的检修要坚持预防为主的方针，实行计划检修。主要设备每年至少进行一次设备状况普查，根据设备运行的实际技术状态和普查情况，由机修电工班组编制设备的年度大、中修检修计划，并报主管批准，不得任意更改。

b.月度检修计划要按年度检修计划进行，并制订出检修方案细则。

c.主要设备要制定检修规程、检修技术标准并严格执行，以保证检修质量。

d.设备大、中修计划应在年初下达，在检查生产完成情况时，同时检查考核设备维修完成情况。

e.检修后的设备要组织有关人员经验收合格后才能投入正常生产使用，所有记录要认真填写后归档。

采取上述措施，可有效防止本项目非正常状况下废水直排巴河。

7、进水水质波动事故风险防范措施

（1）建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。

（2）人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的日常检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。

（3）一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。

（4）设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。

对进水口的废水量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、甲醛进行在线监测，对总排口废水量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、甲醛进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。

（5）污水处理厂应与纳污范围内废水排放工业企业签订排放协议，企业废水排放至污水管网前应达到本项目的进水水质要求。污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。

（6）泵站与污水处理厂应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。

（7）为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。

（8）加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（9）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。

（10）加强污水处理厂人员操作技能的培训。

（11）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（12）为了避免不符合进水水质的工业废水对污水处理厂造成冲击负荷，前端设置事故池和调节池，避免对生物处理造成冲击负荷，降低污水处理效率。

8、受洪水冲刷的工程预防措施

（1）地震、气候变化等自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救；污水处理厂厂区设计地面标高比巴河100年一遇洪水位高3.7m左右，大大降低洪涝对厂区造成的环境风险。为了避免暴雨季节雨水冲刷造成污水回水风险，建议在厂区周围修建排洪沟，以有效地避免洪水淹没的风险。工程建设过程中，应在尾水排放管加设闸门和废水事故性排放的措施，确保洪水期尾水安全排放。

（2）项目排口设置护坡，以保护河岸及固定排水管位置，避免洪水期排水口被洪水冲刷。

（3）污水管网发生堵塞、破裂和爆炸风险防范措施

严格按照相关规范进行污水管道的设计，同时在运行期应加强管道的巡检、维护。加强管理，严禁随意向管道内倾倒固体废物和易燃易爆物质等。

（4）池体破裂事故风险防范措施

项目在建设过程中，应严格按照本报告提出的地下水污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的防渗措施。同时在运行过程中，加强日常检查工作，并对检查结果进行记录。

本次评价要求在运行过程中应严格按照本报告提出的地下水环境监测计划，对项目区域的地下水环境质量进行定期监测，一旦发现水质超标，应及时查找原因并及时进行修复。

风险事故应急预案

污水处理厂运行前，建设单位应制定出详细的、内容详实、可操作性强的应急预案。并在实际生产运行当中，不断完善应急预案的内容。建设单位应按照以下要求进行应急处理：

1、应急预案制定

①污水处理厂成立应急事故处理领导小组，由厂长任组长，副厂长任副组长，组员由各工段长组成，负责事故处理的指挥和调度工作。

②成立事故应急队，由副厂长负责，技术、维修、操作岗位人员参加。

③给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。

④对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。

2、应急预案实施

①当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

②值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。

③应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。

④力争保证各预处理设备设施正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减。

⑤如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。

⑥在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。

3、应急预案内容

结合项目实际情况，企业在编制应急预案时，应重点突出以下方面：

（1）地表水风险事故应急预案

项目在运行过程中主要的地表水风险事故包括水质超标（进、出水水质超标）、洪水冲击甚至淹没等，制定具体的风险应急预案如下：

预案一：进水水质超标

若出现项目来水中某一项或数项指标出现小幅度超标但通过污水处理厂自身运行调节，不会影响污水处理厂正常运行且可确保出水达标的前提下，污水处理厂可运行，但需强化各处理工段的加药量、控制参数等，同时需立即通知园区各来水企业自检，确保自身废水出水满足要求。

若出现来水超标严重且可能导致项目不能正常运行、出水超标的情景，立即切断项目进水阀门，将已进入的超标废水转入事故池，同时通知园区各企业关闭厂区废水排口，检查各自厂区废水处理设施，将各自超标废水引入自身厂区事故池，待厂区废水站恢复正常、出水达标后方可重新开启废水排口、将废水引入项目废水站，在必要情况下各企业需采用停产等临时措施。

预案二：出水水质超标

若出现污水处理厂出水超标，应立即报告公司应急指挥组，切断废水排放口阀门，停止各构筑物设备运行，将出水打回前端调节池，并将来水引入事故池暂存，及时检查并修复问题，重新启动运行，事故池暂存废水逐步打入调节池，进入后续处理工段。在发现出水超标时，应配合监测站立即对下游水质进行监测。当数据异常时，必须及时向上级主管部门汇报，以明确进一步的处理措施。

预案三：污水处理厂机械设施或电力故障

（1）当因机械设施或电力故障而造成污水处理厂不能正常运行时，污水可以暂时存放于事故水池中，此外将与园区各企业形成联动，各企业将处理后废水引至自身设置的事故水池，关闭出水阀门，待污水处理厂恢复正常时再外排废水。故在此类事故发生时，项目只要及时抢修，并不会对环境造成影响。同时该事故发生的可能性相当小。此外，污水处理厂应加强组织领导，建立水质安全事故应急处理领导小组。

（2）地下水环境风险应急预案

项目地下水风险事故主要为废水泄漏导致地下水污染，制定的具体应急响应预案如下：

1）地下水污染风险快速评估及决策

地下水污染风险快速评估方法与决策由连续的3个阶段组成：

第1阶段为事故与场地调查：主要任务为搜集事故与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；

第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断事故对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；

第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。

2）风险事件应急程序

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，因此，必须制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。因此，建设单位应根据《中华人民共和国水污染防治法》编制相应的应急方案，并按照《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号），将地下水风险纳入建设单位环境风险事故评估中，防止对周围地下水环境造成污染。

建设单位须按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）、《关于印发<四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）的通知>》（川环办函[2019]504号）有关要求，结合项目实际情况，修订完善其环境污染事故应急与响应预案，本项目应急预案的主要内容见下表。

- 应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标主要包括加药间、污泥脱水；环境保护目标主要为厂区内的员工及外的办公区、附近水体。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 项目应成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，由总经理、副总经理及厂房工程（环保）、人力资源及行政（安全保卫）、财务、采购等部门经理组成。下设应急救援办公室，日常工作由人力资源及行政部（安全保卫）和厂房工程部（环保）共同管理。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 项目应急响应分三级响应：一级响应：项目内部响应；二级响应：与镇级共同响应；三级响应：与市级主管部门共同响应 |
| 4 | 应急救援保障 | 针对危险目标，事先将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 根据公司突发环境污染事故“公司应急指挥中心”组成以及政府、社会各外部救援单位的主要联系电话，印发“突发事故应急通讯名录”并定期更新。 |
| 6 | 突发事故应急措施及应急监测 | 针对本项目可能发生的突发事故，具体应急措施如下：化学品泄漏的应急措施：发生泄漏时，首先疏散无关人员，隔离泄漏污染区，同时切断火源及做好个人防护。泄漏物质进入事故池收集并清理。废水事故排放应急措施：立即启动应急池，未处理的废水进入应急池再根据其水质进行后处理。 应急监测内容：（1）地表水应急监测：pH、COD、氨氮、BOD5、石油类、甲醛。 监测时间及频次：根据事故废水进入受纳水体决定监测时间。一般每小时取样一次。 监测断面布设：排口下游，根据事故情况调整断面设置。 （2）地下水应急监测：以拟建厂区为中心共布设地下水水质跟踪监测3个（具体位置见地下水专题报告） 监测因子：水位、pH、Cl-、SO42-、HCO3-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+ 监测时间及频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重程度决定监测频次，一般情况下每半小时监测一次，直至事故结束恢复正常。 |
| 7 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 应急终止的程序： ①现场应急救援指挥中心确认终止时机。 ②应急救援指挥中心向应急救援队伍下达终止命令。 ③继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。 恢复生产的条件： ①事故现场清理、洗刷、消毒完毕，不存在危险源； ②防止事故再次发生的安全防范措施已落实到位，受伤人员得到治疗，情况基本稳定； ③设备设施检测符合生产要求，可恢复生产。 |
| 8 | 应急培训计划 | 根据公司的风险防范措施及事故应急计划，制定相应的培训计划，对公司应急小组成员及一般员工进行定期培训。对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。 |
| 9 | 公众教育和信息 | 利用企业对外宣传栏、周边村委会的公众宣传栏，以墙报、传单等形式对公司周边居民、工作人员进行危险化学品辨析、事故防范常识、应急处理措施等内容的宣传。向居民开设环境风险防范座谈会，邀请专业技术人员宣讲风险防范知识。 |
| 10 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 |

风险防范措施投资

风险防范措施投资估算见下表。

- 风险防范措施投资估算表

| 序号 | 拟采取的风险措施 | 估算投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总图布置防范措施：总图布置应符合GB50187-2012、GB50016-2006等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，满足安全、卫生、环保、消防等要求 | / | 计入主体工程 |
| 2 | 工艺技术和设计安全防范措施、自动控制设计安全防范措施、消防及火灾报警系统、生产管理安全防范措施、对进水水质污染事故防范措施、受洪水冲刷的工程预防措施 | 30 | 计入主体工程 |
| 3 | 制定应急预案，加强环境管理，区域、部门联动 | 10 | / |
| 4 | 进、出水水质自动监测装置及报警装置，并制定污水处理厂环境风险应急预案，降低事故排污环境影响。 | / | 列入在线监测系统投资 |
| 合计 |  | 40 |  |

分析结论

根据风险识别和源项分析，本项目环境风险的最大可信事故为废水事故排放。建设单位应按照本报告书做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。

建设项目环境风险简单分析内容见下表。

- 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （四川）省 |  | （巴中）市 | （巴州）区 |  | （）县 |  | 曾口镇寿星村13组 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经106°53'27.378" |  |  | 纬度 |  | 北纬31°45'12.978" |  |
| 主要危险物质及分布 | 危险物质及储存位置：次氯酸钠（次氯酸钠投加间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 废水事故排放、进水水质波动可能会导致区域地表水环境受到污染；池体、管道破裂可能会导致项目区域地下水环境受到影响；废气处理装置事故排放可能会导致恶臭污染物影响周边大气环境。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 分别从废水事故排放、进水水质波动事故、废气处理装置事故、污水管网事故、池体破裂事故等方面，对项目运行过程中提出了相应的环境风险防范措施，并对人员管理制度及突发事故应急预案作出了相应要求。具体见环境风险评价部分“6.5环境风险防范措施及应急要求”章节。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目所使用的各类原辅料中，不涉及危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的环境风险潜势直接判断为Ⅰ，环境风险评价可开展简单分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境保护措施及其经济、技术论证

施工期环保措施及其可行性论证

施工期环保措施

施工期产生扬尘、噪声、建筑弃渣及施工废水等，影响空气、声、地表水及生态环境。拟采用以下管理措施和工程措施。

（1）管理措施

工程施工过程中运输量和挖掘量较小，将施工期环保工作纳入合同管理，明确施工单位为有关环保工作责任方，业主单位为监督和管理方；并要求施工单位将环保措施的执行情况纳入生产管理体系中，建立相应的工作制度；同时加强对施工队伍的环保宣传工作。

（2）工程措施

1、扬尘防护：定期洒水降尘，主要产尘作业点装防尘网；及时清除路面尘土。

2、噪声防治：使用低噪声设备等，作业点尽量远离厂界，必要时设置临时隔声墙。

3、建筑弃渣处置：弃渣按当地环卫部门要求及时清运至指定的建渣堆放场地；临时堆放应避开沟渠，遮盖堆置。

4、施工废水：在施工废水排放点建沉淀池，施工废水处理后回用。施工及安装人员生活污水经化粪池处理后，排入曾口镇污水处理厂处理达标后排放。

施工期环保措施论证

项目工程施工中对周围局部区域环境会产生一定的影响。由于施工期短，工程量小，施工期对环境影响较小。分析认为，通过施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”、噪声；同时通过实施相应的工程防范措施，可有效减缓工程施工扬尘、噪声、废水、弃碴的影响。施工期环保措施可行。

营运期环保措施及可行性分析

废水治理措施及可行性分析

1、污水处理厂进水水质管理

由于四川巴中经济开发区-曾口区块目前处于未开发状态，暂时也无企业入驻。在无实测进水水质的情况下，结合规划产业和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准要求以及后续存在中水回用的需求，本污水处理厂对进水水质进行了限制。

园区内废水必须经各企业单元自行处理，达到污水处理厂接管要求后才能排入本项目污水处理厂。涉及含酸碱的污水必须进行综合处理后方能进入污水管网，不得向污水处理厂排放危险废物，含放射性废水不得排入服务区的污水管网系统。

污水进水水质出现高于本污水处理厂进水水质要求的情况时，业主单位应立即上报上级主管部门，配合当地环境行政主管部门，加强超标企业的排查，并限令超标企业进行整改；对于限期整改不到位的超标企业，给予关闭处理。同时启动应急预案，增加污水处理厂出水水质监测频率。

2、污水处理厂内部管理

污水处理厂加强电源管理，确保双电源的正常使用。加强污水处理厂工艺参数的调整，在污水处理厂运行状态良好、出水水质稳定达标情况下，组织污水处理厂的设备检修，确保污水达标排放。加强污水管网的巡管检查工作，避免管道破裂等造成未处理污水外排。加强污水提升泵站设备管理，备用泵等必须完好，确保污水顺利提升。

污水处理厂采用雨污分流制，污水处理厂综合楼、食堂等生活污水纳入污水处理厂处理后排放。

3、污水处理厂处理工艺可行性分析

（1）废水处理工艺简述

据项目设计，本项目废水处理主体工艺为“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”，尾水经紫外消毒处理后，经排口达标排放。

一级处理：一级处理段通常包括粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池和水解酸化池等，其中粗、细格栅和沉砂池是污水处理厂必备的工段。格栅用于截流大块的悬浮物。对后续处理构筑物及水泵具有保护作用。沉砂池的功能是从污水中分离出比重较大的颗粒，目前沉砂池去除悬浮物的效果良好，细砂粒（粒径为0.104mm）的去除率也高，可达73%，从而可不设初沉池。考虑到园区前期工业企业排水量的不稳定因素，导致进水水质和水量浮动较大，且前期园区进水水量规模不大，尚且达不到污水处理厂处理规模，因此需考虑设置调节池以调节进水水质和水量。同时园区周围已有和在建的工业企业较多，大量的工业污水排出会降低原水的可生化性，从远期考虑，建议增加提高原水可生化性的工艺技术。因此，本工程一级处理工艺采用超细格栅、调节池以及提高可生化性的工艺。

生化池（EBIS工艺）：

去除COD原理：EBIS工艺去除COD的理论基础和传统的好氧活性污泥反应的理论基础基本相同，都是微生物群体，利用水中的溶解氧，降解水中的有机物来提供自身能量并进行繁殖，从而使污水得到净化的过程。其反应动力学也符合莫诺模式，但工艺本身也对传统的好氧生物法进行了较大的改进。

脱氮原理：在EBIS曝气池前半段溶解氧都被微生物降解有机物所消耗，溶解氧浓度基本都处在0～0.05mg/L，在曝气池后半段，负荷降低，溶解氧开始有富余，溶解氧在0.5mg/L左右，这样的溶解氧浓度条件，给硝化反硝化的同时进行提供了一个最佳环境。

除磷原理：EBIS工艺的生物除磷是靠污水中存在的一定量的某些细菌种群的生化作用来完成的。这些细菌包括不动杆菌属、假单胞菌属、气单胞菌属和棒杆菌属等，均属于异养性细菌，由于具有吸取磷的功能统称为聚磷菌，也称嗜磷菌。嗜磷菌交替地处于厌氧与好氧条件下，在厌氧条件下，聚磷菌体内的ATP进行水解，放出H3PO4和能量，吸收、粘附、吸附可溶性低分子量的可生化有机物（即碳源），作为好氧吸取磷的能量贮存在细胞内；好氧状态时，碳源有机物被细菌所氧化，提供能量使嗜磷菌的细胞迅速增长和繁殖，从外部环境中将H3PO4摄入体内，摄入的H3PO4部分用于合成ATP，另一部分则用于合成聚磷酸盐贮存在细胞内。嗜磷菌既释放又摄取磷的生理机能是靠其细胞所特有的酶来实现的，由于摄取的磷在数量上远远大于释放的磷量，在运行中将吸取了大量磷的细胞随污泥排掉，则达到生物除磷的目的。EBIS反应池中分别设置厌氧、好氧段，创造出一个好的厌氧—好氧—沉淀排放的循环过程，将污水中的磷随污泥排放。并且在厌氧和好氧状态下使活性污泥与污水充分混合，活性污泥始终处于悬浮状态，促使嗜磷菌的细胞与所要吸取的物质充分接触，以增加反应速度和加大吸取量。同时，曝气区良好的脱氮效果使得回流液中化合态氧（NO3-或NO2-）浓度很低，更促进磷的厌氧有效释放，进而大大提高好氧吸磷能力。

三级处理及深度处理：经生化处理后的污水进入磁混凝沉淀池、反硝化深床滤池进一步处理去除水中的SS、TP、TN，然后进入高级氧化深度处理进一步降低污水中难降解的COD、BOD、氨氮和总磷。

（2）废水处理技术可行性分析

1）《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（征求意见稿）》编制说明中技术可行性

根据《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（征求意见稿）》编制说明，提到对工业园区污水处理厂的工艺选择建议：“目前，对公共污水处理系统的升级改造，主要包括预处理技术、强化生物处理技术、深度处理技术和碳源高效利用技术。„„预处理技术，针对工业园区污水处理厂，需要强化预处理，如增添调节池或水解酸化池，或增添物化处理单元。强化生物处理技术，主要包括增加或强化现有二级生化单元的脱氮除磷效果，以及投加填料采用生物膜与活性污泥相结合的工艺。还可以通过优化运行管理方式，如增大曝气量、改善污泥活性等措施，提高COD和NH3-N处理效率。TN问题成为大部分二级生化污水处理厂最头痛的难题，对于流域内需要强化TN去除效果的污水处理厂，除了采用延长污泥泥龄、提高回流比、增加缺氧段停留时间等强化生物除磷脱氮系统对内部碳源的利用，在部分时段还应投加外部碳源强化总氮的去除效果。深度处理技术主要针对SS、TP不能稳定达标情况，可通过增添化学除磷单元，与生物除磷技术强化除磷效果。如设置混凝+沉淀+过滤或接触过滤（混合+过滤），同时提高TP和SS的去除效果”。

针对本项目废水特点，本项目设置如下工艺确保其废水处理的有效性：①设置调节+水解酸化池，提高废水可生化性；②采用生化池（EBIS工艺）提高中的 CODCr、氨氮、TP、TN、SS 的去除效果；③三级及深度处理单元进一步去除水中的COD、SS、TP、TN。

2）排污许可技术可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中表4 污水处理可行技术参照表，本项目污水处理工艺可行技术分析如下表：

- 污水处理可行技术分析

| 废水类别 | 可行技术 | 本项目拟采取的措施 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业废水 | 预处理a：沉淀、调节、气浮、水解酸化； 生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。 | 预处理：水解酸化； 生化处理：EBIS（缺氧好氧）； 深度处理：高级氧化 | 是 |
| a工业废水间接排放时可以只有预处理段。 |  |  |  |

由上表可知，本项目污水处理工艺采用“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”，属于排污许可技术规范中规定的可行技术，经工程分析计算，废水经处理后能够实现稳定达标排放，处理措施可行。

3）工程案例

根据自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区污水处理厂（一期）工程可知，该项目设计总规模20万m3/d，其中一期处理规模1.5万m3/d，其服务对象为板仓工业集中区（除一期A区约1.5km²区域）、科技创新区、配套服务区以及沙坪社区（包括安置房），项目采用“预处理+EBIS+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池”，出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目采取的主体工艺与自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区污水处理厂采用的主体工艺类似，并根据服务范围污水特点做出相应优化调整，采用“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理”，出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本项目采取的主体工艺与四川省内工业污水处理厂采用的主体工艺类似，并根据服务范围污水特点做出相应优化调整；且项目工艺总体上属于《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中推荐的处理技术，能够实现达标排放。因此，本项目工艺从技术角度总体可行。

（3）废水处理经济可行性分析

随着污水处理厂出水水质标准的提高，治理成本不断增加，根据项目《可研报告》给出的项目运营成本，营运期污水处理厂单位平均经营成本将达到3.23元/m³。但是，本项目的建成，可为纳污范围的企业降低污水处理成本，确保了区域经济的绿色发展。因此，本项目工艺从经济角度总体上可行。

综上所述，本项目废水处理措施从经济和技术上均可行。

废气治理措施及可行性分析

1、废气措施

（1）臭气

①有组织

按照相关标准及要求，本项目污水处理厂拟在预处理单元、生化处理单元以及污泥处理单元设置加盖、密闭措施，对主要臭气污染源通过废气收集系统一收集→生物除臭装置，尾气经15m排气筒达标排放。其中，预处理区尽可能采用全封闭的形式，以节省加盖的投资；主要产生恶臭的污水处理构筑物及污泥池采用密封加盖并设置气体捕集口的形式防止臭气散逸并收集，污泥脱水间采用密闭结构，并设置风阀将废气引至废气输送系统，最终进入除臭装置。废气收集管路材质采用玻璃钢，所有风管采用节配形式配置。

根据本项目总平布置及除臭区域分布，在场区西侧设置1套生物滤池除臭设备+15m排气筒，处理风量20000m³/h。

②无组织

本项目分别以污水预处理区、生化处理区、污泥处理区等主要构筑物边界为起点划定50m包络线作卫生防护距离，该卫生防护距离内无敏感保护目标。且评价要求在此卫生防护距离范围内不得新建居民住房、商业、学校、医院等，以及其他对环境空气质量要求较高的设施和建筑。

（2）食堂油烟

项目食堂产生的油烟废气采用专用抽油烟机（油烟净化率60%以上）处理，处理达标后通过专用烟道至屋顶高空排放。油烟废气经油烟净化装置处理后，其排放浓度须低于2.0mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

2、工艺技术比选

目前常见的方法有水清洗和药液清洗法、活性炭吸附法、臭氧氧化法、土壤脱臭法、燃烧法、填充式微生物脱臭法等。

（1）水清洗和药液清洗法

水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性，使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解，达到脱臭的目的。药液清洗是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性，如利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液，去除臭气中硫化氢等酸性物质，利用盐酸等酸性溶液，去除臭气中的氨气等碱性物质。与活性炭吸附法相比较，它必须配备较多的附属设施，如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等，运行管理较为复杂，与药液不反应的臭气较难去除，效率较低。

（2）活性炭吸附除臭法

活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点，达到脱臭目的。为了有效地脱臭，通常利用各种不同性质的活性炭，在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭，吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭，臭气和各种活性炭接触后，排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较，具有较高的效率，但活性炭有一饱和期限，超过这一期限，就必须更换活性炭。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。

（3）臭氧氧化法

臭氧氧化法是利用臭氧强氧化剂，使臭气中的化学成分氧化，达到脱臭的目的。臭氧氧化法有气相和液相之分，由于臭氧发生的化学反应较慢，一般先通过药液清洗法，去除大部分致臭物质，然后再进行臭氧氧化。

（4）土壤脱臭法

土壤脱臭法是利用土壤中微生物分解臭气中的化学成分，达到脱臭目的。属于生物脱臭法的范畴。与前几种方法相比较，不需要加药等附属设施，运行管理费用较低，但需有宽阔的场地，定时进行场地修整，设置洒水装置，以保持较好的运行状态，并且处理效果不够稳定、总体效率较低。

（5）生物过滤法

生物滤池法除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率大于90％，其原理是将臭气源散发的臭气经收集系统收集后集中送到生物滤池除臭装置进行处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。

（6）燃烧法

燃烧法有直接燃烧法和触媒燃烧法。根据臭气的特点，当温度达到648℃，接触时间0.3s以上时，臭气会直接燃烧，达到脱臭的目的。在污水处理厂内，常利用污泥消化后产生的沼气，使一些强烈的臭气燃烧，但工程实例较少。

综上所述并考虑本项目用地局限性，各产臭源位置，拟采取生物滤池除臭法对本项目产生的恶臭气体进行处理。

3、工艺技术经济可行性分析

根据《环境工程技术手册-废水污染控制技术手册》（化学工业出版社）“第十三章臭气处理”的内容：生物过滤除臭法具有设备少，操作简单，不需要外加营养物，投资运行费用低，除臭效率高，对于醛、有机酸、硫化氢等污染物的去除率可达99%，比较不同除臭工艺的投资费用可以看出，生物过滤除臭法是比较经济、适用、能够进行推广的方法。该手册中还提供了国内部分污水处理厂除臭实例，如广州市大坦沙岛污水处理厂、广州猎德污水处理厂、麦岛污水处理厂等，大部分采用生物法除臭技术，说明生物除臭法已经得到了广泛的运用，除臭效果明显。

本项目除臭系统设计如下：

封闭式加盖：预处理区（超细格栅、调节池、应急池、水解酸化池）、生化反应区（生化池）、深度处理单元（反硝化深床滤池、磁混凝沉淀池和高级氧化深度处理池）和污泥区（污泥池、脱水间等）均采用玻璃钢、钢板或钢筋混凝土池顶，污泥脱水车间的离心机不单独密封，但需对整个污泥脱水机和配套的污泥料仓上方设置管道进行负压抽风，然后通过管道将废气接入除臭设施。

臭气收集：将各封闭单元内的臭气通过输送管路进行收集，收集后的臭气送入末端生物滤池除臭系统。本次拟购置1套生物除臭系统，其中：预处理单元和生化系统各设一套生物滤池除臭装置，排气筒内径为1.0m，处理风量20000m³/h。设计换气次数至少为1次/h，采用该收集方式，污水处理单元的恶臭气体收集效率可以达到95%。

4、无组织恶臭污染防治对策

①对构筑物采取密闭措施

项目污水处理厂各构筑物中，污泥脱水间为密闭结构，污泥贮池密闭，相比敞开式结构可大幅降低恶臭的排放量。

②设置卫生防护距离

通过设置卫生防护距离，并要求该范围内不得建设居住、教育、医疗等相关设施，确保项目污水处理厂运行过程中产生的恶臭不对周围人居环境造成影响。项目以预处理单元（超细格栅、调节池、应急池、水解酸化池）、生化反应区（生化池）、深度处理单元（反硝化深床滤池、磁混凝沉淀池和高级氧化深度处理池）和污泥区（污泥池、脱水间等）构筑物边界向外，划定50m的卫生防护距离。

③加强厂区及厂界绿化

绿色植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用，为达到此种目的，工程应保证绿化面积达30%以上。植物的选择也应考虑抗污力强，净化空气好的植物；此外，在厂区内应广种花草、果树，使厂区形成花园式布局。各季的果树花和花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度（至少人的感觉会降低）而达到防护的目的。常见优势树种列入下表中。

- 绿化树种的特性及保护环境功能

| 种类 | 特性 | 保护环境功能 |
| --- | --- | --- |
| 银杏 | 耐寒、适应性强 | 吸收有害气体、杀菌 |
| 刺槐 | 耐塞、抗旱、怕水湿 | 抗污染，吸收有害气体 |
| 泡桐 | 耐旱、不耐水湿 | 抗污染、吸收有害气体、防尘 |
| 油松 | 耐寒、耐旱、常绿 | 防尘、防风 |
| 槐树 | 喜干冷气候 | 抗污染、吸收有害气体 |
| 旱柳 | 耐旱、耐水湿 | 吸收有害气体 |
| 垂柳 | 耐水湿 | 吸收有害气体 |
| 加杨 | 耐涝 | 吸收有害气体、防风 |

④污泥等固废及时清运，削减厂内恶臭源强度及数量。

⑤加强个人劳动卫生保护

⑥重视做好消毒杀菌、灭蚊蝇等环境卫生工作。

5、卫生防护距离的划定及恶臭防治措施的有效性和可行性分析

根据报告书第四章对项目卫生防护距离的计算，确定项目卫生防护距离为项目以预处理单元（超细格栅、调节池、应急池、水解酸化池）、生化反应区（生化池）、深度处理单元（反硝化深床滤池、磁混凝沉淀池和高级氧化深度处理池）和污泥区（污泥池、脱水间等）等构筑物边界向外，划定50m的卫生防护距离。同时，根据现场踏勘发现：本项目划定的卫生防护距离范围内无散居村民住户等环境敏感目标，不涉及环保搬迁。

环评要求：在项目所设定的卫生防护距离内禁止修建医院、学校、集中居住区等环境敏感设施。同时还要求：①在污泥脱水间等室内部分，考虑采用机械通风的方式，减少臭气影响；②运输车辆密闭，避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响；③采取必要的减臭措施，污泥处理设施应设在非完全敞开式的建筑内；④污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放；⑤在各构筑物停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响；⑥项目厂区需设置绿化带。

以上措施属目前污水处理厂恶臭处理的主要措施，在大、中、小型污水处理厂（站）均得到广泛应用，取得良好的效果。

根据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号文）要求：“厂外居住区与产生臭气的生产设施的距离，不宜小于50～100m”。本环评设置卫生防护距离满足标准要求。

综上分析，环评提出的恶臭防治措施具有较好的可行性和可靠性；项目通过对以上措施的落实，可最大限度的减轻项目废气无组织排放对周围环境造成的影响，措施可行。

固废处置措施及可行性分析

本项目营运期间固体废物主要是污水处理厂产生的栅渣和砂，初沉池、二沉池、磁混凝沉淀池的污泥，生物除臭系统废弃填料，维修产生的废矿物油，化验室废液，废包装材料和员工生活垃圾等。

（1）生活垃圾

生活垃圾经分类收集后，由当地环卫部门统一收集后处置。餐厨垃圾采用塑料桶收集后定期交由有相应处理能力的单位清运处置。

（2）一般固废暂存

格栅拦截的栅渣脱水后，暂存于厂内的一般固废暂存区中，定期送往当地生活垃圾填埋场；生物除臭系统废弃填料经填料生产厂家统一回收；废包装材料外卖至废品回收站综合利用。

（3）危废暂存区

废机油和废机油桶、含有棉纱手套、化验废液、废化学试剂瓶和废紫外线灯管属危废，分类收集后交由具有危废处理资质单位处置，拟在项目东侧设置1处占地面积约100m²的危险废物暂存间。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设有防腐、防渗措施。

①危险废物暂存间应做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐和防止危险废物流失、扬散等措施。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑥不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特点采用过道、隔板或隔墙等方式。

⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

⑧贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。

⑨应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置警示标志及环境保护图形标志。

项目建设单位拟建的危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行。

危险废物贮存容器：

A.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

C.装载危险废物的容器必须完好无损。

D.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

E.危险废物暂存间必须与医疗区、加工区和人员活动密集区隔开，方便危险废物装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

危险废物的交接：

A.废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为5年。

B.每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。

危险废物的运送：

危险废物由持有危险废物运输经营许可证的单位进行运输。运输过程中应做到以下要求：

A.执行危险废物转移联单管理制度。对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为5年。

B.危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险物质的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。

C.处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

D.危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

E.一旦发生危险废物泄漏事故，企业和危废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

（4）污泥

剩余污泥存放于储泥池内，储泥池需作防腐、防渗处理；经脱水后的污泥暂存于泥饼仓中，泥柜出口设置电动刀闸阀，可直接排入密封翻斗车内进行运输。污水处理厂产生的污泥在搬运上车区域，设置专门的排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统；污泥应及时外运，降低环境影响。

在污泥脱水机房外设置脱水污泥料仓，因目前不能确定是否属于危废，为最大程度减小对外环境的影响，建议按上述危废暂存区的贮存场所要求进行设置。

①污泥处置可行性分析

根据现有调查可知，规划企业中分布有可能排放重金属工业废水的企业。因此污泥中有可能含有重金属。含有较高重金属的污泥进行农用时，不仅增加作物体内的重金属含量，还引起土壤重金属污染，当存在降水时，污泥和土壤中一部分重金属进入地表径流和地下渗流并随水流迁移，进而对地下水造成二次污染。

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环境保护部，环函[2010]129号）：“二、专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。”根据鉴定结果，确定最终处置方式。 若属危废→危废处置单位；若不属危废→外运至填埋场处置或制砖厂烧砖

污泥运输过程中应采用密闭运输车辆运输，以进一步减少臭气散发，同时尽量避开学校、医院等环境敏感点的运输线路，以最大限度的减少污泥产生的臭气对运输道路沿线的居民、学校等环境敏感点的不利影响。

格栅渣和生活垃圾由市政环卫部门统一收集后送垃圾填埋场进行最终的处理与处置；对外运处置的剩余污泥按照定期监测结果送相应资质单位进行处置定期分批次进行抽样检测，根据检测结果确定作出处置方式：若鉴定为危险废物，分类收集、暂存，交由有资质单位处置；若不属于危险废物（例如，I类一般固废），外运有相应资质单位处置。同时，环评要求：相应责任主体对污泥进行运输过程中应该加强管理，禁止沿途遗漏和抛洒，避免运输途中造成的二次污染，措施可行。

②其他相关要求

环评要求，运输车辆密闭，污泥运输时要避开城市中心区，避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响；按照运输规定使用合格车辆、司机需有相应行车资格，严防震动、撞击、重压和倾倒，避免沿途抛洒污染环境。

废水处置单元、污泥处置区等必须有按规范设计，防渗、防腐、防雨和防流失措施，固废必须分类堆放。项目固废处置满足环保要求，处理措施可行。

噪声防治措施及可行性分析

本工程的噪声源主要是厂区内各类水泵、鼓风机、格栅机及污泥脱水间等设备，声级一般在80~95dB（A）之间。

治理措施：从设备选型上，尽量选用低噪声设备；对产生气流噪声的设备，如在风机进出口加装消声器；对产生机械噪声的设备如泵机，可在设备与基础之间安装减振装置；在噪声传播途径上采取措施加以控制，加强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，尽可能少开窗和其他无设防的洞口；同时车间外及厂界处设置绿化带，利用建筑物和树木阻隔声音的传播。

通过以上措施对主要声源采取隔声、消声的措施，可有效降低其噪声对周围环境的影响，厂界外昼夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（临路侧4类）标准的要求。

采取以上措施，厂界噪声可达标，噪声防治措施可行。

地下水污染防治措施及可行性分析

分区防渗

为防止项目运行中处理的废水下渗污染地下水，本项目厂区设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

1、重点防渗区

（1）危废暂存间和机修间

由于机修间和危废暂存间为合建建筑，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）对危废暂存间和机修间厂房基础进行防渗处理，其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

本报告建议采用刚性+柔性防渗措施，即采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构。暂存间内设置与最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）容积相当的围堰，围堰采用以P8等级混凝土为主体的防渗结构。建议地坪及裙角防渗结构由上至下依次为：水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度20cm，抗渗等级为P8）、600g/m²长丝无纺土工布、1.5mm厚HDPE防渗膜、600g/m²长丝无纺土工布、抗渗混凝土基层（厚度10cm，抗渗等级为P8）。围堰环墙采用强度C30，厚20cm抗渗钢筋混凝土（抗渗等级P8）进行防渗。

图6.2-1 危险废物暂存间地面防渗结构示意图

图6.2-2  导流边沟及事故坑刚性+柔性防渗示意图

（2）超细格栅池、污水处理厂调节池-事故应急池、水解酸化池、生化池、反硝化深床滤池、高级氧化深度处理系统、污泥脱水车间-磁混凝沉淀池、污泥池、紫外线消毒-出水计量渠、进出水在线监测间、园区应急事故池等所有池体超细格栅池、污水处理厂调节池-事故应急池、水解酸化池、生化池、反硝化深床滤池、高级氧化深度处理系统、污泥脱水车间-磁混凝沉淀池、污泥池、紫外线消毒-出水计量渠、进出水在线监测间、园区应急事故池等所有池体两侧均需延伸1.0m范围地坪，池体及周边地坪均采用30cm厚P8等级混凝土刚性防渗结构，其防渗性能与厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层等效。具体防渗结构如下：水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1.0mm）、抗渗混凝土面层（厚度300mm，抗渗等级为P8）、原土压（夯）实。

图6.2-3 废水处理站各池体重点防渗结构示意图

（3）尾水管道选用DN600的钢管，内外防腐，污水管道采用焊接，管道基础主要采用180度砂石基础，砂垫层砂粒径不大于10mm石子最大粒径不大于30mm。管道混凝土基础采用C20混凝土；各种检查井均采用C30防水混凝土，抗渗等级S6。

2、一般防渗区

回用水池及泵房、变配电室及鼓风机房、加药间、园区环境监测站等依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），其防渗层的防渗性能不低于厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层防渗性能。本次环评建议采用厚度不低于20cm、抗渗等级为P6（渗透系数≤0.49×10-8cm/s）的混凝土防渗结构。

3、简单防渗区

综合办公楼、门卫室等无持续产生地下水污染物的水力条件或不产生地下水污染物，可采取简单一般地面硬化即可。

各防渗分区的防渗结构具体应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。

其他相关措施

（1）根据本项目产污特征，环评要求本项目运行过程中布设3个地下水水质监测点对评价区地下水水质进行动态监测。

（2）项目运行过程中，严格按照环评要求对地下水水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对项目厂区下游地下水造成污染。

（3）加强污水处理站管路的检修，避免生产管线中废水的跑冒滴漏。

（4）避免雨污混排，实行“清污分流”。

综上，采取以上地下水防治措施能够有效保证本项目不会对地下水产生明显影响，措施有效、可行。

环境风险防范措施及可行性

项目对于使用的危险化学物品，采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，项目次氯酸钠储存量较少。项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的概率和造成的影响。

根据项目设计，项目设置一座事故池（容积3000m³），确保事故状态下项目废水能导入应急池内暂存，避免未经处理的污水外排，对环境造成污染。

综上，项目风险小，处于可接受水平，其风险防范措施可靠，项目从环境风险防范角度分析可行。

环保措施汇总及环保投资

本项目环保投资为500万元，占总投资39000万元的1.28%，项目施工期、营运期环保投资分布见下表。

- 环境保护措施及投资一览表

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工期扬尘防治 | 洒水工具、清扫工具等。 | 10 |
|  | 施工期废水防治 | 施工废水沉淀、隔油设施；生活污水排入曾口镇污水处理厂。 | 10 |
|  | 施工期噪声 | 合理安排施工作业时间，施工机具合理布局 | / |
|  | 施工期固废 | 生活垃圾由市政环卫部门清运，建筑垃圾和废土石方运至政府指定地点。 | 10 |
|  | 水土流失防治 | 挖除土方土工布护栏等。 | 20 |
|  | 环境监测 | 环境空气监测、地表水、地下水、水土流失、噪声监测。 | 20 |
|  | 环境监理 | 环境保护措施执行、落实情况。 | 30 |
| 运行期 | 水污染治理措施 | 经分析，本项目纳污范围内各类污废水和厂区内部排污经收集、预处理，进入本项目拟建废水处理系统，集中处理。同时，预留深度处理设施用地，确保出水达标。 | 列入主体工程投资 |
|  | 废气污染治理 理措施 | 新建1套生物除臭系统，并对预处理单元、生化处理系统、深度处理单元以及污泥处理单元进行加盖、密封，用于恶臭气体的收集（收集率≥95%）、净化处理（去除率氨≥80%，硫化氢≥95%），尾气经15m排气筒达标排放。同时，加强厂区室内通风，剩余污泥及时清运；本期工程以主要恶臭源（预处理单元、生化单元、深度处理单元、污泥单元等构筑物）边界为起点向外划定50m的卫生防护距离。同时，针对食堂油烟设置高效油烟净化器，要求处理后的尾气上顶排放，从而降低其环境影响。 | 200 |
|  | 固体废弃物处理 | 格栅渣经收集、处理后送地方垃圾填埋场处置；生活垃圾，由市政环卫部门定期清运；污泥经分类收集、脱水处理后，并定期抽检，根据检测结果进行按质处理，同时加强堆棚防渗、防雨设置。危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 | 50 |
|  | 噪声治理 | 采用隔声、消声、吸声、减震处理及建筑隔声 | 20 |
|  | 风险防范 | 合理布置总图：应符合GB50187-2012、GB50016-2006等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，满足安全、卫生、环保、消防等要求。 | 计入主体工程 |
|  |  | 制定污水处理厂环境风险应急预案，加强环境管理，区域、部门联动，降低事故排污环境影响 | 10 |
|  |  | 工艺技术和设计安全防范措施、自动控制设计安全防范措施、消防及火灾报警系统、生产管理安全防范措施、对进水水质污染事故防范措施、受洪水冲刷的工程预防措施，例如：采用双电源、设置室外消火栓、各种灭火器材、设置火灾报警系统。 | 30 |
|  |  | 进、出水水质自动监测装置及报警装置 | 列入在线监测系统、主体工程投资 |
|  | 厂区绿化 | 设置绿化隔离带，以高大乔木和灌木相结合，绿化带宽度不应小于5m | 30 |
|  | 生态恢复 | 污水管网沿线生态恢复（覆土绿化） | 10 |
|  | 环境管理 | 污水处理厂进出水在线监测系统（pH、COD、NH3-N、TN、TP、石油类、甲醛等） | 50 |
| 合计 |  |  | 500 |

环保治理措施技术、经济评述结论

在经过对建设单位提出的三废治理措施进行技术经济分析之后，建设单位提出的三废治理措施总体上是可行的。

环保治理设施的总建设费用为500万元人民币，占项目总投资的1.28%，在经济上是可行的。

总结前面各章节的分析结果，可以认为，本项目所采取的“三废”污染源治理措施，从同类型污水处理厂的长期运行效果看，其“三废”治理措施技术是先进的，治理效果是好的，操作管理和维护维修是方便的，运行费用低廉，所获得的环境效益和经济效益较好。只要建设单位在今后的生产运行中，强化环境保护管理工作，尤其是做好废水、废气和废渣治理设施的管理工作，本项目所采取的环境保护措施经济合理，它既能达到发展生产的目的，又能达到设计要求做到达标排放和保护好环境的目的。

环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。因此环境影响经济损益分析的重点，是对工程的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价。本项目为污水处理厂工程，属环境正效益项目。

环境影响经济损益分析方法

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。环境经济损益分析与工程经济分析不同，除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失，通过对建设项目环境的经济损益分析，综合反映项目开发建设的社会环境效益和环境经济效益。

项目环境效益

社会效益

污水处理厂的建设是城镇基础设施的一部分，以服务社会为主要目的，建成后将完善（郫都区、巴州区）区域排水设施的建设，解决郫都区、巴州区的水污染问题，将明显提高该地区的环境质量，改善投资环境，对外商更具吸引力，保证经济的可持续发展。做到经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展。同时有利于治理污染，改善水质，保护生态环境，促进居民身心健康。

建设单位（或运营单位）实行基层员工本地化，对缓解当地的就业压力，增加社会安定因素起到了积极作用。公司经济效益良好，在生产过程中产生的污染物能得到有效控制，不会对周围居民及社会环境造成不良影响。

环境效益

本项目建成后，废水处理规模为0.3万t/a，项目排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 项目建成前后污染物入河量及削减情况

| 处理对象 | 水污染物 |  | 水量（m³/d） | 主要污染物指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 | 甲醛 |
| 巴中市巴州区曾口片区污水处理厂纳污范围内排水单元 | 处理前 | 产生浓度mg/L | 3000 | 350 | 150 | 400 | 50 | 80 | 4 | 1 | 1 |
|  |  | 产生量t/a |  | 383.25 | 164.25 | 438 | 54.75 | 87.6 | 4.38 | 1.095 | 1.095 |
|  | 处理后 | 排放浓度mg/L | 3000 | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1 | 1 |
|  |  | 排放量t/a |  | 54.75 | 10.95 | 10.95 | 5.475 | 16.425 | 0.5475 | 1.095 | 1.095 |
|  | 削减量 | 日削减t/d | / | 0.9 | 0.42 | 1.17 | 0.135 | 0.195 | 0.0105 | 0 | 0 |
|  |  | 年削减t/a |  | 328.5 | 153.3 | 427.05 | 49.275 | 71.175 | 3.8325 | 0 | 0 |
|  | 削减率% |  | / | 85.7 | 93.3 | 97.5 | 90 | 81.25 | 87.5 | 0 | 0 |
|  | （GB18918-2002） |  |  | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 注：污水处理前排放量按设计进水水质核算，处理后排放量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

则主要水污染物削减量为CODCr328.5t/a、49.275t/a、总磷3.8325t/a、总氮71.175t/a。

同时，拟建项目废水处理水污染物总量经地方环保部门协调解决，明确替代源，故本项目的建设不会增大巴河水污染物负荷。

项目污水处理厂工程的实施，将满足四川巴中经济开发区-曾口区块污水处理要求，园区外排污染物浓度和排放量大幅度减少，对于改善巴河水质具有明显的环境正效益，同时也可降低项目排污口下游水环境的污染风险。

经济效益

1、工程的经济效益指标

根据国家建设部关于《征收排水设施有偿使用费的暂行规定》中的有关条例，通过收取排污费，使本工程具有一定的经济效益。主要经济指标见下表。

- 污水处理厂工程主要经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂规模 | 万m³/d | 0.3 |
| 2 | 项目总投资 | 万元 | 39000 |
| 3 | 工程费用 | 万元 | 32843.19 |
| 4 | 建设期利息 | 万元 | / |
| 5 | 流动资金 | 万元 | / |

2、间接经济效益

污水处理工程并无显著的直接经济效益，但其投资的间接经济效果较为重要，主要是通过减少污水污染，挽回造成的社会经济损失：

（1）工业企业方面

可减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资运行管理费，减轻企业负担。

（2）城市供水方面

水厂源水受到污染后，会增加给水处理的费用。

（3）农、牧、渔业方面

水污染可能造成粮食作物、畜产品、水产品的产量下降，造成经济损失。

（4）人体健康方面

水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降等。

环境经济损益分析

环保投资

本项目总投资为39000万元，工程的环保投资为500万元，工程环保投资占项目总投资的1.28%。该投资满足项目环保措施经费需求。

项目建设带来的损失

营运期主要是废气、废水、固废及噪声等对环境造成影响，为消除这些影响，相应投入资金用于治理，另外，每年尚需投入一定费用作环保措施运行费用。

环境经济损益分析结论

本项目的环保投资将创造出可观的经济效益，从社会经济角度看，本项目的建设是可行的。工程采取的环保措施能够取得很好的治理效果，能很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，其社会、环境、经济效益较为显著。

环境管理与监测计划

环境管理的目的

环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。拟建工程对环境的影响主要来自施工期、运行期的各种作业活动及运行期的风险事故。无论是各种作业活动，还是事故事件，都将会给自然环境和人们的生产生活带来较大的影响，为最大限度地减轻施工作业及生产过程中对环境的影响，确保生产过程环境安全和高效生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，增强员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

环境管理机构及职责

环境管理机构

环境管理机构分为企业外部环境管理机构和企业内部环境管理机构。企业外部环境管理机构指政府性环境管理机构，主要有四川省生态环境厅、巴中市生态环境局、巴中巴州区生态环境与城市管理局等；企业内部环境管理机构是指工程投资建设方所建立的环境保护专门机构。

企业内部环境管理机构作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。实行企业总经理领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以企业领导为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各种规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

管理机构职责

①建立健全的环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；

②负责制定项目环境保护管理办法、环境保护规章制度、污染事故的防治和应急措施以及生产安全条例，并监督检查这些制度和措施的执行情况；

③建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其他环境统计资料；

④做好环境保护、安全生产宣传，以及相关技术培训等工作；

⑤协同上级环境管理部门检查本企业的环境保护工作、污染治理设施的运行情况。定期对厂内污染情况进行分析总结，为环保设施的更新改造提供可靠依据；

⑥组织宣传教育，与本单位的有关部门一起大力普及公司员工的环境法规及环境科学知识，增强职工的环境保护意识；

⑦建立全厂污染源、污染物治理、排放浓度及总量等数据库。编制企业污染源监测的月报表、年报表及环境管理质量报告。

执行机构工作内容

接受各级生态环境局的工作指导、管理和环保机构的监督；执行环保法律法规，落实环境影响评价、设计与环保工作计划中的每一项环保措施；保证环保设施的正常运转，设立环保管理机构和监督机构、人员，对项目排污进行自我监测，建立污染源档案并定期报告当地生态环境部门；承担污染源复查和抽查费用。

环境管理

环境管理总体规划

环境管理应该贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，见下表所示。

- 建设项目环境管理总体规划

| 建设、调试阶段 | 完善准备、最大限度减少事故发生 |
| --- | --- |
|  | 严格施工设计监理，保证工程质量；检查环保措施的执行；加强环保设备运行检查，力求达标；避免超标排污； |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作 |
|  | 建立奖惩制度确保环保设施正常运转；整理监测数据，技术部据此研究并改进环保治理措施；收集附近居民意见并选举代表作为监督员 |

环境管理指标体系

为了提高企业环境管理水平，优化环境治理方案，要求建立企业环境管理指标体系，通过指标体系的完成情况，调整环保工作重点，做到全面落实，逐步提高。企业环境管理指标体系见下图所示。

环境管理指标体系

直接指标

间接指标

监督管理

环境质量指标

总量控制指标

经济指标

社会指标

生态指标

三同时指标

法规情况指标

废气及环境空气指标

废水及水环境指标

噪声指标

固废指标

产值指标

资源指标

自然指标

景观指标

图8.3-1 企业环境管理指标体系分类结构

环境管理计划

1、建设前期环境管理计划

根据生态环境部和四川省生态环境厅的有关规定，本项目建设前期各个阶段环境保护工作采取如下方式：

1）设计单位在成立项目设计组时，环境保护专业人员作为组成成员之一，参与项目各阶段环境保护工作和设计工作。

2）可行性研究阶段，结合当地环境特征和地方环境部门的意见、要求，设专门章节进行环境影响简要分析。

3）建设单位委托相关的单位编制环境影响评价报告书。

4）初步设计和施工图设计阶段，编制环境保护篇章，依据环境影响报告书及其审查意见，落实各项环境保护措施设计，作为指导工程建设、执行“三同时”制度和环境管理的依据。

为保护项目所在区域的生态环境，在工程初步设计阶段，应针对土石方工程造成的裸露面做好水土保持工程设计。

2、施工期环境管理

①建设单位与施工单位签定工程承包合同时，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

②施工单位应增强环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

③施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被、弃土弃渣须运至设计中指定的地点弃置，严禁随意堆置、侵占河道，防止对地表水环境产生影响。

④各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织散排，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

⑤认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

- 施工期环境监理内容

| 序号 | 监理项目 | 技术要求 | 实施机构 | 监控机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护 与防止水 土流失 | （1）对施工期临时占地，应将原有土地表层堆在一旁，待施工完毕，将这些熟土再推平，恢复到土地表层，以利于还耕或绿化 （2）施工营地应尽量选择设置在非耕地上，以减少耕地损失 （3）在场区平整过程中做到边取土边平整，有计划取土，及时平整 （4）在主体工程完成后及时对厂区进行绿化 （5）教育施工人员爱护附近农田，保护施工场地周围的生态环境 | 施工方 | 巴中市生态环境局 |
| 2 | 施工噪声 | （1）尽量采用低噪声机械 （2）强噪声机械夜间严禁施工 | 同上 | 同上 |
| 3 | 环境空气污染 | （1）施工的贮料场周边200m范围内不得有集中的居住区、学校等 （2）施工作业场地应采取定时洒水降尘措施 （3）料场和贮料场采用遮盖或洒水以防止扬尘污染，运送建筑材料的卡车加盖篷布，以减少抛洒 | 同上 | 同上 |
| 4 | 地表水污染 | （1）施工营地及施工管理区需设置隔油池及生活垃圾集中堆放场地，以便生活污水、生活垃圾集中处理 （2）加强施工人员环境意识教育，严禁将废油、施工垃圾抛入地表水体 | 同上 | 同上 |

3、营运期环境管理

（1）管理机构

由企业设置的环保部负责项目运行期的环境管理工作，与当地生态环境部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其实施总量控制；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

（2）运行期环境职责

由分管环保的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。

环境监测计划

环境监测是项目环境保护管理的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样本的监测结果来推断总体环境质量，因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目和范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

建立健全技术资料档案管理制度，并逐步建立健全下列技术资料档案及系统图表：

1、地表水、地下水的水文资料；

2、当地气象资料；

3、污染防治设施及技术改进资料；

4、污染源调查等技术档案、环境监测及评价资料，污染指标考核资料；

5、监测仪器使用说明书及校验证书；

6、污染事故的纪实材料；

7、“三废”排放系统图；

8、“三废”排放采样监测点以及噪声监测点布置图；

9、污染物排放动态图表。

监测建立技术资料档案保管制度

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

1、实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用―效益分析，尽量做到符合实际需要；

2、遵循优先污染物优先监测的原则；

3、全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

排污口规范化设置

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

1、排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②考虑排放的污染物中COD、NH3-N、总磷、石油类、甲醛作为排放口管理重点。

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

2、排污口的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。

②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置：在污水处理厂总排口等处。

③设置规范的污水测量流量流速的测流段。

3、排污口立标管理

①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志  固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

4、排污口建档管理

①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

5、环境保护图形标志

在企业的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行，环境保护图形符号见下表。

- 环境监测项目及监测频率

| 序号 | 名称 | 提示符号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水排放口 |  | 表示废水向水体排放 |
| 2 | 废气排放口 |  | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 | 噪声排放源 |  | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 | 一般固体废物 |  | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 | 危险废物 |  | 表示危险废物贮存、处置场 |

环境监测计划

（一）施工期环境监测计划

（1）建设单位与施工单位签定工程承包合同时，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）施工单位应增强环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被、弃土弃渣须运至设计中指定的地点弃置，严禁随意堆置、侵占河道，防止对地表水环境产生影响。

（4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织散排，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

（二）运行期环境监测计划

项目污染源监督性监测工作由当地环保部门监测站进行。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）中相关要求，并结合项目实际情况，监测建议内容为：

1、项目进出水水质监测

污水处理厂的废水监测为对污水进水、出水水质的日常监测。

①进水监测指标及最低监测频次

- 工业废水集中处理厂进水监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  | 总磷、总氮 | 日 |

②出水监测指标及最低监测频次

- 工业废水集中处理厂废水排放监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | 流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 自动监测 |
|  | 悬浮物、色度 | 日 |
|  | 五日生化需氧量、石油类 | 月 |
|  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 月 |
| 雨水排放口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 月 |

事故性废水污染物监测：对于废水事故性排放，应根据需要制定监测方案，及时监测。在污染事故监测时，对受影响的水域必须增加监测断面和监测项目，加密监测采样次数，做好连续监测工作，直至事故性排放消除，恢复正常排放的水质状况为止。

2、废气排放监测

①有组织废气排放监测

- 有组织废气排放监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 除臭装置排气筒 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 半年 |
| 备注：废气烟气参数和污染物浓度应同步监测。 |  |  |

②无组织废气排放监测

- 无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界或防护带边缘的浓度最高点a | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 半年 |
| 厂区甲烷体积浓度最高处b | 甲烷c | 年 |
| 备注：a防护带边缘的浓度最高点，通常位于靠近污泥脱水机房附近。 b通常位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置，选取浓度最高点设置监测点位。 c执行GB18918的排放单位执行。废气烟气参数和污染物浓度应同步监测。 |  |  |

3、厂界环境噪声监测

- 厂界环境噪声监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 等效连续A声级 | 昼夜各一次/季度 |
| 备注：点位布设时应考虑曝气机、污泥回流泵、污泥脱水机、空压机、各类风机等噪声源在厂区内的分布情况。 |  |  |

4、环境质量监测

（1）地表水环境监测

监测断面：2个，分别是污水处理厂排口上游500m处、排口下游2000m处。

监测指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、溶解氧、氟化物、粪大肠菌群。

监测频率：每年枯水期至少监测一次。

（2）地下水环境监测

监测点位：3个监测井，分别为地下水水流方向上游、项目所在地和地下水水流方向下游。

监测指标：水位、pH、Cl-、SO42-、HCO3-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+

监测频率：每年进行1次监测。

- 项目区地下水监测计划

| 阶段 | 监测功能 |  | 监测点位 | 监测点坐标 N（北纬） E（东经） | 新建监测井要求 | 基本因子 |  | 特征因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 监测 项目 | 监测 频率 | 监测 项目 | 监测 频率 |
| 运营期 | JC1 | 对照监测井（依托） | 污水处理厂东北侧居民水井 （7#现状监测井） | N:31.7541 E:106.8933 | / | 水位、pH、Cl-、SO42-、HCO3-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+ | 每季度1次 | pH、CODmn、氨氮、总磷、氯化物、硫酸盐、甲醛、石油类等 | 每年1次 |
|  | JC2 | 下游污染监测井 | 污水处理厂南侧地下水下游边界处 | N 31.752688 E106.890740 | 新增监测井要求采用孔径不小于130mm；终孔深度20m；采用PVC管护壁填砾成井。 |  |  |  | 每季度1次，事故状态时，加密频次。 |
|  | JC3 | 重点源污染监测井 | 调节池南侧地下水下游边界 | N 31.753406 E106.890462 |  |  |  |  |  |

环保管理人员的培训计划

对从事环保工作的专职人员，进行上岗前和日常的专业培训，使其有一定的环境保护专业知识，要求其了解企业运行产生的废水、废气、噪声等污染的治理技术，确保废水、废气、噪声等污染物的达标排放和处理设备的正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法律法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环保事故发生。

工程“三同时”验收一览表

建设项目投产试运行后，应进行“三同时”验收，“三同时”验收内容应严格按照建设项目的组成确定，包括监测内容和管理内容两部分，详见下表。

- “三同时”验收项目一览表

| 环境 类别 | 时期 | 污染源 | 治理措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 施工期 | 施工废水 | 经沉淀池、隔油池处理后用于回用 | “零”排放 |
|  |  | 施工生活污水 | 依托区域市政设施系统处理 | “零”排放 |
|  | 运营期 | 综合废水 | 采用“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”为主体的工艺（处理能力为0.3万m³/d） | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 地下水环境 | 营运期 | 分区防渗措施 | 重点防渗区建议采用刚性+柔性防渗措施，即采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，渗透系数10-7cm/s；一般防渗区采用抗渗等级为P6厚的混凝土，渗透系数10-7cm/s；简单防渗区采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置防渗层 | 满足要求 |
| 大气环境 | 施工期 | 施工扬尘 | 施工作业面、施工道路、材料堆场、挖方临时堆场洒水防尘，采取覆盖堆料、润湿等措施 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）表2中的二级标准要求 |
|  | 运营期 | 污水处理厂恶臭 | 采用密闭设置，共设置1套除臭装置，（NH3净化效率≥80%，H2S净化效率≥95%，风机风量20000m³/h），经1根15m排气筒排放 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2标准 |
| 声环境 | 施工期 | 施工期各种机械设备 | 高噪设备隔声、隔振或消声降噪，优化施工总图布置等 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准 |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、隔声、消声、减振等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（临路侧4类）标准要求 |
| 固废 | 施工期 | 建筑垃圾 | 清运至指定的建筑废渣专用堆放场 | 满足要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集清运处理 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  |  | 食堂餐厨垃圾 | 有相应处理能力的单位清运处置 |  |
|  |  | 废包装材料 | 外售废品回收站 |  |
|  |  | 栅渣 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 污泥 | 根据鉴定结果，确定最终处置方式。 若属危废→危废处置单位； 若不属危废→外运至填埋场处置或制砖厂烧砖 |  |
|  |  | 生物除臭系统废弃填料 | 厂家回收 |  |
|  |  | 废机油 | 新建危废暂存间，做好防雨、防晒、防溢流、防渗措施，分类收集，定期交由有危废处理资质的单位处理 |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |
|  |  | 含油棉纱手套 |  |  |
|  |  | 化验废液 |  |  |
|  |  | 废化学试剂瓶 |  |  |
|  |  | 废紫外线灯管 |  |  |
| 环境风险 | 营运期 | 应急措施 | 配置灭火器、消火栓等消防设施；制定应急预案，加强演练 | 满足要求 |

环境影响评价结论

结论

建设项目概况

巴中市巴州区曾口片区污水处理厂、环境监测站建设项目位于巴中市巴州区曾口镇寿星村13组，占地40490.09m²，污水处理主体工艺为“超细格栅+调节池+水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”，处理规模为0.3万m³/d（含尾水管道），本项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

环境质量现状结论

1、环境空气

根据《2023巴中市生态环境状况公报》，巴中市六项基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域为达标区。同时对区域NH3、H2S进行了补充监测，均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D要求限值。

2、地表水环境

根据现状监测，巴河各水污染物指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准限值要求，水环境质量现状较好。

3、声环境

根据现状监测，厂界周围各噪声监测点昼、夜间声学环境现状监测值均满足（GB3096-2008）中3类标准限值要求，区域声环境质量较好。

4、地下水环境

根据现状监测报告，区域地下水各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准，说明区域地下水环境质量良好。

5、土壤环境

根据现状监测报告，区域土壤各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地限值要求，表明评价区域内土壤环境质量较好。

主要环境影响评价结论

1、施工期环境影响评价结论

本项目施工期间废气、废水、固废及噪声等均有产生，施工弃方运往指定堆场堆放。施工废气主要有施工过程产生的扬尘，采取湿法作业可得到有效控制；施工废水经沉淀处理后循环使用，施工人员生活污水依托区域已建管网，处理后排入市政污水管网，经曾口镇污水处理厂处理达标后排放；施工过程产生的建筑垃圾具有回收利用价值，可回收利用，没有回收利用价值由施工单位统一运往建筑垃圾堆放场进行处置；施工人员产生的生活垃圾集中收集后，定期交市政环卫部门清运处理，不会对环境造成影响；施工过程各类施工设备噪声会对周边环境产生影响，要求施工单位严格按照施工规范，文明施工，禁止夜间高噪声施工。项目施工期间对环境的影响是暂时的，随施工结束，影响消除。

2、营运期影响评价结论

（1）大气环境影响评价结论

本项目主要废气污染物为NH3、H2S，采取相应治理措施后均可实现达标排放，本项目废气排放不会对项目所在区域大气环境质量造成明显不利影响。

（2）地表水环境影响评价结论

项目营运期服务范围内的废水经项目处理后，项目排水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的限值要求。项目建设可有效避免企业废水直排进入巴河，进而恶化流域水质。项目的建设具有环境正效益。

（3）声学环境影响评价结论

项目投入运营后，通过采取消声、减震和建筑隔声等降噪措施。经预测，项目厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（临路侧4类）标准限值要求。

因此，建设单位只要严格采取降噪、消音、隔声等降噪措施后，设备噪声可实现厂界达标排放，不会对厂界及外环境造成明显影响。

（4）固体废物影响评价结论

本项目各项固体废弃物处置措施可行，只要在工作中，将各项措施严格落到实处，就能将本项目固废对环境的影响降低到最低程度。

环保措施及有效性、达标排放结论

1、废水治理措施及有效性、达标排放结论

根据工程分析，项目营运期综合废水采用“超细格栅+调节池++水解酸化池+生化池（EBIS）+二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化+高级氧化深度处理+紫外线消毒”工艺后，可满足废水达标排放要求。因此，废水处理措施有效、可行。

2、废气治理措施及有效性、达标排放结论

本项目采取的废气处理工艺成熟。项目营运期建设单位在严格按照环评提出的合理有效的废气污染防治措施后，可使废气实现达标排放。因此，废气治理措施有效、可行。

3、噪声治理措施及有效性、达标排放结论

项目采取的治理措施可以有效控制设备噪声污染。建设单位采取消声、隔声等降噪措施后，经预测分析，项目设备噪声不会对厂界及外环境造成明显影响，可做到噪声不扰民。因此，噪声治理措施有效、可行。

4、固废处置措施及有效性、达标排放结论

本项目产生的固废通过分类收集，做到了减量化、资源化、无害化处理，其治理措施技术、经济可行。

环境影响经济损益分析

项目为污水处理工程，将改善区域现有污水处理能力不足的困境，外排污染物浓度和排放量大幅度减少，对于改善巴河水质具有明显的环境正效益，同时也可降低项目排污口下游水体敏感目标的环境风险。

从环境经济角度出发，本项目的建设可带来显著的社会效益和环境效益，环境保护投资效果较好，环保投资是合理的，本项目的建设是可行的。

综上所述，该项目建设从环境、经济损益分析结果是可行的。

环境管理与监测计划

为做好环境管理工作，厂区需建立完整的环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到项目的运行管理中。并按照环评提出的监测计划要求委托有环境监测资质的单位开展环境监测工作。

公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）有关规定，建设单位委托环评后，于2024年5月29日在巴中市巴州区人民政府网站发布了第一次环境影响评价公示；于2024年8月16日～8月29日在巴中市巴州区人民政府网站发布了第二次环境影响评价信息公示，即征求意见稿公示，在第二次网络公示期间，在项目区周边村社公告栏张贴公告的方式征求当地居民意见，同时分别于2024年8月27日、8月29日在《巴州日报》上登报公示项目信息。在公众参与的整个过程中，建设单位及环评单位未收到公众以电话、传真及信件的反馈信息。

评价总结论

本项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，拟建场地周边无明显环境制约因素，拟采取的废气、污水、噪声、固废、地下水等污染防治措施技术可靠、经济可行。项目建成运营后，将具有良好的经济、社会和环境效益。只要认真落实本报告书中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，从环保角度而言，本项目选址在巴中巴州区四川巴中经济开发区内建设是可行的。

要求及建议

要求

1、配备专职环保管理人员，培训上岗，具备对突发事故的快速反应能力，对水处理措施进行常规管理和事故处置实施与监控。

2、当污水处理设备发生事故停运时，应立即启动应急预案，与园区协调通知企业暂停生产及排水。同时，将污水立即引入事故池中暂存，并对污水处理厂进行紧急抢修。待其污水处理厂恢复正常工作后，将该部分临时储存的污水经污水处理厂处理达标后再外排进入巴河。严禁项目污水未经有效处理就直接外排进入巴河。

3、该项目危险废物在收集、贮存、转运、处置过程中一定要按照国家“危险废物管理条例”要求严格管理，严防二次污染。

4、保证足够的环保资金，落实本报告书中提出的废水、废气、废渣及噪声治理措施。加强管理，保证环保设施的运行效率。

5、项目不得随意增大危险化学品存储量或使用量，项目不得构成重大危险源；并且，项目应根据厂区实际情况以及消防、公安、环保等部门和国家其他相关规定，进一步制订符合其自身实际情况和运营需要的紧急事故应急预案和应急组织系统，以期在发生环境风险事故时，将各类环境风险影响控制在可接受范围内。

6、定期委托当地环境监测站或具有检测资质的第三方检测单位进行污染源监测，同时建立监测档案。

7、认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。

建议

1、建立健全安全环境管理体系，加强“三废”排放监测和管理。

2、加强厂区环境绿化，既可降噪、吸附臭气，又可美化环境。